Technická správa

Časť: VZDUCHOTECHNIKA

Stavba			      :  NsP TREBIŠOV – ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO-

PôRODNICKÉHO ODDELENIA, 9.NP, BLOK A

Objekt			      : SO 01 – Úpravy gynekologicko - pôrodnického oddelenia na 9.NP

Miesto stavby		      :  Trebišov

Investor		      :  Svet zdravia, a.s.

Einsteinova 25, 851 01  Bratislava

Zodpovedný projektant   : Ing. Jaroslav Bak

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY

1.	ÚVOD	2

2.	POPIS VZT ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA	3

3.	Energetická časť	4

4.	POKYNY PRE NADVäZUJÚCE PROFESIE	4

5.	POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE	5

6.	PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA	5

7.	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA	5

8.	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	5

9.	TECHNICKÉ OPATRENIA	5

10.	ZÁVER	5

# 1. ÚVOD

Pri spracovaní projektu boli použité a zohľadnené nasledujúce normy a vyhlášky:

- STN CR 12729 – Vetranie budov, symboly, názvoslovie.

- STN EN 12831 – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

- STN EN 13053 – Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Výkonové parametre jednotiek, súčastí a častí.

- STN EN 15242 – Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane infiltrácie.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám č. 416/2005 Z. z.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku č. 115/2006 Z. z.

- STN 730802 – Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia.

- STN 730872 – Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením.

- STN 730548 - Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

- STN 730531 – Ochrana hluku v pozemných stavbách

- Hygienické požiadavky na pracovné prostredie č. 7/1978

- Predpisy, odborná literatúra, projekčné materiály zariadení a požiadavky architekta.

Pre spracovanie PD VZT ako podklady slúžili projektová dokumentácia stavebnej časti, požiarnej ochrany, obhliadka stavby a konzultácie s hlavným projektantom stavby a investorom. Pri voľbe systému vetrania sa vychádzalo z daných možností stavebného riešenia objektu, potreby výmeny vzduchu odporúčanej hygienickými limitmi a predpismi a najekonomickejšieho systému prevádzkovania danej budovy s minimálnou energetickou náročnosťou.

Potrebné energie k prevádzke VZT zariadení:

- Elektrická rozvodná sústava: 3 + PEN 400 – 380/220 – 230 V, 50 Hz

Projektová dokumentácia obsahuje tieto zariadenia:

Zariadenie č. 1 – Vetranie a klimatizácia priestorov inkubátorov

Zariadenie č. 2 – Odvetranie hygienických zariadení na 9.NP

Zariadenie č. 3 – Klimatizácia serverovne na 9.NP

# 2. POPIS VZT ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA

ZARIADENIE č. 1 – VETRANIE A KLIMATIZÁ PRIESTOROV INKUBÁTOROV

Pre zabezpečenie núteného vetrania je  navrhnutá strešná rekuperačná jednotka DUPLEX 2500 MULTI-N v hygienickom prevedení s protiprúdovým rekuperátorom s účinnosťou spätného získavania tepla min. 90%. Na prívode vzduchu je za jednotkou osadený elektrický dohrievač EPO. Jednotka pracuje zo vzduchovým výkonom prívodu vzduchu 2000 m3/hod a odvodu vzduchu 1900 m3/hod. Dané množstvo vzduchu zabezpečuje intenzitu výmeny vzduchu v priestore 6 - 10x/hod. Charakter vetrania je kombináciou pretlaku a podtlaku vzduchu. Jednotka je osadené na streche na oceľovej konštrukcii (dodávka stavby). V jednotke je na nasávaní vzduchu osadený filter EU 7 a za jednotkou na prívode vzduchu filtračný box FRANCE AIR s filtrom H14, aby bola zabezpečená požadovaná čistota priestoru M 5,5. Za jednotkou na prívode a odvode vzduchu sú osadené tlmiče hluku. Distribúciu prívodného a odvodného vzduchu zabezpečujú štvorhranné výustky NOVA - A osadené v potrubí resp. v podhľade. Celé prívodné potrubie v interiéri je izolované kaučukovou izoláciou ARMAFLEX hr. 25mm voči orosovaniu a tepelným stratám. Celé prívodné a odvodné potrubie v exteriéri je izolované tepelnou izoláciou LAROCK hr. 50mm a oplechované voči tepelným stratám a vonkajším vplyvom. Automatická regulácia VZT jednotky zabezpečuje ovládanie VZT na požadovanú prívodnú teplotu v lete aj v zime, otáčky ventilátorov na základe teploty vzduchu, reguláciu uzatváracích regulačných klapiek cez nástenný káblový ovládač.

Ako zdroj tepla a chladu k VZT jednotke je navrhnutá  vonkajšia kondenzačná jednotka MITSUBISHI PUHZ – ZRP71VHA osadená na streche na betónových podstavcoch ukotvená cez silenbloky. Vaňa a potrubie odvod kondenzátu z vonkajšej jednotky je vybavená samoregulačným vyhrievacím DEVI termokáblom.

ZARIADENIE č. 2 – ODVETRANIE HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ NA 9.NP

Vetracie zariadenie je navrhnuté pre odvetrávanie hygienických zariadení a vnútorných miestností, šatní na 9.NP, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným vetraním. Odsávacie ventilátory sú navrhnuté tak, aby od jednotlivých zariaďovacích predmetov odsávali minimálne nasledujúce množstvá vzduchu:

  - WC misa - 50 m3/h

  - Výlevka - 50 m3/h

  - Pisoár – 25 m3/h

  - Výtok vody – 30 m3/h

  - Sprcha, vaňa – 100 m3/h

  - Šatňa - 20 m3/h/skrinka

Na odsávanie znehodnoteného vzduchu z hygienických priestorov sú navrhnuté stropné radiálne ventilátory zabudované do podhľadu VORT QUADRO MICRO 100 IT (do 100 m3/h) a VORT QUADRO MEDIO IT (do 150m3/h), VORT QUADRO SUPER IT (do 250m3/h)  a stenové ventilátory VORT QUADRO SUPER T (do 250 m3/h. Ventilátory sú so spätnou klapkou, s časovým spínačom a ložiskami s bronzovou vložkou. Ventilátory sú napojené do vetvy potrubia vyvedeného nad strechu ukončených kruhovými strieškami a na fasádu ukončené kruhovou mriežkou IGC. Charakter vetrania je podtlakový, náhrada vzduchu je infiltráciou z okolitých miestností a cez dverové mriežky. Potrubie prechádzajúce cez strechu je izolované kaučukovou izoláciou ARMAFLEX hr. 19mm voči orosovaniu.  Ovládanie ventilátorov je cez vypínač alebo na svetlo (viď. projekt ELI).

ZARIADENIE č. 3 – KLIMATIZÁCIA SERVEROVNE NA 9.NP

Na klimatizáciu serverovne 9.46 je navrhnutý „SPLIT MITSUBISHI INVERTER“, ktorý pozostáva z jednej nástennej jednotky MSZ-SF25VE a jednej vonkajšej jednotky MUZ-SF25VE o celkovom chladiacom výkone 2,5kW. Jednotka je vybavená plne automatickou reguláciou, automatickým reštartom, chladením do -10°C, infra diaľkovým ovládačom, na ktorom je možné nastaviť požadovanú vnútornú teplotu.

Vonkajšia jednotka je osadená na balkóne na betónových podstavcov, do ktorých je jednotka kotevná cez silenbloky. Vzájomné prepojenie je medeným chladiarenským potrubím s tepelnou izoláciou a prepojovacím komunikačným káblom.

# 3. ENERGETICKÁ ČASŤ

Elektrická energia:

Zariadenia nárokujú na elektrickú energiu podľa nasledujúceho rozpisu:

- 1 ks VZT rekuperačná jednotka  DUPLEX 5500 MULTI ECO(á 5,0 kW)                   5,00 kW

- 1 ks elektrický dohrievač EPO (á 6,0 kW)                                                                     6,00 kW

- 1 ks vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-ZRP71VHA (á 1,8 kW)                          1,80 kW

- 1 ks samoregulačný vyhrievací DEVI kábel (4m) (á 0,1 kW)                                       0,10 kW

- 6 ks stropný ventilátor MICRO 100 (á 0,033 kW)		                                     0,198 kW

- 23 ks stropný ventilátor MEDIO (á 0,06 kW)		      		                           1,38 kW

- 4 ks stropný ventilátor SUPER (á 0,1 kW)		      		                           0,40 kW

- 1 ks vonkajšia klimat. jednotka MUZ – SF25VE                                                          0,60 kW

SPOLU:	   						     			           15,478 kW

# 4. POKYNY PRE NADVäZUJÚCE PROFESIE

Stavebné práce:

Pre osadenie jednotlivých VZT zariadení je nutné vykonať nasledujúce úpravy:

- vyhotoviť potrebné otvory do obvodových a vnútorných stien,

- otvory prestupov vo vnútorných stenách vyspraviť a utesniť,

- prestupy cez fasádu utesniť po montáži potrubia proti zatekaniu dažďovej vody,

- zhotoviť architektonické zákryty potrubí podľa požiadavky architekta.

Elektroinštalácie:

- previesť silové napojenia VZT jednotky, el. ohrievača, ventilátorov a vonkajších klimat. jednotiek na zdroj elektrickej energie.

- zariadenia v exteriéri chrániť pred účinkami atmosférickej energie

ZTI – odvod kondenzátu:

- zabezpečiť odvodnenie vnútornej nástennej jednotky do vnútornej kanalizácie

cez sifón.

# 5. POKYNY PRE MONTÁŽNE PRÁCE

Pri montážnych prácach dôsledne dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie.

- Závesy potrubí riešiť pomocou typových závesov IMOS vo vzdialenosti 2 až 3 m.,

- pomocné konštrukcie zhotoviť z vykázaného hutného materiálu,

- kruhové potrubia budú vodivo prepojené nitmi s tŕňom.

Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jeho území.

# 6. PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Na zníženie hladiny hluku produkovaného VZT zariadeniami sú navrhované tieto protihlukové opatrenia:

- Prestupy potrubia cez priečky sú utesnené mimo potrubia prestupujúceho cez požiarne deliace konštrukcie.

# 7. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Zariadenia vzduchotechniky sú navrhnuté v zmysle Vyhl. č. 94/2004 MVSR, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri  výstavbe a pri užívaní stavieb a STN  73 0872  Ochrana  stavieb  proti  šíreniu  požiaru  vzduchotechnickými  zariadeniami. Pri prestupe VZT potrubia o ploche menšej ako 0,04 m2 cez požiarne deliace konštrukcie nie je potrebné osadenie protipožiarnych klapiek, ale je nutné utesniť prestup potrubia podľa príslušných predpisov. Všetky prestupy VZT rozvodov sú menšie ako 0,04 m2, preto nie je potreba riešiť protipožiarne opatrenia.

# 8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pri montáži, prevádzke, obsluhe a údržbe jednotlivých VZT zariadení je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a používať ochranné pomôcky,

- všetky rotujúce časti navrhovaných zariadení budú opatrené ochrannými krytmi,

- projektované zariadenia budú riadne uzemnené a kovové časti vzájomne vodivo prepojené (podľa normy STN 33 20 30),

- zariadenie nesmie byť použité pre iné podmienky, než pre aké bolo navrhnuté.

# 9. TECHNICKÉ OPATRENIA

Výkony jednotlivých VZT elementov, obsiahnutých v PD sú v toleranciách udávaných ich výrobcami. Množstvo dopravovaného vzduchu VZT zariadeniami je v tolerancii ± 10%.

# 10. ZÁVER

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa príslušných noriem, predpisov a odbornej literatúry pre navrhovanie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Jednotlivé zariadenia sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii. Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

V Košiciach 22.06.2016					  Vypracoval: Ing. Jaroslav Bak