## Krycí list SO 02
|  | Stavba: |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E" | [11 empty] | KS:
|  | Projektant: |  | Atrium architekti
|  | Objednávateľ: |  | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | [11 empty] | IČO a DIČ: |  |  | 36567376 | 2022058830
Zhotoviteľ:
|  | Zákazka: | [13 empty] | Miesto:
|  | Počet Mj: |  |  | 0 |  |  | Náklad / Mj: |  | 0 |  |  |  |  | Spracoval:
|  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | EUR
|  | Základné rozpočtové náklady | [8 empty] | Vedľajšie rozpočtové náklady | [6 empty] | Celkové náklady
|  |  | Montáž | [5 empty] | Zariadenie staveniska |  |  |  |  | Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  | HSV | Dodávky | [5 empty] | Územie so sťaž. podmienk. |  |  |  |  | DPH 20 % z |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Celkom | [5 empty] | Prevádzkové vplyvy |  |  |  |  | DPH 0 % z |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Montáž | [5 empty] | Mimoriadne sťaž.podmienky
|  | PSV | Dodávky | [5 empty] | Horské oblasti |  |  |  |  | Cena celkom | [6 empty] | 0
|  |  | Celkom | [5 empty] | Mimostavenisková doprava
|  |  | Montáž | [5 empty] | VRN celkom |  |  |  | 0
|  |  | Materiál | [9 empty] | 0
MNT
|  |  | Dodávky | [5 empty] | HZS |  |  |  | 0
|  |  | Celkom | [5 empty] | Komplet. činnosť |  |  |  | 0
|  | ZRN |  |  |  | 0
| Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára | [10 empty] | Pečiatka a podpis objednávateľa | [5 empty] | Pečiatka a podpis zhotoviteľa
(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 | [21 empty] | F 01 - 20

## Rekapitulácia objektov SO 02
Zákazka:SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E"
Názov stavebného objektu | ZRN | % VRN | VRN |  |  |  | Cena
SO 02 - D1 Architektúra (Etapa 1.) | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D1 Architektúra (Etapa 2.) | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D3 Elektroinštalácia | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D4 Zdravotechnika (Etapa 1.) | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D4 Zdravotechnika (Etapa 2.) | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D5 Vykurovanie | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D6 Vzduchotechnika | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D7 Meranie a regulácia | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D8 Štrukturovaná kabeláž | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D9 Elektrická požiarna signalizácia | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D10 Hlasová signalizácia požiaru | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D12 Rozvody medicinálnych plynov | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
SO 02 - D16 Bleskozvod | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0
Celkom bez DPH : | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | DPH | 20% | z | 0 | 0
|  |  | DPH | 0 | % z | 0 | 0
|  |  | Celkom s DPH : |  |  |  | 0
(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 |  |  | F 01 - 21

## D1 Architektúra (Etapa 1.)
[8 empty] | Strana: |  | 1/11
Zákazka:NsP Trebišov, Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál - SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2.n.p., blok "E"
Položka | Popis položky |  | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. |  | Hmotnosť |  | Poznámky
Stavba : | NsP Trebišov, Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál - SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2.n.p., blok "E"
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
317165125 | Pórobetónový prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm, R60, zaťaženie 33,4qdKN/m |  | 3 | kus
.
317165303 | Porobetónový nenosný preklad 150 × 249 × 1 250 mm, R60 |  | 25 | kus
.
342272104 | Priečky z presných porobetónových tvárnic priečkových, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu, RU=1,09m².K/W, EI 180 |  | 431.48 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
611901111 | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhľadov |  | 28.48 | m2
.
612465242 | Vnútorná jemná vápennocementová omietka stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm, max. veľkosť zrna 0,6mm. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 2,5MPa |  | 807.03 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (145g/m2) |  | 862.96 | m2
.
998011003 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m |  | 74.9837 | t
.
612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. |  | 317.33 | m
.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
OSTATNÉ PRÁCE
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t |  | 430.72 | m2
.
965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t |  | 135.54 | m2
.
967023692 | Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t |  | 415.21 | m2
.
967041112 | Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t |  | 0 | m2
.
968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 |  | 23 | kus
.
968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 |  | 56 | kus
.
968062245 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t |  | 32.26 | m2
.
968063455 | Demontáž kovovej dverovej zárubne |  | 99.5 | m2
.
968063745 | Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t |  | 1.86 | m2
.
972054341 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t |  | 10 | kus
.
972054691 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob., hr.nad 120 mm, -2,40000t |  | 0 | m3
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
978011111 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t |  | 389.27 | m2
.
979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m |  | 7 | m
.
979011231 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m |  | 7 | m
.
979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  | 114.643 | t
.
979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  | 114.643 | t
.
979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  | 114.6429 | t
.
979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  | 114.643 | t
.
979089703 | Prenájom kontajneru na stavebnú suť |  | 1 | kus
.
989281361 | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m |  | 0.076 | t
.
763139561 | Demontáž sadrokartónového podhľadu s oceľovou nosnou jednovrstvovou konštrukciou a jednoduchým opláštením |  | 77.92 | m2
.
766811011 | Priskrutkovanie skrinky na stenu šírky do 400 mm |  | 3 | kus
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t |  | 264.72 | m2
.
I00149 | Hasiaci prístroj snehový S5 - CO2 |  | 0 | kus
.
I00150 | Hasiaci prístroj práškový |  | 0 | kus
.
I00151 | Skrinka pre hasiaci prístroj |  | 0 | kus
.
I00181 | Kovové automatické posuvné dvere, oceľové 1/3 presklenie, povrchový mat. plášťa ocelový lakovaný pozink. plech - RAL 9016(dodávka+montáž) – o.d.: 6,7 viď výkazy okien, dverí výkres č.6
I00181a | Dvere kovové vnútorné posuvné automatické PHARMA, 1/3 presklenné - antibakterialna úprava s rámom (dodávka+montáž) - 6,7 |  | 7 | kus | [6 empty] | doplniť výrobcu
I00182 | Interiérové dvere otváravé (dodávka+montáž) – o.d.: 1,4,9,18 viď výkazy okien, dverí výkres č.6
.
I00182a | Dvere požiarné kovové vnútorné plné, EW30 - antibakterialna úprava so zárubňou a kovaním (dodávka+montáž) - 1 |  | 1 | [7 empty] | doplniť výrobcu
I00182b | Dvere kovové vnútorné plné - antibakterialna úprava so zárubňou a kovaním (dodávka+montáž) - 4,18 |  | 15 | [7 empty] | doplniť výrobcu
I00182c | Interiérová požiarná AL stena s jednokrídlovými otváravými dverami EI30 (dodávka+montáž) - 9 |  | 1 | [7 empty] | doplniť výrobcu
I00182d | Interiérové AL 1. krídlové otv. Dvere (dodávka+montáž) - 15 |  | 1 | [7 empty] | doplniť výrobcu
| OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 | 0
| Práce HSV |  |  |  |  | 0 | 0
Práce PSV
POVLAKOVÉ KRYTINY
712370110 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou natavením do asfaltového podkladu so zváraním spoju |  | 962.75 | m2
.
712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° |  | 1925.5 | m2
.
628029010201 | Strešná fólia na báze PVC-P s podkladnou vrstvou z netkanej PES fólie (plošná hmotnosť textílie 300g/m2), vhodná na styk s bituménovými podkladmi. Plošná hmotnosť 2,2kg/m2 |  | 1059.03 | M2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
POVLAKOVÉ KRYTINY
6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová min. 300g |  | 2118.06 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
POVLAKOVÉ KRYTINY
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
722254114 | Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica) podľa projektovej dokumentácie |  | 1 | súb
.
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
DREVOSTAVBY
763135035 | Montáž – SDK kazetový podhľad 600x600 mm konštrukcia viditeľná |  | 230.67 | m2
.
763136060 | Montáž - SDK kazetový podhľad 1200x600 mm konštrukcia skrytá |  | 86.68 | m2
.
998763303 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m |  | 5.6498 | t
.
134190110172 | Jäckl 120/60/5 zváraný |  | 6 | M
.
595038130102 | Hygienická sadrokartónová stropná kazeta umyvateľná 1200 x 600 mm, konštrukcia skrytá, stupeň horľavosti A-nehorľavé, antibakteriálna, farba:biela |  | 86.68 | M2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
595038130104 | Hygienická sadrokartónová stropná kazeta umyvateľná 600 x 600mm, stupeň horľavosti A-nehorľavé, antibakteriálna |  | 230.67 | M2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| DREVOSTAVBY |  |  |  |  | 0 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
767411112 | Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s skrytým spojom hrúbky do 150 mm na oceľovú konštrukciu |  | 22 | m2
.
767411113 | Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s skrytým spojom hrúbky nad 150 mm na oceľovú konštrukciu |  | 9.6 | m2
.
I00180 | Podhľad oceľový umývateľný antibakteriálny závesný na CLIP-IN systéme 1200x600mm s oceľovým roštom (dodávka+montáž) |  | 76.28 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
5535865790 | Fasádny sendvičový panel z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 150mm |  | 22 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
5535865840 | Sendvičový panel z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 200mm |  | 9.6 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
632477225 | Cementová samonivelizačná podl. hmota modifikovaná polymérmi na nasiakavý podklad s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm |  | 29.56 | m2
.
771575515 | Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do tmelu |  | 29.56 | m2
.
998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 1.9546 | t
.
776992111 | Penetrácia podkladu s očistením |  | 59.12 | m2
.
2474223900 | Penetráčný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m2, balenie 10L |  | 2 | kus
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
5978700240 | Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x10mm gres, protišmyk R9, PEI 3-5, flexibilná lepiaca hmota na obklady a dlažby, na báze cementu so syntetickými prísadami, vodeodolná, antibakteriálna flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou do 5 mm. |  | 33.99 | m2
.
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY POVLAKOVÉ
632477225 | Samonivelizačná podl. hmota, modifikovaná polymérmi na nenasiakavý podklad s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm |  | 296.1 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov |  | 209.97 | m2
.
776521240 | Lepenie podlahovej povlakovej PVC krytiny z pásov elektrostaticky vodivej na Cu pásku |  | 86.13 | m2
.
776992111 | Penetrácia podkladu s očistením |  | 592.2 | m2
.
998776102 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 6.6353 | t
.
I00187 | Sokel na liate podlahy, polotuhá vinylová lišta v.100mm s mäkkým spodným okrajom. Viď. výkazy ochranných prvkov výkres č.8 |  | 235 | m
.
I00188 | Madlo odolávajúce nárazom so spevneným AL profilom a antibakteriálnym vinylovým obalom. Viď. výkazy ochranných prvkov výkres č.8 |  | 70 | m | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
I00189 | Rohvník, ochranná antibakteriálna PVC na hliníkovom ráme. Viď. výkazy ochranných prvkov výkres č.8 |  | 31 | m | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
I00190 | Ochranné zvodidlo, AL profil kotvený do steny s vinylovým antibakteriálnym povrchom. Viď. výkazy ochranných prvkov výkres č.8 |  | 0 | m | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
PODLAHY POVLAKOVÉ
I00191 | Ochranné zvodilo, vysoko odolný vinyl s antibakteriálnym povrchom. Viď. výkazy ochranných prvkov výkres č.8 |  | 205 | m | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
2474223900 | Penetráčný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m2, balenie 10L |  | 15 | kus
.
2841291500 | Vysokopevnostná elektrostatická vynilová podlaha hrúbka aspoň 2mm (odolnosť proti dezinfekcii a jódu) váha aspoň 2500g.m-2^ , hodnota oderu aspoň EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, trieda zaťaženia 34/43, súčiniteľ smykového trenia 0.6, reakcia na oheň Bfl-s1. TVOC po 28 dňoch < 10μg/m3 podľa ISO 16000-6. Bez obsahu tažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika podľa REACH). |  | 94.74 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
2841294000 | Vysokopevnostná vynilová podlaha hrúbka aspoň 2mm (odolnosť proti dezinfekcii a jódu) váha aspoň 2500g.m-2^ , hodnota oderu aspoň EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, trieda zaťaženia 34/43, súčiniteľ smykového trenia 0.6, reakcia na oheň Bfl-s1. TVOC po 28 dňoch < 10μg/m3 podľa ISO 16000-6. Bez obsahu tažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika podľa REACH). |  | 230.97 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| PODLAHY POVLAKOVÉ |  |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY SYNTETICKÉ
632477225 | Samonivelizačná podl. hmota, modifikovaná polymérmi na nenasiakavý podklad s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm |  | 63.61 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
777511002 | Podlahy zo stierky epoxidovej antistatická hladká samonivelizačná stierka hr. 2 mm |  | 63.61 | m2 | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
998777102 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 2.3005 | t
.
776992111 | Penetrácia podkladu s očistením |  | 127.22 | m2
.
2353330300 | Penetrácia pod liate epoxidové podlahy, balenie 25 kg |  | 178.12 | kg | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
2474223900 | Penetráčný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m2, balenie 10L |  | 63.61 | kus | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| PODLAHY SYNTETICKÉ |  |  |  |  | 0 | 0
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY
781445059 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, so škar. hmotou |  | 55.87 | m2
.
998781102 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 0.9719 | t
.
5976498150 | Dlaždice keramické 600x300x9mm, rektifikované, protišmyk R8, PEI 3-5, flexibilná lepiaca hmota na obklady a dlažby ozn. C2TE, na báze cementu so syntetickými prísadami, vodeodolná, antibakteriálna flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou do 5 mm. |  | 64.25 | m2
.
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
NÁTERY
783903811 | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami |  | 28.48 | m2
.
I00148 | Montáž a dodávka zosilujúcich prvkov stropu na báze karbónovej pásky E-modul: 210 GPa , Pevnosť v ťahu: 3 500 MPa ,Rozmery prvku: 50 mmm x 1.4 mm, prierezova plocha 70 mm2 (musí zodpovedať požiadavkám statického posúdenia ). |  | 142.41 | m | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| NÁTERY |  |  |  |  | 0 | 0
MAĽBY
784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m |  | 807.03 | m2
.
784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m |  | 807.03 | m2
.
5812473060 | Vysokoumývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená Štátnym zdravotným ústavomúčinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%) |  | 201.76 | kg | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| MAĽBY |  |  |  |  | 0 | 0
ZASKLENIE-ZRIADENIE
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
ZASKLENIE-ZRIADENIE
I00161 | Okno plastové otváravé 980x1430mm s izolačným trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O1 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 23 | kus | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
I00172 | Interiérová presklenná stena s otváravými dverami 5850x2130mm – PS4 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
I00173 | Interiérová presklenná stena 2520x2130mm – PS5 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
I00174 | Interiérová presklenná stena 2209x2130mm – PS6 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [6 empty] | doplniť výrobcu
.
| ZASKLENIE-ZRIADENIE |  |  |  |  | 0 | 0
| Práce PSV |  |  |  |  | 0 | 0
Montážne práce
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
783180013 | Nátery oceľových konštrukcií ľahkých C alebo velmi lahkých CC vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, hr. 200 µm |  | 12.38 | m2
.
783180103 | Nátery oceľových konštrukcií ľahkých C alebo velmi lahkých CC a vzduchotechniky vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, hr.200 µm |  | 2.16 | m2
.
430861001 | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane |  | 543.84 | kg
.
134190110173 | Jäckl 120/120/8 zváraný |  | 25.78 | M
.
| M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ |  |  |  |  | 0 | 0
| Montážne práce |  |  |  |  | 0 | 0
Ostatné
784410151 | Pentrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8m | 46.73 |  | m2
2474224100 | Penetračný náter hĺbkový, spotreba 0,15-0,25kg/m2, balenie 10L | 1 |  | kus
711113222 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti náterom za studena | 46.73 |  | m2
5856033200 | Hydroizolácia, pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, spotreba 1,5-2kg/m2, balenie 20kg | 93.46 |  | kg | [6 empty] | doplniť výrobcu
Spolu
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
| Stavebné úpravy (Etapa prvá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD |  |  |  |  | 0 | 0
0
Zhotoviteľ:

## D1 Architektúra (Etapa 2.)
[10 empty] | Strana: |  | 2017-12-01
Zákazka:NsP Trebišov, Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál - SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2.n.p., blok "E"
Položka | Popis položky |  | Množstvo | Mj | Cena/Mj | Montáž | Dodávky/ Mater. |  |  |  | Hmotnosť |  | Poznámky
Stavba : | NsP Trebišov, Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál - SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2.n.p., blok "E"
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
317165125 | Pórobetónový prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm, R60, zaťaženie 33,4qdKN/m |  | 6 | kus
.
317165303 | Porobetónový nenosný preklad 150 × 249 × 1 250 mm, R60 |  | 28 | kus
.
342272104 | Priečky z presných porobetónových tvárnic priečkových, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu, RU=1,09m².K/W, EI 180 |  | 565.5 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
612465242 | Vnútorná jemná vápennocementová omietka stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm, max. veľkosť zrna 0,6mm. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 2,5MPa |  | 1038.04 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
612467061 | Vnútorná omietka stien na ochranuproti RTG žiareniu, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 10 mm, zrnitosť 0-1,0mm. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 15N/mm² |  | 70.47 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (145g/m2) |  | 1201.47 | m2
.
612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. |  | 693.73 | m
.
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÉ PRÁCE
998011003 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m |  | 101.8573 | t
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t |  | 614.84 | m2
.
965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t |  | 203.93 | m2
.
967023692 | Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t |  | 569.27 | m2
.
967041112 | Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t |  | 5.08 | m2
.
968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 |  | 58 | kus
.
968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 |  | 79 | kus
.
968062245 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t |  | 80.3 | m2
.
968063455 | Demontáž kovovej dverovej zárubne |  | 137.5 | m2
.
968063745 | Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t |  | 119.63 | m2
.
972054341 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t |  | 9 | kus
.
972054691 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob., hr.nad 120 mm, -2,40000t |  | 3.18 | m3
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
978011111 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t |  | 647.21 | m2
.
979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m |  | 7 | m
.
979011231 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m |  | 7 | m
.
979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  | 176.117 | t
.
979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  | 176.1168 | t
.
979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  | 176.117 | t
.
979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  | 176.117 | t
.
979089703 | Prenájom kontajneru na stavebnú suť |  | 1 | kus
.
989281361 | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m |  | 0.09 | t
.
763139561 | Demontáž sadrokartónového podhľadu s oceľovou nosnou jednovrstvovou konštrukciou a jednoduchým opláštením |  | 65.95 | m2
.
766811011 | Priskrutkovanie skrinky na stenu šírky do 400 mm |  | 4 | kus
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t |  | 365.34 | m2
.
I00149 | Hasiaci prístroj snehový S5 - CO2 |  | 0 | kus
.
I00150 | Hasiaci prístroj práškový viď. D13-Riesenie protipoziarnej bezpecnosti |  | 0 | kus
.
I00151 | Skrinka pre hasiaci prístroj |  | 0 | kus
.
I00181 | Kovové automatické posuvné dvere, oceľové 1/3 presklenie, povrchový mat. plášťa ocelový lakovaný pozink. plech - RAL 9016(dodávka+montáž) – o.d.: 6,7,8,8a,16,6rtg,7rtg viď výkazy okien, dverí výkres č.6
.
I00181a | Dvere kovové vnútorné posuvné automatické PHARMA, 1/3 presklenné - antibakterialna úprava s rámom (dodávka+montáž) - 6,7,8,8a |  | 8 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00181b | Interiérová požiarna AL stena s dvojkrídlovými automatickými posuvnými dverami EI30 (dodávka+montáž) - 16 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00181c | Dvere kovové vnútorné posuvné automatické PHARMA, 1/3 presklenné s rtg vložkou Pb - antibakterialna úprava s rámom (dodávka+montáž) - 6rtg, 7rtg |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182 | Interiérové dvere otváravé (dodávka+montáž) – o.d.: 1,2,3,4,5,10,11,12,1rtg,5rtg,18 viď výkazy okien, dverí výkres č.6
.
I00182a | Dvere požiarné kovové vnútorné plné, EW30 - antibakterialna úprava so zárubňou a kovaním (dodávka+montáž) - 1 |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182b | Dvere kovové vnútorné plné - antibakterialna úprava so zárubňou a kovaním (dodávka+montáž) - 2,3,4,5,18 |  | 28 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182c | Interiérová AL stena s dvojkrídlovými otváravými dverami (dodávka+montáž) - 10 |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182d | Interiérové požiarne AL dvojkrídlové dvere EW30 (dodávka+montáž) - 11 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182e | Interiérové AL dvojkrídlové dvere (dodávka+montáž) - 12 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182f | Dvere kovové vnútorné plné s rtg vložkou Pb - antibakterialna úprava so zárubňou a kovaním (dodávka+montáž) - 1rtg, 5rtg |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182g | Interiérové AL automatické posuvné dvere jednokrídlové (dodávka+montáž) - 13 |  | 3 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
I00182h | Interiérové AL automatické posuvné dvere jednokrídlové protipožiarné EI30/D3-C (dodávka+montáž) - 14 |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
| OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 | 0
| Práce HSV |  |  |  |  | 0 | 0
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
722254114 | Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica) podľa projektovej dokumentácie |  | 1 | súb
.
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
DREVOSTAVBY
763135035 | SDK kazetový podhľad 600x600 mm konštrukcia viditeľná |  | 117.002 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
DREVOSTAVBY
763136060 | SDK kazetový podhľad 1200x600 mm konštrukcia skrytá |  | 328.11 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
998763303 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m |  | 7.6653 | t
.
134190110172 | Jäckl 120/60/5 zváraný |  | 36 | M
.
595038130102 | Hygienická sadrokartónová stropná kazeta umyvateľná 1200 x 600 mm, stupeň horľavosti A-nehorľavé, antibakteriálna, farba:biela |  | 328.11 | M2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
595038130104 | Hygienická sadrokartónová stropná kazeta umyvateľná 600 x 600mm, stupeň horľavosti A-nehorľavé, antibakteriálna |  | 117.02 | M2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| DREVOSTAVBY |  |  |  |  | 0 | 0
KRYTINY TVRDÉ
765355411 | Zhotovenie zastrešenia z polykarbonátových dosiek |  | 17.6 | m2
.
765323830 | Demontáž krytiny laminátových vlnoviek do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, -0,02200t |  | 17.6 | m2
.
I00186 | Plná polykarbonátová doska |  | 18 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| KRYTINY TVRDÉ |  |  |  |  | 0 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
767411112 | Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s skrytým spojom hrúbky do 150 mm na oceľovú konštrukciu |  | 79.73 | m2
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
767411113 | Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s skrytým spojom hrúbky nad 150 mm na oceľovú konštrukciu |  | 77 | m2
.
I00180 | Podhľad oceľový umývateľný antibakteriálny závesný na CLIP-IN systéme 1200x600mm s oceľovým roštom (dodávka+montáž) |  | 140.21 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
5535865790 | Fasádny sendvičový panel z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 150mm |  | 79.73 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
5535865840 | Sendvičový panel z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 200mm |  | 77 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
632477225 | Cementová samonivelizačná podl. hmota modifikovaná polymérmi na nasiakavý podklad s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm |  | 10.95 | m2
.
771575515 | Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do tmelu |  | 10.95 | m2
.
998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 0.7266 | t
.
776992111 | Penetrácia podkladu s očistením |  | 21.9 | m2
.
2474223900 | Penetráčný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m2, balenie 10L |  | 1 | kus
.
5978700240 | Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x10mm gres, protišmyk R9, PEI 3-5, flexibilná lepiaca hmota na obklady a dlažby, na báze cementu so syntetickými prísadami, vodeodolná, antibakteriálna flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou do 5 mm. |  | 12.59 | m2
.
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  |  | 0 | 0
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
PODLAHY POVLAKOVÉ
632477225 | Samonivelizačná podl. hmota, modifikovaná polymérmi na nenasiakavý podklad s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm |  | 330.81 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov |  | 187.11 | m2
.
776521240 | Lepenie podlahovej povlakovej PVC krytiny z pásov elektrostaticky vodivej na Cu pásku |  | 143.7 | m2
.
776992111 | Penetrácia podkladu s očistením |  | 661.62 | m2
.
998776102 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 7.4332 | t
.
2474223900 | Penetráčný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m2, balenie 10L |  | 17 | kus
.
2841291500 | Vysokopevnostná elektrostatická vynilová podlaha hrúbka aspoň 2mm (odolnosť proti dezinfekcii a jódu) váha aspoň 2500g.m-2^ , hodnota oderu aspoň EN 660.2 <= 2.0 mm3, skupina T, trieda zaťaženia 34/43, súčiniteľ smykového trenia 0.6, reakcia na oheň Bfl-s1. TVOC po 28 dní |  | 158.07 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
2841294000 | Vysokopevnostná vynilová podlaha hrúbka aspoň 2mm (odolnosť proti dezinfekcii a jódu) váha aspoň 2500g.m-2^ , hodnota oderu aspoň EN 660.2 <= 2.0 mm3, skupina T, trieda zaťaženia 34/43, súčiniteľ smykového trenia 0.6, reakcia na oheň Bfl-s1. TVOC po 28 dní |  | 205.82 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| PODLAHY POVLAKOVÉ |  |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY SYNTETICKÉ
632477225 | Samonivelizačná podl. hmota, modifikovaná polymérmi na nenasiakavý podklad s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm |  | 305.45 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
777511002 | Podlahy zo stierky epoxidovej antistatická hladká samonivelizačná stierka hr. 2 mm |  | 305.45 | m2 | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
PODLAHY SYNTETICKÉ
998777102 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 8.0724 | t
.
776992111 | Penetrácia podkladu s očistením |  | 610.9 | m2
.
2353330300 | Penetrácia pod liate epoxidové podlahy, balenie 25 kg |  | 855.26 | kg | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
2474223900 | Penetráčný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m2, balenie 10L |  | 8 | kus
.
| PODLAHY SYNTETICKÉ |  |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY
781445059 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, so škar. hmotou |  | 92.96 | m2
.
998781102 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  | 1.6171 | t
.
5976498150 | Dlažby keramické, rektifikované, 600x300x9mm protišmyk R8, PEI 3-5, škárovka vo farbe dlažby, flexibilná lepiaca hmota na obklady a dlažby, na báze cementu so syntetickými prísadami, vodeodolná, antibakteriálna flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou do 5 mm. |  | 106.9 | m2
.
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
NÁTERY
611901111 | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhľadov |  | 47.03 | m2
.
783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné |  | 6.68 | m2
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
NÁTERY
783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním |  | 6.68 | m2
.
783903811 | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami |  | 47.03 | m2
.
783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií |  | 6.68 | m2
.
I00148 | Montáž a dodávka zosilujúcich prvkov stropu na báze karbónovej pásky E-modul: 210 GPa , Pevnosť v ťahu: 3 500 MPa ,Rozmery prvku: 50 mmm x 1.4 mm, prierezova plocha 70 mm2 (musí zodpovedať požiadavkám statického posúdenia). |  | 235.15 | m | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| NÁTERY |  |  |  |  | 0 | 0
MAĽBY
784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m |  | 1162.21 | m2
.
784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m |  | 1162.21 | m2
.
5812473060 | Vysokoumývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená Štátnym zdravotným ústavomúčinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%) |  | 277.13 | kg | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
5812473080 | Vysokoumývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená Štátnym zdravotným ústavomúčinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%) |  | 13.43 | kg | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| MAĽBY |  |  |  |  | 0 | 0
ZASKLENIE-ZRIADENIE
I00161 | Okno plastové otváravé 980x1430mm s izolačným trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O1 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 34 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
Práce PSV
ZASKLENIE-ZRIADENIE
I00162 | Okno plastové otváravé 975x1430mm s izolačným trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O2 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00163 | Okno plastové otváravé 950x1430mm s izolačným trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O3 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 20 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00164 | Okno plastové otváravé 765x1430mm s izolačným trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O4 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00165 | Okno plastové otváravé 875x1430mm s izolačným trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O5 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00166 | Okno plastové otváravé 1200x2000mm s izolačným trojsklom a plastovou výplňou v.940mm do výšky parapetu, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O6 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 28 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00167 | Okno plastové otváravé 850x2000mm s izolačným trojsklom a plastovou výplňou v.940mm do výšky parapetu, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) - O7 |  | 2 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00168 | Okno plastové otváravé 800x1250mm so zvukoizolačným dvojsklom, vnútorný a vonkajší parapet (dodávka + montáž) – O8 viď. výkazy okien, dverí výkres č.6 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00169 | Interiérová presklenná stena s posuvnými dvermi 10156x2380mm – PS1 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00170 | Interiérová presklenná stena s posuvnými dvermi 5600x2380mm – PS2 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00171 | Interiérová presklenná stena 2990x2380mm – PS3 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
I00175 | Interiérová presklenná stena s posuvnými dverami 5350x2380mm – PS7 viď. výkazy presklenných stien výkres č.7 |  | 1 | kus | [8 empty] | doplniť výrobcu
.
| ZASKLENIE-ZRIADENIE |  |  |  |  | 0 | 0
Objekt: | Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
| Práce PSV |  |  |  |  | 0 | 0
Montážne práce
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
783180013 | Nátery oceľových konštrukcií ľahkých C alebo velmi lahkých CC vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, hr. 200 µm |  | 60.17 | m2
.
783180103 | Nátery oceľových konštrukcií ľahkých C alebo velmi lahkých CC a vzduchotechniky vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce,hr.200 µm |  | 12.96 | m2
.
430861001 | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane |  | 2735.1 | kg
.
134190110173 | Jäckl 120/120/8 zváraný |  | 125.35 | M
.
| M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ |  |  |  |  | 0 | 0
| Montážne práce |  |  |  |  | 0 | 0
Ostatné
784410151 | Pentrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8m | 44.74 |  | m2
2474224100 | Penetračný náter hĺbkový, spotreba 0,15-0,25kg/m2, balenie 10L | 1 |  | kus
711113222 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti náterom za studena | 44.74 |  | m2
5856033200 | Hydroizolácia, pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, spotreba 1,5-2kg/m2, balenie 20kg | 89.48 |  | kg
5523403681 | Nerezové madlo sklopné pre telesne postihnutých (dodávka+montáž) | 1 |  | kus
5523403761 | Nástenné madlo pre telesne postihnutých (dodávka+montáž) | 1 |  | kus
0
Stavebné úpravy (Etapa druhá) / Orientačné nacenenie podľa priloženej PD
| Celkom za stavbu: |  |  |  |  | 0 | 0
0
(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
F 01 - 19

## D3 Elektroinštalácia
STAVBA: NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálných operačných sál
OBJEKT: SO 02 Stavebné úpravy operačných sál 2.NP blok "E"
PROFESIA: D3 - Elektroinštalácia
por. | Názov položky | mer. | počet | dodávka | dodávka spolu | montáž | montáž spolu | Poznámky
č. |  | jedn.
1 | Kombinovaný prúdový chránič B10/0,03 10kA, typ "A" | ks | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Kombinovaný prúdový chránič B16/0,03 10kA, typ "A" | ks | 35 |  | 0 |  | 0
3 | Kombinovaný prúdový chránič B6/0,03 10kA, typ "A" | ks | 9 |  | 0 |  | 0
4 | Zvodič prepätia typ 2 In=20kA (8/20μs), Up<1,5kV, Uc=275V (50/60Hz) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Jednopólový istič B6 10kA | ks | 15 |  | 0 |  | 0
6 | Jednopólový istič B16 10kA | ks | 32 |  | 0 |  | 0
7 | Jednopólový istič B10 10kA | ks | 25 |  | 0 |  | 0
8 | Jednopólový istič B25 10kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0
9 | Trojpólový istič B32 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Záskokový automat v režime priorita 1. zdroja | ks | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Doplnková ekvipotenciálna prípojnica | ks | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Dvojpólový istič B16 10kA | ks | 51 |  | 0 |  | 0
13 | Inštalačný stýkač | ks | 7 |  | 0 |  | 0
14 | UPS 10kVA/8kW, 3f/1f (USMLM10XM5) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
| Napríklad: Menovité napätie: 220 - 230 - 240 VAC Minimálne napätie:184 VAC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz ± 5Hz Power factor: >0,98 Skreslenie prúdu: ≤ 7% BYPASS: Tolerancia napätia: 180-264 VAC (voliteľné v ekonomickom a Smart Active móde) Tolerancia frekvencie: ± 5 % (voliteľné užívateľom) PŘETÍŽITELNOST: 125% po dobu 4 sekúnd; 150% po dobu 0,5 sekundy VÝSTUP: Menovité napätie: 220-230-240 VAC, voliteľné Skreslenie napätia: < 3 % pre lineárnu záťaž / < 6 % pre nelineárnu záťaž Frekvencia: 50/60 Hz, voliteľná Statické odchylky: ±1,5% Dynamické odchylky: ≤ 5 % do 20 ms Tvar priebehu napätia: sínus Crest factor: 3:1 DALŠIE ÚDAJE: Čistá hmotnosť (kg): 95 Hmotnosť s obalom (kg): 103 Rozmery veža (ŠxHxV) (mm): 2 x (175 x 660 x 455) 19’ rack (ŠxHxV) (mm): 2 x (19” x 660 x 4U) Rozmery s obalom (ŠxHxV) (mm): 780 x 555 x 285 Účinnosť v Line-interactive a Smart-Active móde: až 98% Ochrany: preťaženie - skrat - prepätie - podpätie - teplota - hlboké vybitie baterií Komunikácia: USB / RS232 / zdierka pro komunikační karty Vstupní zásuvka: svorkovnice Výstupní zásuvky: svorkovnice a 2x IEC 320 C13 Prevádzková teplota: 0 až +40 °C pro UPS; +15 až 25 °C pre batérie Relatívna vlhkosť vzduchu: <95%, bez kondenzácie Hladina hluku v 1 m: <45 dB(A) Štandardné príslušenstvo: 2 káblové priechodky; sériový kábel; kľúče pre prestavenie otočného displeja; sada madiel |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Akumulátor 12V/60Ah (vyhovujúci STN EN 50272-2) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Nabíjač 24V/60A | ks | 5 |  | 0 |  | 0
17 | Elektroinštalačná škatuľa s multifunkčným (časovým) relé | ks | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Zdravotnícky oddeľovací transformátor 230V, 5kVA (vyhovujúci STN EN 61558-2-15) | ks | 13 |  | 0 |  | 0
19 | Zdravotnícky monitor izolácie (vr. monitorovania preťaženia a vysokej teploty) | ks | 13 |  | 0 |  | 0
20 | Akusticko - optický výstražný systém | ks | 13 |  | 0 |  | 0
21 | Rozvádzač zapustená montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0
22 | Kábel CYKY-J 5x16 mm2 | m. | 1000 |  | 0 |  | 0
23 | Vodič CY 16 mm2 | m | 1000 |  | 0 |  | 0
24 | Flexibilná protipožiarna pena v zmysle PD a STN | ks | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Drôtený káblový žľab 3x300 mm vr. ohybov, spojok, rohov, uchýtov | m | 30 |  | 0 |  | 0
26 | Uzemňovací pás FeZn30x4 mm | m | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Vodič NHXH-O 1x6 FE180/E30 B2ca (s1, d1, a1) | m | 3105 |  | 0 |  | 0
28 | Uzemňovacia objímka na potrubie (vrátane pásika) | ks | 33 |  | 0 |  | 0
29 | Uzemňovacia svorka na pripojenie pojazdných prístrojov | ks | 103 |  | 0 |  | 0
30 | Uzemňovacia svorka na pripojenie operačného stola | ks | 6 |  | 0 |  | 0
31 | Škatuľová rozvodka plastová 400V/16A, IP67 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
32 | Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, biela farba | ks | 142 |  | 0 |  | 0
33 | Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, žltá farba, vrátane zeleného indikátora napájania | ks | 203 |  | 0 |  | 0
34 | Jednoduchá zásuvka 250V/16A, IP20, orandžová farba | ks | 40 |  | 0 |  | 0
35 | Hlásič pohybu pre zabudovanie do stropu 360o, IP20 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
36 | Striedavý prepínač 250V/10A, IP20 (radenie "6") | ks | 18 |  | 0 |  | 0
37 | Elektroinštalačná škatuľa s viečkom a svorkovnicou IP20 | ks | 70 |  | 0 |  | 0
38 | Elektroinštalačná škatuľa (prázdna) IP20 | ks | 477 |  | 0 |  | 0
39 | Podhľadové LED svietidlo 600x600 IP44, 42W, UGR<19, 4000K, 4200lm, RA=90 | ks | 101 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
40 | Podhľadové LED svietidlo 600x600 IP44, 42W, UGR<19, 4000K, 4200lm s núdz. osv. 3h, RA=90 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
41 | Podhľadové okrúhle LED svietidlo Ø146mm, IP44, 15W, 4000K, 650lm, RA=90 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
42 | Núdzové LED svietidlo s piktogramom, vr. závesnej stropnej konzoly | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
43 | Jednopólový spínač 250V/10A, IP20 | ks | 31 |  | 0 |  | 0
44 | Sériový prepínač 250V/10A, IP20 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
45 | Kábel 1-CHKE-V O2x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30 | m | 230 |  | 0 |  | 0
46 | Kábel 1-CHKE-V O3x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30 | m | 140 |  | 0 |  | 0
47 | Kábel 1-CHKE-V J4x2,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30 | m | 300 |  | 0 |  | 0
48 | Kábel 1-CHKE-V J4x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30 | m | 110 |  | 0 |  | 0
49 | Kábel 1-CHKE-V J3x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS30 | m | 1060 |  | 0 |  | 0
50 | Kábel 1-CHKE-V J3x2,5 B2ca (s1, d1, a1) PS90 | m | 2480 |  | 0 |  | 0
51 | Dodávateľská dokumentácia | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 | Prierazy steny do hr. 30 cm vr. požiarného tesnenia | ks | 110 |  | 0 |  | 0
53 | Káblové príchytky o strop | ks | 300 |  | 0 |  | 0
54 | Odborná prehliadka a skúška podľa vyhl. 508/2009 | sub | 1 |  | 0 |  | 0
55 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatné
1 | Jednopólový istič B3 10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0
2 | Trojpólový istič B63 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Trojpólový istič B50 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Trojpólový istič B20 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Istič BC160NT305-63-D (In=63A), vrátane príslušenstva | ks | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Istič BC160NT305-40-D (In=40A), vrátane príslušenstva | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Nožová poistka 16A, gG | ks | 24 |  | 0 |  | 0
8 | Podhľadové LED svietidlo do plechového stropu vrátane zatmelenia 600x600 IP44, 42W, UGR<19, 4000K, 4200lm RA=90 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
9 | Viečko elektroinštalačnej škatule | ks | 16 |  | 0 |  | 0
10 | Kompletná červená LED signálka, 230V, montáž na stenu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
11 | Trojpólový nožový spodok | ks | 8 |  | 0 |  | 0
12 | Otočný stmievač pre LED svietidlá, 230V, 0-500W | ks | 19 |  | 0 |  | 0
13 | Kábel 1-CHKE-V J5x4 B2ca (s1, d1, a1) PS60 | m | 60 |  | 0 |  | 0
14 | Kábel 1-CHKE-V J3x1,5 B2ca (s1, d1, a1) PS60 | m | 312 |  | 0 |  | 0
| Montáže spolu: |  |  |  |  | 0
| Dodávky spolu: |  | 0
| Celkom bez DPH: | [5 empty] | 0
Poznámka: Súčasťou rozpočtu je aj textová a výkresová časť tejto dokumentácie.
Vypracoval: Ing. Gabriel Luby

## D4 Zdravotechnika (Etapa 1.)
Stavba: NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
Objekt: SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK „E“ - D4 Zdravotechnika 1.ETAPA
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: Trebišov | [7 empty] | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Poznámky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
1 | 713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE,vnút.priemer do 38 | m | 224 |  |  | 0 | 0
2 | 713 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 161 |  |  | 0 | 0
3 | 283 | 2837710300 | Izolácia potrubia- 22/ 9" | m | 16 |  | 0 |  | 0
4 | 283 | 2837710600 | Izolácia potrubia- 28/ 9" | m | 35 |  | 0 |  | 0
5 | 283 | 2837710900 | Izolácia potrubia- 35/ 9" | m | 20.5 |  | 0 |  | 0
6 | 283 | 2837711100 | Izolácia potrubia- 42/ 9" | m | 24.5 |  | 0 |  | 0
7 | 283 | 2837711300 | Izolácia potrubia- 52/ 9" | m | 27 |  | 0 |  | 0
8 | 283 | 2837710400 | Izolácia potrubia - 22/20" | m | 56 |  | 0 |  | 0
9 | 283 | 2837710700 | Izolácia potrubia - 28/20" | m | 44 |  | 0 |  | 0
10 | 283 | 2837711000 | Izolácia potrubia - 35/20" | m | 20.5 |  | 0 |  | 0
11 | 283 | 2837711200 | Izolácia potrubia- 42/20" | m | 13.5 |  | 0 |  | 0
12 | 283 | 2837711400 | Izolácia potrubia- 52/20" | m | 16 |  | 0 |  | 0
13 | 283 | 28377114001 | Izolácia potrubia- 52/50" | m | 31 |  | 0 |  | 0
14 | 283 | 28377107001 | Izolácia potrubia- 28/25" | m | 32 |  | 0 |  | 0
15 | 283 | 2837711500 | Izolácia potrubia- 65/ 9" | m | 49 |  | 0 |  | 0
16 | 713 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.164 |  |  | 0 | 0
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
17 | 721 | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 41.5 |  |  | 0 | 0
18 | 721 | 721140905 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
19 | 721 | 721140915 | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 | ks | 18 |  |  | 0 | 0
20 | 721 | 721290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m | t | 1.319 |  |  | 0 | 0
21 | 721 | 721171206 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 ležaté zavesené | m | 11 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
22 | 721 | 721171208 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté zavesené | m | 10 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
23 | 721 | 721171406 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 6 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
24 | 721 | 721171408 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 28 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
25 | 721 | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné | m | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
26 | 721 | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné | m | 13 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
27 | 721 | 721171504 | Potrubie z rúr PE-HD 56/3 odpadné prípojné | m | 11 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
28 | 721 | 721171505 | Potrubie z rúr PE-HD 63/3 odpadné prípojné | m | 4 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
29 | 721 | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
30 | 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
31 | 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32 | 551 | 55167574001 | Dvierka krycie 30x30 cm nerezové | kus | 4 |  | 0 |  | 0
33 | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 86 |  |  | 0 | 0
34 | 286 | 2864700121 | Čistiaci kus, d 110, s viečkom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | 286 | 2864700125 | Čistiaci kus 90°, D 75, s viečkom, plast, sanitárny systém | ks | 3 |  | 0 |  | 0
36 | FB3 | HL900N | Privzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40°až +60°C DN 50/75/110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | FB5 | zatka | Zátka, d 75 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
38 | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.354 |  |  | 0 | 0
39 | R | PU 110 | Protipožiarny uzáver D110 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 | R | PU 75 | Protipožiarny uzáver D75 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
41 | 721 | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 11 |  |  | 0 | 0
42 | 721 | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 49 |  |  | 0 | 0
43 | 721 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 15 |  |  | 0 | 0
44 | 721 | 722131932 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
45 | 721 | 722131935 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
46 | 721 | 722131936 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
47 | 721 | 722290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m | t | 1.319 |  |  | 0 | 0
48 | 721 | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 72 |  |  | 0 | 0
49 | 721 | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 111 |  |  | 0 | 0
50 | 721 | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 41 |  |  | 0 | 0
51 | 721 | 722171315 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 27 |  |  | 0 | 0
52 | 721 | 722171316 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d50x4,0mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 74 |  |  | 0 | 0
53 | 551 | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný 1/2" s vrškom T 13 | ks | 26 |  | 0 |  | 0
54 | DGE | 08011034 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | DGE | 08011200 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
56 | DGE | 08011112 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
57 | DGE | 5125150034 | Guľový uzáver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
58 | DGE | 5125150112 | Guľový uzáver pre vodu, 6/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
59 | DGE | 5125150114 | Guľový uzáver pre vodu, 5/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
60 | DGE | 08030034 | Spätná klapka 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
61 | 721 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 31 |  |  | 0 | 0
62 | 721 | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 26 |  |  | 0 | 0
63 | 721 | 722229102 | Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 11 |  |  | 0 | 0
64 | 721 | 722229103 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
65 | 721 | 722229104 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
66 | 721 | 722229105 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
67 | 721 | 722229106 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
68 | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 385 |  |  | 0 | 0
69 | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 385 |  |  | 0 | 0
70 | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.637 |  |  | 0 | 0
71 | R | pc nadoba | Atypická nerezová ochladzovacia nádoba 300/300/1000 s plastovým odnímateľným krytom, s nornou stienkou 350mm, vrátane redukcie 75/50 + sifón, filtračný ventil, vrátane dodávky a montáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
72 | R | PV20 | Podomietkový ventil DN20 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
73 | R | PV25 | Podomietkový ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
74 | 721 | 725119721 | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | súb. | 1 |  |  | 0 | 0
75 | 551 | 5513005458 | Konštrukčný prvok pre závesné WC 1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
76 | 721 | 725119730 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
77 | 642 | 6420134050 | Klozet závesný, 360x530x400 mm, keramika, biela | ks | 1 |  | 0 |  | 0
78 | HU0 | A604 | WC sedátko so spomalením, duraplast | ks | 1 |  | 0 |  | 0
79 | 721 | 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | sub | 9 |  |  | 0 | 0
80 | 642 | 6420135940 | Umývadlo keramické, 600x470x200 mm, biela | ks | 3 |  | 0 |  | 0
81 | 551 | 5513006060 | Umývadlová stojanková páková batéria, 200x150x50 mm, chróm , páková rukoväť, keramická kartuša | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
82 | 721 | 725329103 | Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | súb. | 2 |  |  | 0 | 0
83 | 552 | 5523134500 | Drez antikorový s odkvapovou doskou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
84 | 721 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.163 |  |  | 0 | 0
85 | R | pc 11-113 | Umývadlo lekárske bezprepadové vrátane odtokovej súpravy | ks | 6 |  |  | 0 | 0
86 | R | pc bat. | Lekárska batéria s lakťovým ovládaním | ks | 6 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
87 | 721 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických | ks | 13 |  |  | 0 | 0
88 | 551 | 55130067501 | Drezová stojanková páková batéria s otočným výtokovým ramienkom, chróm, páková rukoväť, keramická kartuša | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
89 | 721 | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 2 |  |  | 0 | 0
90 | 551 | 5513006390 | Sprchová nástenná páková batéria, rozteč 150mm, chróm, páková rukoväť, keramická kartuša | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
91 | 721 | 725849205 | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
92 | R | pc zlab | Montáž sprchových dvierok a žľabu (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
93 | R | pc zlab 1 | Sprchový žľab plytký L900mm, s okrajom pre perforovaný rošt, perforovaný rošt, nerezová oceľ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
94 | 554 | 5548404400 | Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
95 | 286 | 2863120184 | Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast | ks | 2 |  | 0 |  | 0
96 | 721 | 725869313 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
97 | R | Hydrant 30m | Hydrantové hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou DN25/30m (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) podľa projektovej dokumentácie | klp | 1 |  |  | 0 | 0
98 | 721 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 1 |  |  | 0 | 0
99 | 721 | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 9 |  |  | 0 | 0
100 | 721 | 725240812 | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 2 |  |  | 0 | 0
101 | 721 | 725820802 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 9 |  |  | 0 | 0
102 | 721 | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 2 |  |  | 0 | 0
103 | 721 | 725590811 | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t | 1.319 |  |  | 0 | 0
Ostatné
105 |  | pc RZ251 DN15 | Regulačná zostava MW 4117 + Termostat do cirkulácie 4011 + Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN15 (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
106 |  | pc RZ251 DN20 | Regulačná zostava MW 4117 + Termostat do cirkulácie 4011 + Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN20 (alebo ekvivalent) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
107 |  | 1412568 | Ventil D DN 80, šikmý, uzatvárací, nestúpavé vreteno, hrdlo x hrdlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## D4 Zdravotechnika (Etapa 2.)
Stavba: NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
Objekt: SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK „E“ - D4 Zdravotechnika 2.ETAPA
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: Trebišov | [7 empty] | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Poznámky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
1 | 713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE,vnút.priemer do 38 | m | 376 |  |  | 0 | 0
2 | 713 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 174 |  |  | 0 | 0
3 | 283 | 2837710300 | Izolácia potrubia- 22/ 9" | m | 46 |  | 0 |  | 0
4 | 283 | 2837710600 | Izolácia potrubia- 28/ 9" | m | 89 |  | 0 |  | 0
5 | 283 | 2837710900 | Izolácia potrubia- 35/ 9" | m | 16 |  | 0 |  | 0
6 | 283 | 2837711100 | Izolácia potrubia- 42/ 9" | m | 102 |  | 0 |  | 0
7 | 283 | 2837711300 | Izolácia potrubia- 52/ 9" | m | 14.5 |  | 0 |  | 0
8 | 283 | 2837710400 | Izolácia potrubia – 22/20" | m | 97 |  | 0 |  | 0
9 | 283 | 2837710700 | Izolácia potrubia – 28/20" | m | 118 |  | 0 |  | 0
10 | 283 | 2837711000 | Izolácia potrubia – 35/20" | m | 10 |  | 0 |  | 0
11 | 283 | 2837711200 | Izolácia potrubia- 42/20" | m | 43 |  | 0 |  | 0
12 | 283 | 2837711400 | Izolácia potrubia- 52/20" | m | 14.5 |  | 0 |  | 0
13 | 713 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.239 |  |  | 0 | 0
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
14 | 721 | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 22 |  |  | 0 | 0
15 | 721 | 721140905 | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
16 | 721 | 721140915 | Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
17 | 721 | 721290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m | t | 1.726 |  |  | 0 | 0
18 | 721 | 721171206 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 ležaté zavesené | m | 19.5 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
19 | 721 | 721171208 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté zavesené | m | 35 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
20 | 721 | 721171406 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 11 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
21 | 721 | 721171408 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 47 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
22 | 721 | 721171502 | Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné | m | 6 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
23 | 721 | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné | m | 42 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
24 | 721 | 721171504 | Potrubie z rúr PE-HD 56/3 odpadné prípojné | m | 16 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
25 | 721 | 721171505 | Potrubie z rúr PE-HD 63/3 odpadné prípojné | m | 14.5 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
26 | 721 | 721171506 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné | m | 1 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
27 | 721 | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 5 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
28 | 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | ks | 35 |  |  | 0 | 0
29 | 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
30 | 551 | 55167574001 | Dvierka krycie 30x30 cm nerezové | kus | 13 |  | 0 |  | 0
31 | 721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 197 |  |  | 0 | 0
32 | 286 | 2864700121 | Čistiaci kus, d 110, s viečkom | ks | 7 |  | 0 |  | 0
33 | 286 | 2864700125 | Čistiaci kus 90°, D 75, s viečkom, plast, sanitárny systém, | ks | 5 |  | 0 |  | 0
34 | FB3 | HL900N | Privzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40°až +60°C DN 50/75/110 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
35 | FB5 | zatka | Zátka, d 75 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
36 | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.501 |  |  | 0 | 0
37 | R | pc chr. | Dvojstenná ochranná trubka D90 | m | 77 |  |  | 0 | 0
38 | R | pc chr.125 | Dvojstenná ochranná trubka D125 | m | 25 |  |  | 0 | 0
39 | R | PU 110 | Protipožiarny uzáver D110 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
40 | R | PU 75 | Protipožiarny uzáver D75 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
41 | 721 | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 59 |  |  | 0 | 0
42 | 721 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 33 |  |  | 0 | 0
43 | 721 | 722290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m | t | 1.726 |  |  | 0 | 0
44 | 721 | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 143 |  |  | 0 | 0
45 | 721 | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 207 |  |  | 0 | 0
46 | 721 | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 26 |  |  | 0 | 0
47 | 721 | 722171315 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 86 |  |  | 0 | 0
48 | 721 | 722171316 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d50x4,0mm, vrátane montáže a kotvenia | m | 29 |  |  | 0 | 0
49 | 551 | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný 1/2" s vrškom T 13 | ks | 56 |  | 0 |  | 0
50 | DGE | 5125150034 | Guľový uzáver pre vodu, 3/4", niklovaná mosadz OT 58 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
51 | DGE | 08030034 | Spätná klapka 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
52 | 721 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 65 |  |  | 0 | 0
53 | 721 | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 56 |  |  | 0 | 0
54 | 721 | 722229102 | Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
55 | 721 | 722229103 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
56 | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 550 |  |  | 0 | 0
57 | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 550 |  |  | 0 | 0
58 | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.589 |  |  | 0 | 0
59 | R | pc nadoba | Atypická nerezová ochladzovacia nádoba 300/300/1000 s plastovým odnímateľným krytom, s nornou stienkou 350mm, vrátane redukcie 75/50 + sifón, 3xfiltračného ventilu, vrátane dodávky a montáže | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
60 | R | PV20 | Podomietkový ventil DN20 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
61 | R | PV25 | Podomietkový ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
62 | 721 | 725119721 | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | súb. | 5 |  |  | 0 | 0
63 | 721 | 725119730 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 5 |  |  | 0 | 0
64 | 642 | 6420134050 | Klozet závesný, 360x530x400 mm, keramika, biela, vrátane konštrukčného systému pre závesné WC | ks | 4 |  | 0 |  | 0
65 | HU0 | A604 | WC sedátko so spomalením | ks | 4 |  | 0 |  | 0
66 | 551 | 5513005459 | Konštrukčný systém špeciálny pre závesné WC a opierky 896x 187x 1.138 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
67 | 642 | 642013593012 | Sanitárna keramika závesné WC invalidné | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | 642 | 6420136540 | Zdravotné umývadlo keramické, 640x550x165 mm, biela | ks | 1 |  | 0 |  | 0
69 | 721 | 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | sub | 9 |  |  | 0 | 0
70 | 642 | 6420135940 | Umývadlo keramické, 600x470x200 mm, biela | ks | 8 |  | 0 |  | 0
71 | 551 | 5513006060 | Umývadlová stojanková páková batéria, 200x150x50 mm, chróm, páková rukoväť, keramická kartuša | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
72 | 721 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.396 |  |  | 0 | 0
73 | R | pc 11-113 | Umývadlo lekárske bezprepadové vrátane odtokovej súpravy a montáže | ks | 8 |  |  | 0 | 0
74 | R | pc bat. | Lekárska batéria s lakťovým ovládaním | ks | 8 |  |  | 0 | 0
75 | 721 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických | ks | 26 |  |  | 0 | 0
76 | 551 | 55130067501 | Drezová stojanková páková batéria s otočným výtokovým ramienkom, chróm, keramická kartuša | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
77 | 721 | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 2 |  |  | 0 | 0
78 | 551 | 5513006390 | Sprchová nástenná páková batéria, rozteč 150mm, chróm, páková rukoväť, keramická kartuša | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
79 | 721 | 725849205 | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
80 | R | pc zlab | Montáž sprchových dvierok a žľabu (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
81 | R | pc zlab 1 | Sprchový žľab plytký L900mm, s okrajom pre perforovaný rošt, perforovaný rošt, nerezová oceľ | ks | 2 |  |  | 0 | 0
82 | 554 | 5548404400 | Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
83 | R | pc vylevka | Nerezová výlevka kombinovaná s umývadlom, na postavenie, vrátane zmiešavacej batérie stojánkovej, vrátane dodávky a montáže (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 |  | doplniť výrobcu
84 | 721 | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 4 |  |  | 0 | 0
85 | 286 | 2863120185 | Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast | ks | 4 |  | 0 |  | 0
86 | 286 | 2863120184 | Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast | ks | 5 |  | 0 |  | 0
87 | 721 | 725869313 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy) | ks | 5 |  |  | 0 | 0
88 | R | Hydrant 30m | Hydrantové hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou DN25/30m (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: kotviaca tyč, skrutky a podobne) podľa projektovej dokumentácie | klp | 1 |  |  | 0 | 0
89 | 721 | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 5 |  |  | 0 | 0
90 | 721 | 725210821 | (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.)Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 16 |  |  | 0 | 0
91 | 721 | 725240812 | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 2 |  |  | 0 | 0
92 | 721 | 725330820 | Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 1 |  |  | 0 | 0
93 | 721 | 725590811 | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t | 1.726 |  |  | 0 | 0
94 | 721 | 725820802 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 16 |  |  | 0 | 0
95 | 721 | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 2 |  |  | 0 | 0
96 | 721 | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t (vrátane príslušenstva, napr. odstránenie kotiev, napojenia na vodu a pod.) | súb. | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatné
98 | R | pc HL905 | Privzdušňovacia hlavica určená pre zabudovanie do podomietky (do stien) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## D5 Vykurovanie
Stavba: NSP Trebišov - Stavebné úpravy urgentného príjmu a centralných operačných sál
Objekt: SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK „E“
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Trebišov |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Poznámky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolácie tepelné
1 | 713311211. | Montáž izolácie tepelnej telies rozdelovača | m2 | 3 |  | 0
2 | 2837741038. | izolácia - doska AD-20-99/EW-AL | m2 | 3 |  | 0
3 | 713411111 | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová | m2 | 93 |  | 0
4 | 308621 | Technické izolácie (TDN 90), čadičová minerálna izolácia - doska bez povrchovej úpravy, do 650°C 20x500x1000 | m2 | 93 |  | 0
5 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 85 |  | 0
6 | 2837741555 | izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 20x28 nadrezaná | m | 85 |  | 0
7 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer do 38 | m | 115 |  | 0
8 | 2837741571 | DG 35 x 25 izolácia-trubica | m | 115 |  | 0
9 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 135 |  | 0
10 | 2837741583 | DG 42 x 30 izolácia-trubica | m | 135 |  | 0
11 | 713482152,7 | Montáž trubíc z EPDM, hr.38-60,vnút.priemer 42-73 | m | 106 |  | 0
12 | 115286 | Technické izolácie Potrubné púzdra 049/040 | bm | 65 |  | 0
13 | 115307 | Technické izolácie Potrubné púzdra 060/050 | bm | 11 |  | 0
14 | 115327 | Technické izolácie Potrubné púzdra 070/060 | bm | 30 |  | 0
15 | 713491111 | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia | m2 | 93 |  | 0
16 | 1381403006 | Plech hladký pozinkovaný, hr. 1,0 mm | m2 | 93 |  | 0
17 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 46.71 |  | 0
| 732 | Ústredné kúrenie, strojovne
18 | 42611600800 | Trojcestný zmiešavací ventil, DN20, kvs-4,0, mosadz typu DZR s ochranou proti vylúhovaniu zinku | ks | 4 |  | 0
19 | 42611600700 | Trojcestný zmiešavací ventil, DN20, kvs-2,5, mosadz typu DZR s ochranou proti vylúhovaniu zinku | ks | 3 |  | 0
20 | 42611600500 | Trojcestný zmiešavací ventil, DN15, kvs-2,5, mosadz typu DZR s ochranou proti vylúhovaniu zinku | ks | 1 |  | 0
21 | 42611601000 | Trojcestný zmiešavací ventil, DN25, kvs-6,3, mosadz typu DZR s ochranou proti vylúhovaniu zinku | ks | 1 |  | 0
22 | 42611601200m | Montáž trojcestného zmiešavacieho ventila | ks | 9 |  | 0
23 | 42612101300 | Servopohon 230V, kr.mom.:6 Nm, doba behu 90°: 120s | ks | 9 |  | 0
24 | 42612101300m | Montáž servopohonu | ks | 9 |  | 0
25 | 732111401 | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80) | ks | 3 |  | 0
26 | 4848880010 | Rozdelovače a zberače - modul80, 110°C/0,6 MPa | m | 3 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
27 | 4848880012 | Rozdelovače a zberače - zberač modul80, pevné stojany | ks | 6 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
28 | 732111402 | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100) | ks | 1 |  | 0
29 | 4848880015 | Rozdelovače a zberače - modul 100, 110°C/0,6 MPa | m | 1 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
30 | 4848880017 | Rozdelovače a zberače - zberač modul 100, pevné stojany | ks | 2 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
31 | 732111312 | Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25 | ks | 26 |  | 0
32 | 732111315 | Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40 | ks | 6 |  | 0
33 | 732199100 | Montáž orientačného štítka (poľa projektovej dokumentácie) | súb. | 26 |  | 0
34 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 26 |  | 0
35 | 732429111 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: prírub, skrutiek, napojenia na eli a MaR a pod.) | súb | 9 |  | 0
36 | 4268155770a | Obehové čerpadlo 25-60, R1", N=91 W, 1x230V, I=0,75A, nízka energetická spotreba spĺňa požiadavky EuP 2015, automatická nočná redukovaná prevádzka, displej TFT | ks | 7 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
37 | 4268150027.. | Obehové čerpadlo 25-80, R1", N=124 W, 1x230V, I=1,02A | ks | 2 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
38 | 732429112.32 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32 (vrátane montážneho príslušenstva, napr.: prírub, skrutiek, napojenia na eli a MaR a pod.) | súb. | 1 |  | 0
39 | 4268150027 | Obehové čerpadlo 32-80, R11/4", N=144 W, 1x230V, I=1,19A | ks | 1 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
40 | 731341999 | Komplex.skušky na tesnosť, dilatačné a funkčné, doregul.systému ÚK,zaučenie obsluhy investora (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | hod. | 72 |  | 0
41 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 109.073 |  | 0
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
42 | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 40 |  | 0
43 | 733111112 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 10 | m | 30 |  | 0
44 | 733111113 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15 | m | 55 |  | 0
45 | 733111114 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20 | m | 155 |  | 0
46 | 733111115 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25 | m | 155 |  | 0
47 | 733111116 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32 | m | 135 |  | 0
48 | 733111117 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40 | m | 65 |  | 0
49 | 733111118 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50 | m | 11 |  | 0
50 | 733121120 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2 | m | 30 |  | 0
51 | 733121128 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0 | m | 1 |  | 0
52 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 586 |  | 0
53 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 30 |  | 0
54 | 733124121. | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/32 | ks | 2 |  | 0
55 | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.213 |  | 0
56 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 74.292 |  | 0
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
57 | D603165 | Medziprírubová motýlová spätná klapka BRA.D6.031 DN65 | ks | 1 |  | 0
58 | 734109115 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65 | súb. | 1 |  | 0
59 | 734200813 | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, -0,00190t | ks | 4 |  | 0
60 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 51 |  | 0
61 | 734291112b | Vypúšťací kohút typ DN15 | ks | 35 |  | 0
62 | 734291116. | Vypúšťací kohút DN10 | ks | 16 |  | 0
63 | 734209104 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 | ks | 2 |  | 0
64 | 734291117 | Vypúšťací kohút DN20 | ks | 2 |  | 0
65 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 32 |  | 0
66 | 1772367 | ventil priamy V 1/2" | ks | 16 |  | 0
67 | 1392301 | ventil spiatočkový, priamy 1/2 | ks | 16 |  | 0
68 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 8 |  | 0
69 | 1210002 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, obj.č.1210002 | ks | 4 |  | 0
70 | 1421702 | ventil regulačný GM 3/4", priamy, s meracími ventilčekmi obj.č.1421702 | ks | 2 |  | 0
71 | 1266202 | filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 20 | ks | 1 |  | 0
72 | 734242214 | Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 3/4 | ks | 1 |  | 0
73 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 46 |  | 0
74 | 1210003 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, | ks | 21 |  | 0
75 | 1421703 | ventil regulačný GM 1", priamy, s meracími ventilčekmi | ks | 7 |  | 0
76 | 1266203 | filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 25 | ks | 7 |  | 0
77 | 734242215 | Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1 | ks | 11 |  | 0
78 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 12 |  | 0
79 | 1210004 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32, | ks | 7 |  | 0
80 | 1421704 | ventil regulačný GM 1 1/4", priamy, s meracími ventilčekmi | ks | 3 |  | 0
81 | 1411114 | filter 1 1/4", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm | ks | 1 |  | 0
82 | 734242216 | Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4 | ks | 1 |  | 0
83 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 3 |  | 0
84 | 1210005 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, | ks | 2 |  | 0
85 | 1421705 | ventil regulačný GM 1 1/2", priamy, s meracími ventilčekmi | ks | 1 |  | 0
86 | 734209119 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 | ks | 5 |  | 0
87 | 1210007 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65, | ks | 3 |  | 0
88 | 1421707 | ventil regulačný GM 2 1/2", priamy, s meracími ventilčekmi | ks | 1 |  | 0
89 | 1411117 | filter 2 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm | ks | 1 |  | 0
90 | 734213240 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 | ks | 36 |  | 0
91 | 4848906380 | Automatický odvzdušňovací ventil EA122-AA | ks | 36 |  | 0
92 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej (vrátane príslušenstva, napr.: bezpečnostnej poistky, šrúbenia a podobne) | súb | 16 |  | 0
93 | 1923006 | Príslušenstvo vykurovania Termostat s polohou "0", 6 - 30 °C | ks | 16 |  | 0
94 | 734411124.1 | Teplomer priamy technický s ochrannym púzdrom, rozsah 0°C-120°C | ks | 28 |  | 0
95 | 734421130 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-400 kPa priem. 160 Vč.kondenz.smyčky a tlakomer.kohutom | ks | 4 |  | 0
96 | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.008 |  | 0
97 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 45.78 |  | 0
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
98 | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1 |  | 0
99 | 4845380300 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 600x500 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. | ks | 1 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
100 | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1 |  | 0
101 | 4845380450 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. | ks | 1 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
102 | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 4 |  | 0
103 | 4845380650 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. | ks | 4 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
104 | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 10 |  | 0
105 | 4845380750 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. | ks | 1 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
106 | 4845380800 | Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1500 AAA | ks | 9 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
107 | pc | Montáž elektrických konvektorov | ks | 4 |  | 0
107 | pc | Elektrický priamovýhrevný konvektor 500 W | ks | 4 |  | 0 |  | doplniť výrobcu
109 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 20.55 |  | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
110 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 260 |  | 0
111 | 1321031012 | Profilový material na konzoly a závesy potrubia | kg | 260 |  | 0
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
112 | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom | m | 411 |  | 0
113 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 175 |  | 0
114 | 783425250 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm | m | 1 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## D6 Vzduchotechnika
Pol.č | Popis výkonu | Jednotka | Množstvo podľa Quantity to | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkom Total price | poznámky
Item no. | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodávka € | Montáž € | Dodávka € | Montáž € | € | €
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
POZNÁMKA:
Hygienické prevedenie VZT jednotiek pre čisté priestory (podľa VDI 6022):
– vonkajší plášť jednotky: pozink. plech + vypaľovaný lak RAL,
– vnútorný plášť jednotky: pozink. plech + vypaľovaný lak RAL,
– hygienické vytmelenie VZT jednotky podľa VDI 6022,
– rýchlosť prúdenia vzduchu v komorách do 2 m/s,
– všetky vnútorné súčasti jednotky chránené voči možnej korózii (nerez 1.4301, pozink. plech + vypaľovaný lak, hliník AlMg3, meď Cu)
– kontrolné okienka s osvetlením,
– rámy filtrov, výmenníkov, tlmičov hluku chránené voči možnej korózii (nerez 1.4301, pozink. plech + vypaľovaný lak RAL, hliník AlMg3),
– ventilátory opatrené vypaľovaným lakom RAL + pripájacie časti z nereze 1.4301,
– 3-polohové nastavenie závesov dvierok kvôli tesnosti a správnemu prítlaku,
– nerezové kondenzačné vaničky pri rekuperátore a chladiči,
| Zariadenie č.1.- Klimatizácia operačnej sály 1 | [6 empty] | 0
1.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
| Pr.vent. Qv=5000m3/h, pext=700Pa, N=3 kW, 400/690V/50Hz -vod.ohr.Qt=18,3kW, voda 75/55°C, 7,31kPa, Qmw=0,803m3/h, -priamy výparník Qch=27,6 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 85,3%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=4560m3/h, pex=350Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz, filter M5 | [6 empty] | 0
1.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch = 28 kW N = 7,42 kW, 400V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
1.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 60 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 60 kg/hod, N = 2x33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 2 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 2 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 2 ks
1.4 | 2: Tlmič hluku 800 x 630/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 6; 10: 0
1.5 | 2: Filtračná výustka pre operačnú sálu 2500x2500, pripojenie vzt z protiľahlých strán, rám filtra AL, veľkosť filtrov 915x770x104-medium 4"-ATYP (ATYP = bez otvoru pre operačné svietidlo); 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.6 | 2: Mriežka odsávacia stenová pre čisté priestory, veľ. 500x500 s reguláciou (napríklad Forclean alebo ekvivalent); 3: ks; 4: 4; 10: 0
1.7 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.8 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x200; 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.9 | 2: Čistý nástavec veľ. 470 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 2; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
1.9a | 2: Výustka veľ. 470 , nastaviteľná; 3: ks; 4: 2; 10: 0
1.9b | 2: Filtračná vložka veľ. 457/457/78 - H13 110 m3/h; 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.9c | 2: Filtračná vložka veľ. 457/457/78 - H13 330 m3/h; 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.10 | 2: Čistý nástavec veľ. 470 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 4; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
1.10a | 2: Výustka veľ. 470 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 4; 10: 0
1.11 | 2: Regulačná klapka tesná 500x250-R-P1; 3: ks; 4: 2; 10: 0
1.12 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 203; 3: bm; 4: 5; 10: 0
1.13 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø19,1mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 7; 10: 0
1.14 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 4000 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 3200 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 13 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
1.15 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2520 mm | bm | 9 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 9 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
1.16 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 1; 10: 0
Zariadenie č.2- Klimatizácia operačnej sály 2
2.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=2700m3/h, pext=700Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz -vod.ohr.Qt=9,01kW, voda 75/55°C, 18kPa, Qmw=0,394m3/h, -priamy výparník Qch=13,9 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 84,1%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=2600m3/h, pex=350Pa, N=1,1 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
2.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch=14 kW N = 3,52 kW, 400V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
2.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 45 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 45 kg/hod, N = 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 1 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 1 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 1 ks
2.4 | 2: Tlmič hluku 600 x 500/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 6; 10: 0
2.5 | 2: Čistý nástavec veľ. 623, so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou - tandem, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 6; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
2.5a | 2: Výustka veľ. 623 , dierovaný plech s 22% voľnej plochy; 3: ks; 4: 12; 10: 0
2.5b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 400 m3/h; 3: ks; 4: 12; 10: 0
2.6 | 2: Čistý nástavec veľ. 470 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 2; 10: 0
2.6a | 2: Výustka veľ. 470 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 2; 10: 0
2.7 | 2: Mriežka odsávacia stenová pre čisté priestory, veľ. 500x500 s reguláciou; 3: ks; 4: 4; 10: 0
2.8 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 2; 10: 0
2.9 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø203; 3: bm; 4: 9; 10: 0
2.10 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø15,9mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 10; 10: 0
2.11 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 2520 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 9 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 5 |  |  |  |  | 0
2.12 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 2520 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 5 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 5 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 11 |  |  |  |  | 0
2.13 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 6; 10: 0
2.13a | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 250mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 4; 10: 0
Zariadenie č.3 - Klimatizácia operačnej sály 3
3.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=4500m3/h, pext=700Pa, N=2,2 kW, 230/400V/50Hz -vod.ohr.Qt=16,5kW, voda 70/50°C, 6,02Pa, Qmw=0,723m3/h, -priamy výparník Qch=23,1 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 85,3%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=4450m3/h, pex=350Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
3.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch = 28 kW N = 7,42 kW, 230V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
3.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 60 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 60 kg/hod, N = 2 x 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 2 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 2 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 2 ks
3.4 | 2: Tlmič hluku 1000 x 500/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 5; 10: 0
3.5 | 2: Filtračná výustka pre operačnú sálu 2500x2500, pripojenie vzt z protiľahlých strán, rám filtra AL, veľkosť filtrov 915x770x104-medium 4", priemer otvoru pre operačné svietidlo 125 mm; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.6 | 2: Mriežka odsávacia stenová pre čisté priestory, veľ. 500x500 s reguláciou; 3: ks; 4: 4; 10: 0
3.7 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 2; 10: 0
3.8 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x450; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.9 | 2: Čistý nástavec veľ. 470 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 3; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
3.9a | 2: Výustka veľ. 470 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 3; 10: 0
3.10 | 2: Regulačná klapka tesná 630x500-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.11 | 2: Regulačná klapka tesná 400x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.12 | 2: Regulačná klapka tesná 250x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.13 | 2: Regulačná klapka tesná 500x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.14 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 203; 3: bm; 4: 4; 10: 0
3.15 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø19,1mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 6; 10: 0
3.16 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 9 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
3.17 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 14 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1000 mm | bm | 8 |  |  |  |  | 0
3.18 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 9; 10: 0
3.18a | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 250mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 3; 10: 0
Zariadenie č.4- Klimatizácia operačnej sály 4
4.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=2700m3/h, pext=700Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz -vod.ohr.Qt=19,01kW, voda 75/55°C, 18kPa, Qmw=0,394m3/h, -priamy výparník Qch=13,9 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 83%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=2500m3/h, pex=350Pa, N=1,1 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
4.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch=14 kW N = 3,52 kW, 400V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
4.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 45 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 45 kg/hod, N = 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 2 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 2 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 2 ks
4.4 | 2: Tlmič hluku 600 x 500/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 6; 10: 0
4.5 | 2: Čistý nástavec veľ. 623, so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou - tandem, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 6; 10: 0
4.5a | 2: Výustka veľ. 623 , dierovaný plech s 22% voľnej plochy; 3: ks; 4: 12; 10: 0
4.5b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 400 m3/h; 3: ks; 4: 12; 10: 0
4.6 | 2: Čistý nástavec veľ. 587, so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 2; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
4.6a | 2: Výustka veľ. 587, odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 2; 10: 0
4.7 | 2: Mriežka odsávacia stenová pre čisté priestory, veľ. 500x500 s reguláciou; 3: ks; 4: 4; 10: 0
4.8 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 2; 10: 0
4.9 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 203; 3: bm; 4: 8; 10: 0
4.10 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø15,9mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 5; 10: 0
4.11 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 2520 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 5 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 24 |  |  |  |  | 0
4,12 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 2240 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 8 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 9 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1000 mm | bm | 7 |  |  |  |  | 0
4.13 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 7; 10: 0
| Zariadenie č.5 - Klimatizácia operačnej sály 5 | [6 empty] | 0
5.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=2800m3/h, pext=700Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz -vod.ohr.Qt=12,1kW, voda 75/55°C, 4,39 kPa, Qmw=0,531m3/h, -priamy výparník Qch=14,4 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 82,9%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=2600m3/h, pex=350Pa, N=1,1 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
5.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch=15,5 kW N = 4,53 kW, 230V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
5.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 45 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 45 kg/hod, N = 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 1 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 1 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 1 ks
5.4 | 2: Tlmič hluku 600 x 500/1000, hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 6; 10: 0
5.5 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou - tandem, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 6; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
5.5a | 2: Výustka veľ. 623 , dierovaný plech s 22% voľnej plochy; 3: ks; 4: 12; 10: 0
5.5b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 400 m3/h; 3: ks; 4: 12; 10: 0
5.6 | 2: Čistý nástavec veľ. 470, so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
5.6a | 2: Výustka veľ. 470 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 1; 10: 0
5.7 | 2: Čistý nástavec veľ. 587 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
5.7a | 2: Výustka veľ. 587 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 1; 10: 0
5.8 | 2: Čistý nástavec veľ. 318 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
5.8a | 2: Výustka veľ. 318, odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 1; 10: 0
5.9 | 2: Mriežka odsávacia stenová pre čisté priestory, veľ. 500x500 s reguláciou; 3: ks; 4: 4; 10: 0
5.10 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x200; 3: ks; 4: 1; 10: 0
5.11 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x500; 3: ks; 4: 1; 10: 0
5.12 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 1; 10: 0
5.13 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 203; 3: bm; 4: 11; 10: 0
5.14 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 125; 3: bm; 4: 1; 10: 0
5.15 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø15,9mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 4; 10: 0
5.16 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 2520 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 5 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 11 |  |  |  |  | 0
5.17 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 2520 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 10 |  |  |  |  | 0
5.18 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 16; 10: 0
| Zariadenie č.6 - Klimatizácia operačnej sály 6 | [6 empty] | 0
6.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=3300m3/h, pext=700Pa, N=2,2 kW, 230/400V/50Hz -vod.ohr.Qt=13,2kW, voda 75/55°C, 5,37kPa, Qmw=0,578m3/h, -priamy výparník Qch=18,3 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 79,9%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=3060m3/h, pex=350Pa, N=1,1 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
6.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch=22,4 kW N = 5,22 kW, 400V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
6.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 45 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 45 kg/hod, N = 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 1 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 1 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 1 ks
6.4 | 2: Tlmič hluku 600 x 500/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 6; 10: 0
6.5 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou - tandem, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 6; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
6.5a | 2: Výustka veľ. 623 , dierovaný plech s 22% voľnej plochy; 3: ks; 4: 12; 10: 0
6.5b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 400 m3/h; 3: ks; 4: 12; 10: 0
6.6 | 2: Čistý nástavec veľ. 470 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
6.6a | 2: Výustka veľ. 470, odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 1; 10: 0
6.7 | 2: Mriežka odsávacia stenová pre čisté priestory, veľ. 500x500 s reguláciou; 3: ks; 4: 4; 10: 0
6.8 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 1; 10: 0
6.9 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 203; 3: bm; 4: 5; 10: 0
6.10 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø19,1mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 7; 10: 0
6.11 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 12 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
6.12 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 5 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 9 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
6.13 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 4; 10: 0
Zariadenie č.7 - Klimatizácia zázemia OS - A
7.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=4500m3/h, pext=700Pa, N=2,2 kW, 230/400V/50Hz -vod.ohr.Qt=12kW, voda 75/55°C, 0,143kPa, Qmw=0,525m3/h, -priamy výparník Qch=25,4 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 84,5%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=4300m3/h, pex=350Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
7.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 2; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch=14 kW N = 3,52 kW, 230V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
7.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 60 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 60 kg/hod, N = 2 x 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 2 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 2 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 2 ks
7.4 | 2: Tlmič hluku 800 x 630/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 6; 10: 0
7.5 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 5; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
7.5a | 2: Výustka veľ. 623, nastaviteľná; 3: ks; 4: 5; 10: 0
7.5b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 600 m3/h; 3: ks; 4: 5; 10: 0
7.6 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 3; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
7.6a | 2: Výustka veľ. 623 , dierovaný plech s 40% voľnej plochy; 3: ks; 4: 3; 10: 0
7.6b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 600 m3/h; 3: ks; 4: 3; 10: 0
7.7 | 2: Čistý nástavec veľ. 623, so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 7; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
7.7a | 2: Výustka veľ. 623 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 7; 10: 0
7.8 | 2: Čistý nástavec veľ. 470 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 2; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
7.8a | 2: Výustka veľ. 470 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 2; 10: 0
7.9 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x200; 3: ks; 4: 2; 10: 0
7.10 | 2: Regulačná klapka tesná 250x250-R-P1; 3: ks; 4: 9; 10: 0
7.11 | 2: Regulačná klapka tesná 315x280-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
7.12 | 2: Regulačná klapka tesná 355x315-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
7.13 | 2: Regulačná klapka tesná 400x355-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
7.14 | 2: Regulačná klapka tesná 400x280-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
7.15 | 2: Regulačná klapka tesná 400x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
7.16 | 2: Regulačná klapka tesná 280x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
7.17 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø254; 3: bm; 4: 25; 10: 0
7.18 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 203; 3: bm; 4: 4; 10: 0
7.19 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø15,9mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 21; 10: 0
7.20 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 17 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 21 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 46 |  |  |  |  | 0
7.21 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 3200 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 8 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 21 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 7 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1000 mm | bm | 35 |  |  |  |  | 0
7.22 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 2; 10: 0
7.23 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 250mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 56; 10: 0
Zariadenie č.8 - Klimatizácia zázemia OS - B
8.1 | 2: Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne); 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Pr.vent. Qv=5800m3/h, pext=700Pa, N=3 kW, 400/690V/50Hz -vod.ohr.Qt=15,5kW, voda 75/55°C, 0,568kPa, Qmw=0,677m3/h, -priamy výparník Qch=32,7 kW, R410A -doskový rekuperátor - účinnosť 84,7%, filter G4, filter F7, vlhčiaca komora -od.vent. Qv=5600m3/h, pex=350Pa, N=1,5 kW, 230/400V/50Hz, filter M5
8.2 | 2: Kondenzačná jednotka-tepelné čerpadlo-inverter; 3: ks; 4: 3; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch=11,2 kW N = 2,8 kW, 230V, 50 Hz vrátane: -elektronický expanzný ventil -komunikačný adaptér (0-10V ext. reg.)
8.3 | 2: Parný zvlhčovač veľ. 70 - 400V; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Maximálny parný výkon: 70 kg/hod, N = 2 x 33,8 kW, 400V
príslušenstvo: parná distribučná trubica 81-800 - 2 ks, parná hadica 80/4m vrátane izolácie - 2 ks, kondenzačná hadica 10/4m - 2 ks
8.4 | 2: Tlmič hluku 800 x 500/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 4; 10: 0
8.5 | 2: Tlmič hluku 600 x 500/1000 , hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 2; 10: 0
8.6 | 2: Tlmič hluku 600 x 400/1000, hrúbka vložky 100mm; 3: ks; 4: 2; 10: 0
8.7 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 2; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
8.7a | 2: Výustka veľ. 623 , dierovaný plech s 40% voľnej plochy; 3: ks; 4: 2; 10: 0
8.7b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 600 m3/h; 3: ks; 4: 2; 10: 0
8.8 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 11; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
8.8a | 2: Výustka veľ. 623, nastaviteľná; 3: ks; 4: 11; 10: 0
8.8b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 600 m3/h; 3: ks; 4: 8; 10: 0
8.8c | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 400 m3/h; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.8b | 2: Filtračná vložka veľ. 610/610/78 - H13 200 m3/h; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.9 | 2: Čistý nástavec veľ. 318 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 2; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
8.9a | 2: Výustka veľ. 318 , nastaviteľná; 3: ks; 4: 2; 10: 0
8.9b | 2: Filtračná vložka veľ. 305/305/78 - H13 100 m3/h; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.9c | 2: Filtračná vložka veľ. 305/305/78 - H13 150 m3/h; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.10 | 2: Čistý nástavec veľ. 623 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 10; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
8.10a | 2: Výustka veľ. 623, odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 11; 10: 0
8.11 | 2: Čistý nástavec veľ. 318 , so sondami a možnosťou upevnenia vložky, hrizontálne ploché hrdlo s prírubou, základné prevedenie s klapkou; 3: ks; 4: 4; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
8.11a | 2: Výustka veľ. 318 , odťahová s otvormi ako nastaviteľná; 3: ks; 4: 4; 10: 0
8.12 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x200; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.13 | 2: Mriežka stenová obojstranná pre čisté priestory, veľ. 400x400; 3: ks; 4: 2; 10: 0
8.14 | 2: Stenová mriežka 425x225; 3: ks; 4: 8; 10: 0
8.15 | 2: Regulačná klapka tesná 800x500-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.16 | 2: Regulačná klapka tesná 355x500-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.17 | 2: Regulačná klapka tesná 400x400-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.18 | 2: Regulačná klapka tesná 400x315-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.19 | 2: Regulačná klapka tesná 560x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.20 | 2: Regulačná klapka tesná 315x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.21 | 2: Regulačná klapka tesná 250x200-R-P1; 3: ks; 4: 3; 10: 0
8.22 | 2: Regulačná klapka tesná 450x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.23 | 2: Regulačná klapka tesná 400x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.24 | 2: Regulačná klapka tesná 500x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
8.25 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 125; 3: bm; 4: 5; 10: 0
8.26 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø 254; 3: bm; 4: 10; 10: 0
8.27 | 2: Tepelne a hlukovo izolovaná ohybná hadica Ø203; 3: bm; 4: 16; 10: 0
8.28 | 2: Potrubie Cu Ø9,52mm + Ø15,9mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 36; 10: 0
8.29 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "B", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 4000 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2840 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2000 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 7 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 30 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 22 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1000 mm | bm | 12 |  |  |  |  | 0
8.30 | 2: Štvorhranné potrubie sk.I z pozinkovaného plechu, trieda tesnosti "A", vrátane 50% tvaroviek
| do obvodu 4000 mm | bm | 1 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 3200 mm | bm | 2 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2840 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 2240 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1800 mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1600 mm | bm | 45 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1420 mm | bm | 3 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1260 mm | bm | 6 |  |  |  |  | 0
| do obvodu 1000 mm | bm | 11 |  |  |  |  | 0
8.31 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 125mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 16; 10: 0
8.32 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 200mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 30; 10: 0
8.33 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 250mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 39; 10: 0
Zariadenie č.9 - Vetranie WC m.č. 2.53 a 2.54
9.1 | 2: Ventilátor do kruhového potrubia Ø 160; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qv = 300 m3/hod, pc = 150 Pa, N = 0,069 kW, 230 V
Spúšťanie ventilátora spoločne s osvetlením, vypínanie dobehovým relé - relé nie je dodávkou vzt
9.2 | 2: Výfuková hlavica Ø 160; 3: ks; 4: 1; 10: 0
9.3 | 2: Tlmič hluku Ø 160/600; 3: ks; 4: 1; 10: 0
9.4 | 2: Tanierový ventil pre odvod vzduchu kovový Ø160; 3: ks; 4: 2; 10: 0
9.5 | 2: Ohybná hadica Ø 160; 3: bm; 4: 2; 10: 0
9.6 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 160mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 5; 10: 0
Zariadenie č.10 - Vetranie WC m.č. 2.13 až 2.16
10.1 | 2: Ventilátor do kruhového potrubia Ø160; 3: ks; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qv = 360 m3/hod, pc = 120 Pa, N = 0,069 kW, 230 V
Spúšťanie ventilátora spoločne s osvetlením, vypínanie dobehovým relé - relé nie je dodávkou vzt
10.2 | 2: Výfuková hlavica Ø 160; 3: ks; 4: 1; 10: 0
10.3 | 2: Tlmič hluku Ø 160/600; 3: ks; 4: 1; 10: 0
10.4 | 2: Tanierový ventil pre odvod vzduchu kovový Ø160; 3: ks; 4: 4; 10: 0
10.5 | 2: Ohybná hadica Ø 160; 3: bm; 4: 4; 10: 0
10.6 | 2: Kruhové potrubie spiro do priemeru 160mm/10% tvaroviek; 3: bm; 4: 9; 10: 0
Zariadenie č.11 - Vetranie tg nadstavieb
11.1 | 2: Nástenný ventilátor veľkosť 6, vrátane stenovej súpravy; 3: ks; 4: 5; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qv = 266 m3/hod, N = 0,03 kW, 230 V
Spúšťanie ventilátora signálom od priestorového termostatu nastaveného na +30°C - termostat nie je dodávkou vzt
Zariadenie č.12 - Tepelná izolácia vzt potrubia
12.1 | 2: Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, vrátane oplechovania plechom hr. 0,6 mm - na izoláciu vzt potrubia na streche; 3: m2; 4: 840; 10: 0
12.2 | 2: Tepelná izolácia vzt potrubia na báze kaučuku hr. 15 mm - na izolovanie vzt potrubia v interiéri; 3: m2; 4: 640; 10: 0
Zariadenie č.13 - Montážny materiál
13.1 | 2: Záves štvorhranného potrubia; 3: ks; 4: 250; 10: 0
13.2 | 2: Záves kruhového potrubia; 3: ks; 4: 120; 10: 0
13.3 | 2: Montážny a spojovací materiál; 3: kg; 4: 175; 10: 0
13.4 | 2: Oceľový profil U5 na zhotovenie podpier vzt potrubia na streche; 3: bm; 4: 510; 10: 0
| Komplexné vyskúšanie a skúšobná prevádzka - 20% z ceny montáže | kpl | 0 |  |  |  |  | 0
Ostatné
Zariadenie č.1 - Klimatizácia operačnej sály 1
1.18 | 2: Regulačná klapka tesná 315x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.19 | 2: Regulačná klapka tesná 225x250-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
1.20 | 2: Regulačná klapka tesná 560x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
Zariadenie č.3 - Klimatizácia operačnej sály 3
3.20 | 2: Regulačná klapka tesná 560x500-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.21 | 2: Regulačná klapka tesná 400x400-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.22 | 2: Regulačná klapka tesná 560 x200-R-P1; 3: ks; 4: 1; 10: 0
3.23 | 2: Regulačná klapka tesná 560x280-R-P1; 3: ks; 4: 2; 10: 0
Zariadenie č.14- Chladenie serverovne
2018-01-14 | 2: Split systém inverter, pozostávajúci z kondenzačnej jednotky a klimatizačnej jednotky v nástennom prevedení; 3: kpl; 4: 1; 10: 0; 11: doplniť výrobcu
Qch = 2,5 kW N = 1,05 kW, 230V, 50 Hz
14.2 | 2: Potrubie Cu Ø6,35mm + Ø9,52mm - vrátane izolácie; 3: bm; 4: 6; 10: 0
OSTATNÉ
| SPOLU: | [6 empty] | 0
Note on C336: Autor:

## D7 Meranie a regulácia
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 01 |  | Zařízení: VZT 01
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem | Poznámky
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 | doplniť výrobcu
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.01 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 02 |  | Zařízení: VZT 02
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.02 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 03 |  | Zařízení: VZT 03
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.03 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 04 |  | Zařízení: VZT 04
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.04 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 05 |  | Zařízení: VZT 05
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.05 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 06 |  | Zařízení: VZT 06
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.06 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 96 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 07 |  | Zařízení: VZT 07
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.07 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 90 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 90 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  | ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Stavba: |  | NsP Trebišov , Stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
Zařízení: VZT 08 |  | Zařízení: VZT 08
Stupeň : Realizačný projekt |  | Stupeň : Realizačný projekt
Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76 |  | Investor : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76
| Kód / Code |  | Kód / Code | Popis výkonu / Activity | Jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | JC D+M | cena celkem
[5 empty] | / Unit |  | EUR | EUR | EUR | EUR
|  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0
1. |  | 1. |  | ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | Rozváděč DT02.08 Oceloplechový skříňový, IP 65, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×2000×300) s podstavcem 100mm Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň části napájené ze sítě : · Zkratová odolnost rozvaděče Ikmax: 10 kA · hlavní vypínač: 25A/3P · 2. stupeň přepěťové ochrany · výbava dle schématu rozvaděče · DDC systém měření a regulace 16xAI, 8xAO, 23xDI, 16xDO komplet, komunikační karta ModBus, CAN, I2C, Ethernet, datová přepěťová ochrana Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  | 2. |  | ČIDLA A POHONY | [5 empty] | 0
2. | 1 | 2. | 1 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 2 | 2. | 2 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 3 | 2. | 3 | Servopohon s havar. Funkcí 15Nm, on/off, 24 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 4 | 2. | 4 | Servopohon 24V, 20Nm, spojitý 0-10V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 5 | 2. | 5 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 6 | 2. | 6 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 140/1000PA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 7 | 2. | 7 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
2. | 8 | 2. | 8 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 9 | 2. | 9 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 10 | 2. | 10 | Otočný ovladač AUT-0 v plastové skříňce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2. | 11 | 2. | 11 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 0-10 V, jímkový 10cm -20-+100°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 13 | 2. | 13 | Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 10/50C 2M CAP.+BW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 15 | 2. | 15 | Elektronický tlakový převodník-1/8 BAR 0-10V , vnější závit s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 17 | 2. | 17 | Ponorná jímka, měď, 120mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 21 | 2. | 21 | Třícestný regulační ventil PN16, DN25, kvs=16 se spojitým pohonem 24V / 0..10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 23 | 2. | 23 | Elektronický teplotní snímač a převodník, 2-10 V, prostorový IP42 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 28 | 2. | 28 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2. | 29 | 2. | 29 | Otočný ovladač AUT-0-1na rozvaděči | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2. | 42 | 2. | 42 | Snímač prostorové vlhkosti 24V / 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 43 | 2 | 43 | Snímač vlhkost kanálový pro vZT 24V/0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  | 3. |  | KABELY ,KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
3. | 1 | 3. | 1 | Kabel JYTY 3x1 | m | 330 |  |  | 0 | 0
3. | 2 | 3. | 2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 |  |  | 0 | 0
3. | 3 | 3. | 3 | Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 | m | 180 |  |  | 0 | 0
3. | 4 | 3. | 4 | Kabel JYTY 7x1 | m | 25 |  |  | 0 | 0
3. | 5 | 3. | 5 | Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 6 | 3. | 6 | Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 7 | 3. | 7 | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 8 | 3. | 8 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2 | m | 32 |  |  | 0 | 0
3. | 9 | 3. | 9 | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 10 | 3. | 10 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0
3. | 11 | 3. | 11 | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 72 |  |  | 0 | 0
3. | 12 | 3. | 12 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 1,5mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 13 | 3. | 13 | Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 23 |  |  | 0 | 0
3. | 14 | 3. | 14 | Kabel CY6mm2 | m | 250 |  |  | 0 | 0
3. | 15 | 3. | 15 | Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | 16 | 3. | 16 | Oceloplechový žlab 100/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 35 |  |  | 0 | 0
3. | 17 | 3. | 17 | Oceloplechový žlab 150/60mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 12 |  |  | 0 | 0
3. | 18 | 3. | 18 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 30 |  |  | 0 | 0
3. | 19 | 3. | 19 | Plastová trubka PPE/PPO HFPR 25, vnitřní průměr 22mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.) | m | 15 |  |  | 0 | 0
3. | 20 | 3. | 20 | Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro montáž | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | 21 | 3. | 21 | Ocelové nosné konstrukce (podľa projektovej dokumentácie) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  | 4. |  | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
4. | 2 | 4. | 2 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požární ucpávka (napr: tmel, manžeta) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  | 5. |  | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
5. | 1 | 5. | 1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 2 | 5. | 2 | Dokumentace skutečného provedení (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 3 | 5. | 3 | Autorský dozor (technický dozor dodávateľa) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 4 | 5. | 4 | Provozní zkoušky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 5 | 5. | 5 | Výchozí revize elektro (v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 6 | 5. | 6 | Software pro DDC a PLC regulátory | DB | 90 |  |  | 0 | 0
5 | 6 | 5 | 6 | Vizualizační a monitorovací software | DB | 90 |  |  | 0 | 0
5. | 7 | 5. | 7 | Oživení systému (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 8 | 5. | 8 | Zaučení obsluhy (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Spolu: | 0

## D8 Štrukturovaná kabeláž
Rozpočet v € bez DPH
STAVBA: NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO
PRIJMU A CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
OBJEKT: SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH
SÁL 2.NP, BLOK "E"
PROFESIA: ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
SUPEŇ PD. PROJEKT PRE REALIZÁCIU
por. | Názov položky | mer. | počet | dodávka | dodávka spolu | montáž | montáž spolu | montáž spolu
č. |  | jedn.
1 | Drôtený žľab , vč. spojok, ohybov, rohov, konzol | m | 55 |  | 0 |  | 0
2 | Drôtený žľab , vč. spojok, ohybov, rohov, konzol | m | 13 |  | 0 |  | 0
3 | Stúpací kabel. rebrík 400x60x3 | m | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Trubka el.inštalačná ohybná, drážka pre trubku | m | 171 |  | 0 |  | 0
5 | Kabelové príchytky (B2 CA (s1, d1, A1)PS30 ) | ks | 570 |  | 0 |  | 0
6 | Dvojzásuvka FTP, 2 x RJ 45 cat.6a komplet, POD OMIETKU ISO 11801, AMD2:2010-04 | ks | 57 |  | 0 |  | 0
7 | Krabica pre zásuvku pod omietku | ks | 57 |  | 0 |  | 0
8 | Stojanový rozvádzač "SRS" Standard , 42U, 600/800/1980, šírka/hĺbka/výška mm. RAL 7035, nosnosť 1000kg, 3 ramenný zámok, odnímateľné bočnice, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Organizér káblov 1U | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | Podstavec 100 mm, šírka 600 hĺbka 800 mm RAL 7035 sivý | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Polica 19", 1U, hĺbka 800 mm., uchytenie do 4-bodov RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Ventilačná jednotka 19", 1U, 4X ventilátor, do stropu s termostom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Cat.6A Inštalačný kábel S/FTP 1200 MHz 4 x 2 x AWG23/1 Ø 0.56 mm, vonkajší plášť FRNC-B, LSZH, žltý | m | 5260 |  | 0 |  | 0
14 | Patch kábel RJ45 S/FTP,Cat.6A Premium, 1.0m, sivý, ISO 11801 AMD2 : 2010-04 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
15 | Patch kábel RJ45 S/FTP,Cat.6A Premium, 2.0m, sivý, ISO 11801 AMD2 : 2010-04 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
16 | Patch kábel RJ45 S/FTP,Cat.6A Premium, 5.0m, sivý, ISO 11801 AMD2 : 2010-04 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
17 | Patchpanel 24xRJ45 CAT6A, FTP, 19" 1U, 500MHz, RAL7035 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
18 | PACH panel 50port cat.3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Napájací panel 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Komletizácia skrine 45U 19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Meranie kábla FTP 4 pár, merací protokol | ks | 114 |  | 0 |  | 0
22 | Oživenie a nastavenie systému | hod. | 56 |  | 0 |  | 0
23 | Zakončenie kabla | par | 228 |  | 0 |  | 0
24 | Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na dátovú infraštruktúru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Označenie portov | ks | 57 |  | 0 |  | 0
26 | Odborná prehiadka, skúška vyhl. 508/2009 Z.z. | sub. | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Dodávateľská dokumentácia (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Prierazy steny do hr.30cm, chráničky, pož. tesnenie | ks | 42 |  | 0 |  | 0
29 | Prierazy stena nad 35cm, chráničky pož. tesnenie | ks | 20 |  | 0 |  | 0
30 | Dokumentácia skutoč. vyhotovenia (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáže spolu: |  |  |  |  | 0
| Dodávky spolu: |  | 0
| Celkom bez DPH: | [5 empty] | 0
Poznámka: Súčasťou rozpočtu je aj textová a výkresová časť tejto dokumentácie.
Vypracoval: Ing. Gabriel Luby

## D9 Elektrická požiarna signaliz
Rozpočet nákladov v € ( bez DPH )
STAVBA: |  | NsP TREBIŠOV, STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO
PRIJMU A CENTÁLNYCH OPERAĆNÝCH SÁL
OBJEKT : |  | SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
2.NP BLOK "E"
PROFESIA: |  | ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)
STUPEŇ PD: |  | Projekt pre realizácIu
por. |  | Popis | mer. | počet | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Pozn.
č. |  |  | jedn. |  |  | spolu |  | spolu
1 | Analogová adresovateľná ústredňa EPS, 2 slučky, 240-480 adries, LCD displej, 16 zónové tablo, pripojenie lokálnych opakovačov, 5 programovateľných vstupov, 3 relé výstupy, 2 slučky pre sirény, 3A zdroj, 2x12V/7,2Ah aku, CPD, povrchová montáž |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | Rieši SO 01 stavby
2 | Aku bateria 12V/7Ah |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | Rieši SO 01 stavby
3 | Inteligentný optickodymový detektor EPS , pätica |  | ks | 51 |  | 0 |  | 0
4 | Inteligentný multisenzorový hlásič, pätica |  | ks | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Inteligentné resetovateľné požiarne tlačítko EPS s izolátorom, červené |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
5 | Priehľadný kryt tlač. hlásiča |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
6 | Piktogram tlačitkového hlasiča EPS |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
7 | Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 |  | ks | 650 |  | 0 |  | 0
8 | Kábel CHKE-V 2x1 |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0
9 | Kabelové príchytka na strop ( B2 CA ( s1, d1, A1 ) PS30 ) |  | ks | 1300 |  | 0 |  | 0
10 | Trubka el.inštal, vrátane drážky |  | m | 40 |  | 0 |  | 0
11 | Prierazy steny do hr. 30cm, pož. tesnenie |  | ks | 55 |  | 0 |  | 0
12 | Zaškolenie obsluhy, certifikát |  | hod | 8 |  | 0 |  | 0
13 | Oživenie systému EPS (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Programovanie ústredne EPS |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Odborná prehliadka, skúška vyhl.508/2009 |  | sub. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Prevádzková kniha EPS |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | Rieši SO 01 stavby
|  | Dodávky spolu: |  |  |  | 0
|  | Montáže spolu: | [5 empty] | 0
|  | Celkom v € bez DPH: |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA: Súčasťou rozpočtu je aj výkresová časť projektovej dokumentácie !!
Vypracoval: Ing. Gabriel Luby

## D10 Hlasová signalizácia požiar
Rozpočet v € bez DPH
STAVBA: NsP Trebišov, STAVEBNÉ ÚPRAVY
URGENTNÉHO PRIJMU A CENTRÁLNYCH OPERAĆNÝCH SÁL
OBJEKT : SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL
2.NP, BLOK "E"
PROFESIA: HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU (HSP)
STUPEŇ PD: PROJEKT PRE REALIZÁCIU
por. | Popis položky | mer. | počet | Dodávky | Dodávky | Montáž | Montáž | Poznámky
č. |  | jedn. |  |  | spolu |  | spolu
1 | Centrála HSP - Integrovaný systém intergujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849, zabudovaný zosil. 240W/100V, 4 vstupy mikr./linka, 2 BGM vstupy, výstup na 6 zón s nastavením hlasitosti pre každú zónu, 6 x relé na nútený posluch, alarmové vstupy a výstupy, dva vstupy RJ45 pre pripojenie 4 mikrofónnych pultov/požiarnych panelov do vzdial. 800m, rozšíriteľný do 60 zón (master + 9 x slave), DSP spracovanie signálov a mix, LCD displej, Net pripojenie, diaľkové programovanie z PC. Certifikát EN 54-16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
2 | Výkonový zosilňovač 1 x 420W/100V, odbočky na 70 a 50V, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, napájanie 28 Vjs (20 - 40 Vjs), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
3 | Jednotka zálohového napájania, pri výpadku napájania zosilňovačov pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs. Certifikát EN 54-4. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
4 | Mikrofónny pult,10 programovateľných tlačidiel pre hlásenie do zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. hlásiča, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | doplniť výrobcu
5 | Bezúdržbová batéria uzatvorenej konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/65Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Reproduktor – EN54 - prevedenie pre zapustenú montáž s požiarnym krytom a keramickou pripoj. svorkovnicou a teplotnou poistkou - vyhovuje EN STN 60849, hliníková konštrukcia, kovová mriežka, pružinový systém pre rýchlu a ľahkú montáž do stropu, pripojenie pomocou stláčacej svorkovnice, hrúbka stropu 2-45mm, 6W/100V, odbočky 3W, 1,5W, citlivosť 98,4dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 84 Hz - 16,3 kHz, biele prevedenie. Certifikát EN 54-24 | ks | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Skriňa RACK 19" 20U (kompletne vybavená) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Kábel FTP 4x2x0,55 LSOH | m | 110 |  | 0 |  | 0
9 | Kábel CHKE-V 2x1 | m | 450 |  | 0 |  | 0
| Kabelové príchytky (B2 CA ( s1, d1,a1) PPS30) | ks | 900 |  | 0 |  | 0
10 | Trubka el.inštal, vrátane drážky | m | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Prierazy steny do hr. 30cm, pož. tesnenie | ks | 48 |  | 0 |  | 0
12 | Zaškolenie obsluhy, certifikát | hod | 8 |  | 0 |  | 0
13 | Oživenie systému HSP (naprogramovanie systému riadenia koncových zariadení) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Programovanie systému HSP | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Odborná prehliadka, skúška vyhl.508/2009 Z.z. | sub. | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáže spolu: |  |  |  |  | 0
| Dodávky spolu: |  | 0
| Celkom bez DPH: | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: Súčasťou rozpočtu je aj výkresová časť projektovej dokumentácie !!
Vypracoval: Ing. Gabriel Luby

## D12 Rozvody medicinálnych plyno
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom | Poznámky
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Rozvody medicinálnych plynov - SO 02 stavebné úpravy operačných sál
Druh plynu: kyslík
Medená trubka 8x1 | 20 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 12x1 | 55 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 18x1 | 120 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 22x1 | 75 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 28x1 | 55 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Tvarovky Cu (podľa projektovej dokumentácie) | 1 | kpl |  | 0
podľa EN7396
Ag spájka 45 + pasta | 1335 | g |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m | 2 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | 16 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | 11 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m | 6 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Napojenie na existujúci rozvod | 1 | ks |  | 0
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 13 | ks |  | 0
Guľový uzáver G5/4", PN20 | 1 | ks |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  | 0
vrátane zaslepovacie matice
Lekársky panel pod omietku | 2 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 325 | m tr. |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 325 | m tr. |  | 0
postupu dodávateľa
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 | 325 | m tr. |  | 0
Úseková tlaková skúška | 8 | ks |  | 0
podľa EN7396
Záverečná tlaková skúška | 1 | ks |  | 0
podľa EN7396
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie
Medená trubka 8x1 | 20 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 12x1 | 100 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Medená trubka 18x1 | 120 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 22x1 | 75 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 28x1 | 105 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Tvarovky Cu (podľa projektovej dokumentácie) | 1 | kpl |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Ag spájka 45 + pasta | 1725 | g |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m | 2 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | 16 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | 11 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m | 7 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 18 | ks |  | 0
Guľový uzáver G5/4", PN20 | 1 | ks |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  | 0
vrátane zaslepovacie matice
Lekársky panel pod omietku | 2 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 420 | m tr. |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 420 | m tr. |  | 0
postupu dodávateľa
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 | 420 | m tr. |  | 0
Úseková tlaková skúška | 8 | ks |  | 0
podľa EN7396
Záverečná tlaková skúška | 1 | ks |  | 0
podľa EN7396
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch pre pohon
Medená trubka 12x1 | 20 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 18x1 | 30 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 22x1 | 120 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Tvarovky Cu (podľa projektovej dokumentácie) | 1 | kpl |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Ag spájka 45 + pasta | 760 | g |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | 5 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | 12 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 2 | ks |  | 0
Guľový uzáver G1", PN20 | 1 | ks |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov
Ventil uzatvárací fľašový UVR | 1 | ks |  | 0
vrátane zaslepovacie matice
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 170 | m tr. |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 170 | m tr. |  | 0
postupu dodávateľa
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 | 170 | m tr. |  | 0
Úseková tlaková skúška | 3 | ks |  | 0
podľa EN7396
Záverečná tlaková skúška | 1 | ks |  | 0
podľa EN7396
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Druh plynu: podtlak
Medená trubka 12x1 | 90 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 18x1 | 115 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 22x1 | 50 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 28x1 | 45 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Medená trubka 42x1,5 | 105 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Tvarovky Cu (podľa projektovej dokumentácie) | 1 | kpl |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Ag spájka 45 + pasta | 2000 | g |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m | 1 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | 15 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m | 3 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 44,5x3,2/0,5m | 8 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Chránička potrubia, oceľová trubka 57x3,2/0,5m | 7 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Zaslepenie potrubia Cu do DN25 | 16 | ks |  | 0
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Guľový uzáver G6/4", PN20 | 1 | ks |  | 0
vrátane skrutkovania a nástavcov
Odvodňovacia flaša pre vakuum - kompletná | 1 | ks |  | 0
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 405 | m tr. |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 405 | m tr. |  | 0
postupu dodávateľa
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40 | 405 | m tr. |  | 0
Úseková tlaková skúška | 7 | ks |  | 0
podľa EN7396
Záverečná tlaková skúška | 1 | ks |  | 0
podľa EN7396
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Odťah vydychovaných zmesí a pohonu nástrojov
Medená trubka 18x1 | 85 | m |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Tvarovky Cu (podľa projektovej dokumentácie) | 1 | kpl |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Ag spájka 45 + pasta | 340 | g |  | 0 | doplniť výrobcu
podľa EN7396
Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m | 13 | ks |  | 0
podľa EN7396 vrátane upchávky
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396 | 85 | m tr. |  | 0
Náter /značenie/ potrubia podľa technologického | 85 | m tr. |  | 0
postupu dodávateľa
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Instalačné komplexy
Lôžková osvetlovacia rampa – pre 1 lôžko | 5 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
lôžkový modul modul 1650mm
vybavenie:
1xO, 1xT, 1xV, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo
priame osvetlenie, bodové svetlo
Prevedenie podľa EN7396
Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. D12-4
Lôžková osvetlovacia rampa – pre 3 lôžka | 1 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
lôžkový modul modul 1650mm, dľžka 4950mm
vybavenie na l lôžko:
1xO, 1xT, 1xV, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo
priame osvetlenie, bodové svetlo
Prevedenie podľa EN7396
Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. D12-4
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Otočný komplex jednoramenný - anesteziologický | 5 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava
vybavenie:
2xO , 1xT, 1xV, odťah vydychovaných zmesí
zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo
Prevedenie podľa EN7396
Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. D12-4
Otočný komplex jednoramenný - chirurgický | 3 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava
vybavenie:
2xT, 1xV,
zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo
Prevedenie podľa EN7396
Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. D12-4
Otočný komplex jednoramenný - chirurgický | 2 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava
vybavenie:
2xT, 1xV, 1xT8, odťah pohonu nástrojov
zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo
Prevedenie podľa EN7396
Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. D12-4
Podtlakový regulátor na rychlospojku | 16 | ks |  | 0
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
Vent. krabica pod omietku - O,T | 1 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
G3/4"-2x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x
kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-2x
podľa EN7396
Vent. krabica pod omietku - O,T,V | 4 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
G3/4"-3x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x
kontrolný manometer-3x, čidlo klinického alarmu-3x
podľa EN7396
Vent. krabica pod omietku - O,T,V,T8 | 2 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
G3/4"-4x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-4x
kontrolný manometer-4x, čidlo klinického alarmu-4x
podľa EN7396
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 2 miesta | 1 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
vrátane zdroja, podľa EN7396
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta | 4 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
vrátane zdroja, podľa EN7396
Signalizačný hlásič klinického alarmu - 4 miesta | 2 | ks |  | 0 | doplniť výrobcu
vrátane zdroja, podľa EN7396
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Názov materiálu | Množstvo | Jednotky | Dodávka | Cena
| Dodávky |  | a montáž | celkom
Montáže
|  |  | /€/ | /€/
Konzole a príchytný materiál
Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytný | 1 | kpl |  | 0
materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie
hmoždiniek (podľa projektovej dokumentácie)
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
Ostatné
Demontáž existujúcich rozvodov kyslíka | 8 | HZS |  | 0
vrátane lekárskych panelov
Presun materiálu, vnútrostavenisková preprava | 1 | kpl |  | 0
Požiarna upchávka | 22 | ks |  | 0
Skúšky a revízie EN7396 | 14 | HZS |  | 0
Cena celkom /€/ |  |  |  | 0
CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/ |  |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

## D16 Bleskozvod
Rozpočet v € bez DPH
STAVBA: NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu
a centrálných operačných sál
OBJEKT: SO 02 Stavebné úpravy operačných sál 2. NP blok "E"
PROFESIA: D16 - Bleskozvod
por. | Názov položky | mer. | počet | dodávka | dodávka spolu | montáž | montáž spolu | Poznámky
č. |  | jedn.
1 | Zachytávacia tyč φ 8 mm, dĺžka 2 000 mm (vrátane betonových podstavcov) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič FeZn φ 8 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0
3 | Podpera vedenia | ks | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Svorka pre spojenie kruhových FeZn vodičov | ks | 12 |  | 0 |  | 0
5 | Úprava existujúcej zachytávacej sústavy | hod. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Dodávateľská dokumentácia (projektová dokumentácia zariadenia) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Odborná prehliadka a skúška podľa vyhl. 508/2009 | sub. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
| Montáže spolu: |  |  |  |  | 0
| Dodávky spolu: |  | 0
| Celkom bez DPH: | [5 empty] | 0
Poznámka: Súčasťou rozpočtu je aj textová a výkresová časť tejto dokumentácie.
Vypracoval: Ing. Peter Cehlár
Schválil: Ing. Gabriel Luby