P R O J E K T    S T A V B Y

Stavba      :    KOMUNITNÉ CENTRUM POHRANICE

Investor    :    Obec Pohranice

Obec. úrad Pohranice 185, 951 02 Pohranice

Objekt      :    ZDRAVOTECHNIKA A VYKUROVANIE

Miesto st. :    Pohranice,s.č. 215, parc.č. 176,177,

kat. úz. Pohranice

Stupeň      :    Projekt  pre  stavebné  povolenie

Dátum       :    02. 2022

S A D A  č.

projektant  :  RANIAK  Ján

#### SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Stavba      :    KOMUNITNÉ CENTRUM POHRANICE

Investor    :    Obec Pohranice

Obec. úrad Pohranice 185, 951 02 Pohranice

Objekt      :    ZDRAVOTECHNIKA A VYKUROVANIE

Miesto st. :    Pohranice,s.č. 215, parc.č. 176,177,

kat. úz. Pohranice

Stupeň      :    Projekt  pre  stavebné  povolenie

Dátum       :    02. 2022

Projektant  :  Ján  RANIAK

Úvod

Správa je vypracovaná k projektovej dokumentácii Komunitné centrum Pohranice

Vstupné údaje

- obhliadka miesta výstavby

- stavebné a technické podklady

Bezpečnosť práce počas výstavby

Počas výstavby je nutné sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi o ochrane zdravia pri práci a príslušnými STN.

Identifikačné údaje o stavbe

Názov stavby		    : Komunitné centrum Pohranice

Investor		             : Obec Pohranice

Miesto stavby 		    : Pohranice,s.č. 215, parc.č. 176,177,   kat. úz. Pohranice

Popis existujúceho stavu

Objekt Komunitného centra   v súčasnosti vykurovaný len čiastočne - elektrickými akumulačnými kachľami a plynovým kotlom. Z hľadiska nábehu vykurovania je tento stav nevyhovujúci a komfort a tepelná pohoda nezodpovedajú súčasným požiadavkám. Ohrev teplej vody je v súčasnosti zabezpečený elektrickým zásobníkovým bojlerom.

Navrhovaný stav

Nový zdroj tepla a teplej vody

Elektrické tepelné čerpadlo vzduch – voda s výst. výkonom  19 kW

(tvorené zostavou vonkajšej a vnútornej jednotky)

Multivalentná akumulačná nádoba

Komunitné centrum  bude zásobované teplom z vlastného zdroja tepla – tepelného čerpadla, ktoré bude osadené na vonkajšej stene vo vyhradenom priestore.

- tepelná pohoda v priestoroch  bude riešené radiatorovým vykurovaním rozvody  plastové , pod stropom a na stenách.

- príprava teplej vody bude v zásoníku,ktorý je súčasťou  celkovej zostavy tep.čerpadla s použitím solárnych panelov

Objekt  je v zmysle normy STN EN 12831, pre teplotnú oblast 1, s vonkajšou výp. teplotu -11oC a veternú oblast 2 v zmysle STN 730540-3.

Na vykurovanie  pre prípravu TÚV je navrhnutý čerpadlový vodoohrevný systém zariadenia – kombinácia tepelného čerpadla a akumulačnej nádoby

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému bude expanzná nádoba obsahu 25 litrov,s poistným ventilom osadeným na strane čerpadla - s otváracím pretlakom 0,25 MPa, ktorý je súcastou dodávky.

Systém vykurovania je navrhnutý radiátorovým kúrením , teplovodným s núteným obehom vykurovacej vody.

VYKUROVANIE RADIATOROVÉ

vykurovacie   okruhy   budú   zložené   z plastových vykurovacích rúr - konštrukcia s bariérou proti difundácii kyslíka.

Navrhnuté,sú oceĺové panelove radiátory panelové ,výšky 600 mm. Vykurovacie telesá sa na stenu osadia pomocou typových konzol a držiakov.Telesá sa napoja na rozvod ÚK  cez pripojovaciu sadu vyk.telies. Na telesách bude inštalovaný termostatický vetil s termohlavicou. Teplotný spád maximálne 50/35

ODVZDUŠNENIE A ODVODNENIE SYSTÉMU

Najvyššie  miesta na  potrubí   budú odvzdušnené. Najnižšie miesta budú odvodnené cez vypúšťacie   kohúty.

Konečná skúška vykurovacieho zariadenia

Montáž a skúška celého vykurovacieho zariadenia sa vykonáva podľa STN EN 14336.

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadeniemusí dôkladne prepláchnuť. Jednotlivé zariadenia sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov.

Uvedenie do prevádzky vykoná oprávnená servisná organizácia.

Na zariadení sa vykonajú skúšky tesnosti, prevádzkové skúšky, dilatačná a vykurovacia skúška. Skúška tesnosti sa vykonáva pri max. pracovnom pretlaku 300 kPa po dobu 6 hodín.

Vykurovacia skúška trvá 24 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže ÚK. Při skúške bude urobené konečné nastavenie všetkých prvkov sústavy

Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo vykurovacom období. Všetky skúšky sa vykonajú za účasti dodávateľa a investora, alebo jeho splnomocnenca.

Výsledky skúšok sa zapíšu do stavebného denníka a vystaví sa protokol.

Uvedenie vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži.

Vodovod

Zásobovanie objektu pitnou vodou sa zabezpečí z jestvujúcej vodovodnej prípoky a vodomernej šachty.

Vonkajší rozvod vody

Vonkajší rozvod vody bude z rúr polyetylénových rPED 32 x 4,6 (DN25).

Montáž potrubia z PE

Montáž potrubia bude realizovaná do vopred upravenej ryhy.Na dne ryhy sa vytvorí lôžko na uloženie potrubia.

Skúšanie vonkajšieho rozvodu vody

Pred samotnou tlakovou skúškou je nutné skontrolovať celkový stav potrubia a spojov. V náväznonosti na tlakovú skúšku musí byť potrubie pitnej vody vždy dôkladne vypláchnuté.

Príprava potrubia na tlakovú skúšku,jeho napĺňanie vodou a vlastná skúška sa vykoná podľa STN EN 805.

Vnútorný rozvod pitnej vody.

Vnútorný rozvod studenej pitnej vody z trubiek PE sa napojí na vonkajší rozvod od stune. Po vstupe do objektu sa nad podlahou v murive osadí guľ.kohút HUV pre pitnú vodu.Prístup k uzáveru sa zabezpečí cez plastvé dvierka ,alebo dvierka z nerezového materiálu.Odtiaľ  je  potrubie  vedené potrubím k jednotlivým výtokovým  ventilom a armatúram  zariaďovacích.predmetov

Rúrkový systém z PE pre pripojenie zariaďovacích predmetov bude vedený v stenách,v podlahe a pod stropom a bude privádzať studenú a teplú vodu k miestam odberu.

Príprava TÚV.

- Príprava teplej vody bude v zásobníku TÚV,ktorý je súčasťou navrhnutej zostavy tepelného čerpadla

Skúška vnútorného vodovodu

Pred dokončením montáže sa musí vnútorný vodovod před napojením na vonkajší vodovod tlakove odskúšať.

Pred tlakovou skúškou sa vodovod prehliadne.Závady zistené při prehliadke je nutné odstrániť.

Po prehliadke sa vodovod prepláchne zdravotne nezávadnou vodou a súčasne sa musí na najnižšom mieste odkaliť.

Prevedie sa tlaková skúška  :

- Tlaková skúška potrubia - Potrubní rozvod sa skúša nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku,najmenej však pretlakom 1,0 MPa.

Při skúškach dodržať STN 73 6660.

Tepelná izolácia

Na izoláciu potrubia vodovodu sa použijú izolačné návlekové rúry a izol.pásy z plastickej peny.

Kanalizácia

Odvod splaškových vôd z objektu bude cez vnútornú a vnkajšiu kanalizáciu  napojený na existujúcu kanalizáciu

Vonkajšia domová kanalizácia

Vonkajšia gravitačná kanalizácia bude zrealizovaná z hrdlových rúr a tvaroviek z PVC-U-SN4(110x3,2, 125x3,2, 160x4,0, 200x4,9, 250x6,1 300x7,7).

Montáž  vonkajšej kanalizácie

Kanalizácia sa zhotoví z hrdlových rúr a tvaroviek z PVC-U-SN4. Montáž potrubia z PVC-U bude prevádzaná násuvnými hrdlami, tesnenými gumovým krúžkom.

Rúry a tvarovky sa musia uložiť tak , aby po celej dľžke doliehali na lôžko. V mieste hrdla sa vyhľbi primeraná priehlbina, aby nedošlo k bodovému podopretiu. Pred skúškou sa vykoná obsyp a zásyp potrubia, s výnimkou spojov.Zvyšná časť ryhy sa zasype až po úspešnej skúške. Uloženie a montáž kanalizačného potrubia z PVC-U je nutné previesť v súlade s STN 736734.

Skúšanie  vonkajšej kanalizácie

Pred skúškou je nutné skontrolovať celkovýstav potrubia a spojov. Odporúča sa vykonať kontrolu vodotesnosti potrubia resp. je možné potrubie prepláchnuť čistou vodou. Zistené nedostatky je nutné odstrániť ešte pred skúškou. Príprava potrubia na skúšku,jeho napľňanie vodou a vlastná skúška sa vykoná podľa STN 736716.

Vnútorná kanalizácia

Rieši    odkanalizovanie   splaškových    vôd   od   jednotlivých zariaďovacích predmetov a podláh do vonkajšej kanalizácie.

Ako materiál pre vnútornú kanalizáciu budú použité kanalizačné rúry a tvarovky z  nemekčeného polyvinilchloridu  (PVC) pre vnútornú kanalizáciu.

Montáž vnútornej kanalizácie

Rúry nad zemou budú uložené v drážkach v murive a v podlahe.Kanalizačné potrubie vedené v drážkach a v podlahe sa ovinie izolač.plstenými pásmi.

Skúška vnútornej kanalizácie

V rámci skúšky vnútornej kanalizácie treba vykonať :

- Technickú prehliadku .

- Skúšku vodotesnostiou

Zariaďovacie predmety sú navrhnuté podľa katalógov výrobcov.

Kanalizáciu vyhotoviť podľa STN 73 6760 a podľa návodov výrobcov.

Pri  realizácii je potrebné dodržať  záväzné predpisy a normy.

Vypracoval: Ing. Peter Candrák

Ján Raniak