E     L     P     R     O

- Zápotockého 1228,  031 01  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, tel 0903696082

___________________________________________________________________________

- PROJEKT  PRE  REALIZÁCIU

- STAVEBNÉ ÚPRAVY  ULICE  ZGÚTHA VRBICKÉHO

- LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ

- TECHNICKÁ  SPRÁVA

Objekt	:	02 - VEREJNÉ  OSVETLENIE

- Zoznam príloh

___________________________________________________________________________

01 	-   Situácia

02	-   Uloženie káblov VO v rezoch a zapojenie stožiara

___________________________________________________________________________

Zákazkové číslo                                   Investor      	                                    Sada číslo

- JZ19-031                                      M E S T O

Dátum vyhotovenia

Apríl 2019                 L I P T O V S K Ý   M I K U L Á Š

T E CH N I C K Á    S P R Á V A

- 1.0. Prehľad základných ukazovateľov                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.                 Názov                                Jedn.             Množstvo    Inv.náklad   Sk/m

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1               dĺžka trasy VO                           m                   142

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2.0. Všeobecná časť

- 2.1. Rozsah projektu

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je verejné osvetlenie miestnej komunikácie vrátane chodníkov a parkovacích miest na ulici Zgútha – Vrbického v Liptovskom Mikuláši - v rozsahu stanovenom v súčasnej dobe platnými predpismi. Ide o návrh vonkajšieho osvetlenia štyrmi osvetľovacími stožiarmi so šiestimi výbojkovými svietidlami. Napájacím bodom pre osvetľovacie stožiare bude posledný stožiar vytvorený v rámci 1. etapy verejného osvetlenia ulice Zgútha - Vrbického. Ovládanie je riešené s pôvodnou vetvou verejného osvetlenia. Projekt je spracovaný v stupni pre realizáciu.

Súčasťou projektu je :

situačná schéma rozvodu

ochrana pred nebezpečným dotykom

bezpečnostné pokyny

Predmetom riešenia nie sú:

prevádzkové predpisy

špecifikácia drobného materiálu

- 2.2. Použité projektové podklady

-     celková situácia

- fyzická prehliadka osvetľovaného priestoru

- zborník „Osvetľovacie systémy miestnych cestných komunikácií“

- 2.3. Predpisy

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase spracovania. Sú to najmä: 33 2310,  33 2000-4-41,  33  2000-4-43, 33 2000-4-473, 62 305/1-4, 34 3100, 36 0411  a ostatné súvisiace normy a predpisy.

- 2.4. Rozvodné siete

3/N/PE,  AC,  230/400 V  -  TN-C-S

- 2.5. Klasifikácia vonkajších vplyvov

-  vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 sú zrejmé z protokolu priloženého k technickej správe

- 2.6. Ochrany

Ochrana  pred úrazom el. prúdom u  živých častí  el. zariadení  je riešená krytím a izoláciou – bežný prevádzkový stav.

Ochrana pred  úrazom el. prúdom u neživých častí je riešená samočinným odpojením napájania v sieti TN-C-S podľa STN 33 2000-4-41 – poruchový stav.

Ochrana pred skratom a preťažením je riešená bežnými istiacimi prvkami – poistkami v rozvodnej a svorkovej časti stožiara verejného osvetlenia.

Ochrana osvetľovacích stožiarov pre účinkami atmosferickej energie je navrhovaná tak, že páskový zemnič sa uloží do spoločného výkopu s napájacím káblovým vedením, pásik bude na dne výkopu, pričom vodivo pospojuje pomocou skrutiek každý stožiar.

- 2.7. Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie

Podľa STN 34 1610 §16107 bude dodávka el. energie zabezpečovaná v stupni č.3

- 2.8. Kategória el. zariadení

Elektrické zariadenia riešené v rámci tohoto projektu sú zatriedené v zmysle vyhl. 508/2009 Zb. do triedy „B“.

- 3.0. Technické riešenie

- 3.1. Výkonová bilancia

Inštalovaný výkon        	Pi	=  	0,60 kW

Súčiniteľ náročnosti       	b	=  	1,00

Výpočtové zaťaženie      	Pp	=  	0,60 kW

Ročná spotreba		A	=  	5,80 MWh/rok

- 3.2. Rozvodné zariadenia, rozvody a ich uloženie

Návrh umiestnenia osvetľovacích telies vychádza zo situačného riešenia a funkčného významu celého osvetľovaného priestoru. Pre osvetlenie ciest , pre chodníky a parkovacie miesta a priľahlé chodníky navrhujeme súbežne s nimi vytvoriť šesť osvetľovacích bodov na štyroch stĺpoch po ulici Zgútha Vrbického od križovatky s Rázusovou po križovatku s Janoškovou ulicou po jednej strane cesty. Na základe požiadaviek na osvetlenosť komunikácie sú navrhované vonkajšie svietidlá na osvetľovacích typových stožiaroch 8 m vysokých so svietidlami typu Philips Malaga so zdrojom 100 W na na stožiari OS 80/50/3 , krytie svietidla je IP65. Dva stožiare sú s jednoduchým výložníkom a dva pri križovatkách s Janoškovou a s Rázusovou, kde bude dvojitý výložník s dvoma zdrojmi.

Napájacím bodom pre navrhovanú vetvu verejného osvetlenia je posledný stožiar v rámci 1. etapy. Jednotlivé navrhované stožiare sa prepoja káblom CYKY-J 5 x 10 mm2  uloženým vo výkope spolu s uzemňovacím pásikom. Tieto vedenia sa uložia do zemného výkopu tak, ako je to  vykreslené vo výkresovej dokumentácii. Zemniaci pásik sa vodivo pripojí na každý stožiar VO pomocou uzemňovacej skrutky. ktorou sú stožiare vybavené. Celková dĺžka osvetľovacích káblov je cca 156 m.

Intenzita určená normou pre osvetlenie ulíc – stredná intenzita Estr  = 5 lx a minimálna Emin = 1 lx , výpočet bol realizovaný podľa počítačového programu Elektrosvitu Nové Zámky pre tieto intenzity. Ide o stupeň osvetlenia II parkoviska a ulice so strednou dopravou. Rovnomernosť osvetlenia je stanovená – Emin : Emax = 1:20. Čistenie svietidiel sa musí prevádzať 2 x ročne. Väčšina trás je v chráničkách, ktoré sú navrhované v rámci objektu 02 – Verejné osvetlenie.

Voľbou tohto typu svietidiel a ich usporiadaním je zaručené obmedzenie oslnenia.

4.0. Bezpečnostné pokyny

Ochranné a pracovné pomôcky nie  sú predmetom PD a ich dodávku zabezpečuje  prevádzkovateľ  z  prevádzkových  nákladov.

Všetky osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktoré obsluhujú elektrické zariadenia musia byť v zmysle vyhlášky MPSVaR Slovenskej republiky č. 508/2009 Zb. preukázateľne oboznámené s bezpečnostnými predpismi o zaobchádzaní s el. zariadeniami a s ostatnými predpismi súvisiacimi s ich prácou a obsluhou elektrických zariadení.

Pri prácach  na elektrických zariadeniach je  nutné používať ochranné pomôcky a izolované náradie.

Z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom je väčšina priestorov bezpečná a nebezpečná, zvlášť nebezpečné priestory sa nevyskytujú.

Pred rozvodnými zariadeniami musí byť minimálny priestor 800 mm.

Neodstrániteľné nebezpečenstvá od elektrických zariadení pri práci na zariadeniach s nekrytými živými časťami sú eliminované použitím ochranných pomôcok. El. zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky opatrené a vybavené všetkými bezpečnostnými pomôckami a tabuľkami. Na el. zariadeniach je nevyhnutné kontrolovať : dodržanie predpísaného krytia, celistvosť ochranného obvodu, istenie spotrebičov podľa dodanej dokumentácie, izolačný stav silových obvodov, funkciu hlavného vypínača, funkciu tlačítiek  stav elektroinštalácie po mechanickej stránke.

4.1. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia:  byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody...a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.

Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci ne elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001:

- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009

- Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie odôb.

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

- Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie

požiarov na elektrických inštaláciách.

- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103:1967 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.

- Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 – základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len

odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.

Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.

Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa  STN 33 15 00/1991, STN 33 2000-6/2004.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované , vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z. príloha č.4, STN 33 20 00-1/2000 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruženým predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať  (prevádzkovať) iba za prevádzkových

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu

spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť a zabezpečiť.

Elektrické zariadenia na vrejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17/1995, značka č. 5036.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:

- proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach, krytoch a konštrukciách) v zmysle STN IEC 61140:2000

- proti škodlivým účinom atmosférických výbojov , v zmysle STN 62305/1-4:2007

- proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986

- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku

- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.

Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a kohorentnésvetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1991, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2004.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:

- zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou

- správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení

- výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov

- doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia

- ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.

Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a ich zmien.

V Liptovskom Mikuláši, apríl 2019					Vypracoval  :  Zvolenský

214 IZA 1998 EZ P A E2