- PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH  VPLYVOV  č.031/2019

Komisia	:    pre určenie prostredia pre akciu „VO – ulica Zgútha Vrbic-

kého , Liptovský Mikuláš“

Zloženie komisie	:    predseda 	-  Ján Zvolenský		-    Elpro LM

členovia  	-  Ing. Martin Uličný		-    stavba

-  Ing. Branislav Oravec	-    Elpro LM

Názov akcie		:	VO – ulica Zgútha Vrbického – Liptovský Mikuláš

Použité podklady	:	STN 33 2000 – 5-51 , stavebné podklady, situácia

Objekty		:	02 - Verejné osvetlenie

Popis zariadenia	:   	Ide o elektroinštaláciu v oblasti – osvetľovacie stožiare

na komunikácii a priľahlých plochách v oblasti.

Rozhodnutie komisie  :

V zmysle STN 33 2000-5-51  VÝBER A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ  - SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ v riešených priestoroch  určuje komisia základné charakteristiky :

3a / vonkajšie vplyvy :

PRE VONKAJŠIE PRIESTORY :

AA7 , AB3 , AC1 , AD4 , AE4 , AF2 , AG1 , AH1 , AK1 , AL1 , AM1 , AN1 , AP1 ,

AQ1 , AR2 , AS1

- Rozhodnutie :	Vo vonkajšom priestore – sa určuje priestor jednoznačne podľa STN 33 2000-5-51 nebezpečný a podľa pôvodných noriem – prostredie vonkajšie – čl 4.1.1

Komisia predpokladá, že pri zmenách v účelovosti bude

stanovené prostredie preverené a podľa zistených skutočností

upresnené.

- Poznámka  :		Tento protokol je východzím protokolom.

V Lipt. Mikuláši , 17.04.2019	               			       ---------------------

predseda komisie