Technická  správa

Zoznam dokumentácie:

TECHNICKÁ SPRÁVA

PROTOKOL O URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

SITUACIA							ES1

ELEKTROINŠTALÁCIA- SILOVÉ ROZVODY 1NP					E01

ELEKTROINŠTALÁCIA- SILOVÉ ROZVODY 2NP					E02

ELEKTROINŠTALÁCIA- OSVETLENIE 1NP						E03

ELEKTROINŠTALÁCIA- OSVETLENIE 2NP						E04

ROZVÁDZAČ RH							E05

ROZVÁDZAČ R1.2							E06

ROZVÁDZAČ R1.3							E07

ROZVÁDZAČ R1.4							E08

ROZVÁDZAČ R2.1							E09

ROZVÁDZAČ R2.2							E10

LEGENDA KÁBLOV							E11

LEGENDA SVIETIDIEL							E12

LPS - OCHRANA PRED BLESKOM	 						E13

ROZVODY SLABOPRÚDU 1NP							ES1

ROZVODY SLABOPRÚDU 2NP							ES2

PRÍLOHY:

RIADENIE RIZIKA PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

| ## Názov stavby: | ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV |  | ## č.z P24/2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 |
|  |  | ELEKTROINŠTALÁCIA |  |
| ## Miesto: |  | Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1-5 |  |
| ## Kraj: |  | ## BanskoBystrický |  |
| ## Investor: |  | MESTO ŽIAR NAD HRONOM Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |
| ## Vypracoval: |  | ## Štefan Fazekaš, |  |
|  |  | ## LUX-EL mont, s.r.o., Mierová 2A, 93701 Želiezovce |  |
| ## Dátum: |  | ## Apríl.2019 |  |

# Obsah

1.	Obsah

2.	Identifikačné údaje:

3.	Úvod

4.	Projektové podklady

5.	Rozsah projektu

6.	Základné technické údaje

7.	Predpisy a normy STN

8.	Určenie vonkajšie vplyvov

9.	Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

10.	Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu

11.	Úbytky napätia a kompenzácia účinníka

12.	Zásady ovládania, blokovania, signalizácie a merania

13.	Ochrany, skratové pomery

14.	Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

15.	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození od elektrických zariadení

16.	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou

17.	Kabeláž

18.	Uvedenie do prevádzky

19.	Záver

# Identifikačné údaje:

1.1. 	Názov stavby:	ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU

NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

1.2.	Miesto stavby:	Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1-5

1.3.	Okres:	Žiar nad Hronom

1.4.	Kraj:	Banskobystrický

1.5.	Odvetvie: 	Elektroinštalácia

1.6	Investor:	MESTO ŽIAR NAD HRONOM

1.7	Projektant:	Štefan Fazekaš,  č.o 774/4/2007 EZ-P-E1.1-A

# Úvod

Zámerom investora, je zmena exist. stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov . Táto projektová dokumentácia rieši elektroinštaláciu v objekte SO01 a ochranu pred bleskom .

# Projektové podklady

Výkresová dokumentácia a technické podklady stavebného projektu a dodávateľa technológie

Výkresová dokumentácia a technické podklady poskytnuté výrobcami jednotlivých zariadení

Požiadavky vyplývajúce zo spracovania projektu technologickej časti

Dokumentácia použitých prístrojov

Platné STN

# Rozsah projektu

Projekt rieši silovú časť v rozsahu:

-	vnútorné silnoprúdové rozvody

-	rozvádzač RH

- Napojenie rozvádzačov R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R2.2

- pripojenie zásuvkových a svetelných rozvodov a technolog.rozvodov

-                      bleskozvod ,uzemnenie a ochranné pospojovanie

Projekt nerieši:

# Základné technické údaje

Napäťová sústava rozvádzača RH:	3 +N+PE 400/230V 50Hz TN-C-S

Inštalovaný príkon :				Pi	=	  60 kW

Koeficient súčasnosti :			ks	=	  0,6

Max. súčasný príkon:			Pp	=	  36 kW

Menovité napätie fázové rozvodných sústav je určené podľa :

STN IEC 60 038  -  Normalizované napätia IEC

Zadelenie el. zariadenia : V zmysle Prílohy č. 1 k vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., časť III., sú objekty, zaradené do skupiny „B“.

Prostredia a krytie el. prístrojov: požiadavky na min. krytie elektrických prístrojov podľa druhu priestoru, súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov uvedenom v tomto projekte a podľa STN EN 60 529:

- všetky vnútorné priestory mimo uvedených samostatne:

IP2XC - elektroinštalačné prístroje

IP20 - svietidlá

IP30/20- rozvádzače

- vnútorné priestory: kúpeľne, sprchy

IP21C - elektroinštalačné prístroje a svietidlá

Rozvodná sústava

- 3+PEN, str., 50Hz, 400/230V, TN-C -prívod

- 3+N+PE, str., 50Hz, 400/230V, TN-S - elektroinštalácie

### Druhy ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom

##### Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl.411.2:

- Základná izolácia živých častí - príloha A.1

- Zábrany alebo kryty - príloha A.2

##### Prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B

##### Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl.411.3

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1

- Samočinné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2

- Doplnková ochrana:

- prúdové chrániče s vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA. (čl. 415.1)

- ochranné pospájanie hlavné aj doplnkové (čl. 415.2).

### Farebné označenie vodičov

- V zmysle STN EN 60 445 - Základné a  bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo číslicami.

# Predpisy a normy STN

Projekt je vypracovaný v súlade s platnými normami a tieto je nevyhnutné dodržať pri jeho realizácii:

STN 34 1050	–	Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

STN 33 2000-1	–	Elektrické inštalácie budov časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-4-41	–	Elektrické inštalácie budov časť 4: Zaistenie bezpečnosti,

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43	–	Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť,

Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473	–	Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť,

Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti,

oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-51	–	Elektrické inštalácie budov, Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení,

Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52	–	Elektrické inštalácie budov ,

Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54	–	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení,

Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-6	–	Elektrické zariadenia, časť 6: Revízie,

STN 33 2030	–	Elektrotechnické predpisy, Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej

elektriny

STN 33 2130	–	Elektrotechnické predpisy, Vnútorné elektrické rozvody

STN 33 2180	–	Elektrotechnické predpisy STN, Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov

STN EN 62 305-1	–	Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62 305-2	–	Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62 305-3	–	Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62 305-4	–	Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN EN 61 439-1-5	–     Nízkonapäťové rozvádzače.

STN EN 60 529 +A1/AC	–	Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN EN 61140 (33 2010)	–	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.

# Určenie vonkajšie vplyvov

Odbornou komisiou bol vypracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle platnej STN 33 2000-5-51, v ktorom sa určuje prostredie projektom dotknutých priestorov. Tento protokol je súčasťou dokumentácie technológie. Elektrické zariadenia a predmety sú vyhotovené v príslušnej skupine krytia IP a s ohľadom na priestor v ktorom budú umiestnené.

# Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

Elektroinštalácia a technologické súbory napojené rozvodom riešeným v tejto PD podľa STN 34 1610 patria do

III. stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie.

# Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu

Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené ističmi.

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke je krytím, izoláciou, umiestnením mimo dosah.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania.

Doplnková ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke je prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom do 30 mA.

V poruchovom obvode el. inštalácie musí vzniknúť tak veľký prúd, aby ho ochranný prístroj prerušil v predpísanom čase 0,4s.

# Úbytky napätia a kompenzácia účinníka

Káblové rozvody sú navrhnuté tak, aby úbytok napätia k spotrebičom nebol väčší ako 3% Un. Kompenzácia jalového výkonu rieši centrálne pre areál (nie je súčasťou PD)

12. ELEKTROINŠTALÁCIA

Prívod do objektu  je zapojený z exit skrine PRIS s káblom CXKH-R-J 4x50mm2 .

Kábel sa uloží v podlahe v chráničke FXKVR 95 a ukončí sa  v rozvádzači RH.

Rozvádzač RH (TN-C-;S) je rozvádzač v ktorom budú umiestnené ochranné  a istiace prvky funkčnej časti objektu .  Rozvádzač samostatne stojací rozmer 800x2000+100x 400mm, IP43/20, In 100A, Un 3x400/230V, 50Hz.   Ističový a prístrojový výzbroj podľa výkresu č.E05.

Z RH sú zapojené rozvádzače R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R2.2, RV,  s káblami CXKH-R.

Rozvádzače R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R2.2, RV (TN-S) sú rozvádzače v ktorom budú umiestnené ochranné  a istiace prvky pre zapojenie rozvádzačov. Použijú sa rozvádzače zapustené. Krytie rozvádzača IP 40/20

Podružné rozvádzače je z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom vybavený a navrhnutý v súlade s článkami č. 4 a 8 a prislúchajúcich v tejto technickej správe. S kompletným zostavením rozvádzačov podľa špecifikovaných požiadaviek sa zaoberajú jednotlivé špecializované firmy na území SR.

Hlavné ekvipotenciálne pospojovanie vyhotoviť vodičom CY(SY) 25mm2.

Bod rozdelenia vodiča PEN na neutrálný vodič (N) a ochranný vodič (PE) bude v rozvádzači RH. Rozvádzače pripojiť na hl.uzemňovaciu sústavu cez EPP.

Pri vstupe do objektu a na chodbách sa inštaluje bezpečnostné tlačítko TOTALSTOP podľa STN EN  60947-5-1,v prevedení proti náhodnému stlačeniu (ochranné sklo). Stlačením tlačidla TOTAL STOP dôjde k vypnutiu  všetkých el. zariadení.

V objekte bude elektroinštalácia prevedená montážou pod omietkou. Vedenia budú prevedené v podlahe v strope, alebo v priečkach. Všetky káblové rozvody, ktoré sú vedené v podlahe, v montovaných stenách, alebo v strope nad zateplením budú vedené v ochranných PVC rúrkach z nehorľavého materiálu. Vzhľadom na povahu objektu  podľa vyhlášky MV č.94/2004 a požiadaviek v projekte požiarnej ochrany musí byť elektroinštalácia   prevedená káblami ktoré spĺňajú požiadavky STN 92 0203, tzn. B2ca - s1, d1, a1. . Z rozvádzača káblami dimenzie 3x2,5 napoja jednofázové zásuvky a 3x1,5 osvetlenie. Dimenzie pre napojenie technológie sú uvedené vo výkresovej dokumentácii rozvádzačov a budú ďalej upresnené v ďalšom stupni PD. Všetky zásuvkové vývody prístupné laikom musia byť doplnkovo chránené prúdovým chráničom! Do jednotlivých priestorov sa tiež osadia vypínače. Svetelné a zásuvkové obvody budú zapojené v jednotlivých okruhoch. Pre odbočovanie sa použijú rozbočovacie škatule. Vypínače a zásuvky budú pri viacnásobnej montáži umiestnené v spoločných rámikoch. Zvislú os zásuvky pri dverách zarovnať s osou vypínača. Pri inštalácii do horľavých konštrukcii (alebo na ne), použiť škatule a rúrky s príslušnou požiarnou odolnosťou podľa STN 33 2312:1985 + Z1. V sprchách dodržať ochranné zóny podľa STN 33 2000-7-701. Pri nevyhnutnom súbehu rozvodov slaboprúdu a silnoprúdových rozvodov dodržať vzdialenosti pre súbeh a križovanie v zmysle STN 33 2000-5-52 a STN 34 2300.

Nadprúdová ochrana: Dimenzovanie káblov podľa STN 332000–5-52, Istiace prvky STN 332000–4-43. Káblové vedenia predmetnej elektroinštalácie sa musia ukladať a inštalovať predovšetkým za dodržania STN 33 2000-5-52. Predmetná elektroinštalácia bude vyhotovená z normalizovaných káblových vedení s príslušnými certifikátmi pre používanie v domových inštaláciách. Všetky káblové vedenia ako aj vodiče prepojovacích vedení a ochranné vodiče pospojovani, ekvipotenciálne prepojovacie vedenia lankovými vodičmi budú pripojované do normalizovaných prístrojov a krabíc pre pripojenie skrutkovými spojmi v rozvodných krabiciach a káblovými svorkami v elektroprístrojoch, za dodržania dostatočných kontaktných tlakov a odolnými spojmi proti vysokým prechodovým odporom  a nedovolenému ohrevu vodičov. Kvalita ukončovania jednotlivých spojov celého elektroinštalačného rozvodu rozhodujúcou mierou prispieva k bezpečnej prevádzke, správnym hodnotám impedancie vypínacích slučiek hlavne pre vzdialené vedenia a prispieva k správnej činnosti ochranných prvkov bleskovej a protipožiarnej ochrany.

Káblové vedenia sú navrhované s ohľadom na najvyššiu ako aj najnižšiu teplotu okolia a sú bohate dimenzované s predpokladaným prirodzeným energetického nárastom spotreby zavádzaním nových strojov a zariadení. Predmetná elektroinštalácia nepredpokladá umiestnenie káblových vedení do blízkosti zdrojov tepla, a preto sa so zvýšením oteplením a následným prehodnotením zvýšenia prúdového zaťaženia káblových vedení neuvažuje. Výskyt cudzích pevných telies, prechody a križovatky káblových vedení konštrukciami a podlahami sa musia náležite ošetrovať počas výstavby tak, aby sa zabránilo mechanickým poškodeniam izolácií vodičov a plášťov káblov trením a oderom a tým ich zníženiu odolnosti s následným zvýšením možnosti porúch počas prevádzky. Polomery ohybov vodičov a káblov v rozvádzačoch a jednotlivých rozvodoch musia byť také, aby sa nespôsobilo ich poškodenie. Z hľadiska konštrukcie predmetná elektroinštalácia nepredpokladá štrukturálne pohyby budovy a preto nie sú vedenia navrhované  príslušnými dilatačnými miestami pre poddajný elektrický rozvod. Vzdialenosti jednotlivých silových vedení od slaboprúdových vedení a vedení EZS (vrátane kamerových systémov) musia byť také aby sa nenarušila správná funkcia a prevádzka jednotlivých vedení v súbehu alebo v križovatkách so silovými vedeniami.

# POZOR: Všetky zásuvky prístupné laikom musia byť do 32A vrátene chránené prúdovým chráničm 30mA.

Druh elektrických rozvodov a spôsob inštalácie, uloženie, prierezy vodičov, ochranné prístroje a odpájacie prístroje: (STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN EN 60 445, STN 33 2000-5-52)

Druh elektrických rozvodov a spôsob inštalácie závisí od charakteru ich umiestnenia (oteplenie), vlastností s	tien, na ktoré budú uložené, od prístupnosti rozvodov osobám a zvieratám, od napájacieho napätia z hľadiska izolácie vodičov, od elektromagnetického namáhania skratovými prúdmi a od ostatného namáhania vodičov vystavených montáži, prevádzke a údržbe. Prierezy vodičov sú určené na základe ich najvyššej dovolenej teploty, dovoleného úbytku napätia, elektromagnetických účinkov v dôsledku skratových prúdov mechanického namáhania, na základe najvyššej impedancie s ohľadom na ochrany pri skrate. Ochranné prístroje sú určené s ohľadom na ich funkciu proti nadprúdom, zemnému poruchovému prúdu, prepätiu, podpätiu a skratom napätia. Odpájacie prístroje musia umožniť odpojenie elektroinštalácie, obvodov alebo jednotlivých častí zariadenia pre technickú údržbu, skúšanie, zisťovanie porúch a opravy. Vedenia a zariadenia ako aj rozvádzače elektroinštalácie musia byť zrozumiteľne označené./Napájací bod, číslo vývodu, ochranné prístroje, druh a farebné označenie vodičov, ich uloženie, smer vývodu – pre elektrické zariadenia a odpájacie prístroje umiestnenie v elektroinštalácii. Odpájací prístroj – označenie, typ, pre rozvodnú sústavu, krytie, spôsob uloženia, miesto uloženia a účel používania./ Rozvody sa uložia tak, aby nevhodným uložením, nevhodným umiestnením alebo spôsobom zhotovenia nevznikalo nebezpečenstvo osobám alebo sa nepoškodzoval hmotný majetok. Musia sa uložiť tak, aby neprekážali pri zvyčajnom používaní priestoru. Značenie vodičov a káblov sa musí zhodovať s STN EN 60 445. Použité káblové výrobky z izolačných hmôt musia mať primeranú elektrickú pevnosť, izolačný odpor, odolnosť proti vplyvom prostredia, proti plazivým prúdom a musia zachovávať stálosť uvedených vlastností. Splnenie týchto požiadaviek zaručuje zhoda s príslušnými výrobkovými normami preberajúcimi normy CENELEC resp. IEC.

Hlavné káblové rozvody budú vedené v káblových žľaboch. Mimo žľabov budú káblové rozvody vedená zväčša v podhľade alebo v priestore pod stropom, upevnené na gripoch. V montovaných stenách v rúrkach z nehorľavého bez halogénového materiálu. Prestupy cez požiarne - deliace konštrukcie: Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie musia byť v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. §40 ods. 3. utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90. Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti.

Prístupnosť elektrických zariadení: (STN 33 2000-1)

Elektrické zariadenia sa musia usporiadať tak, aby bol zaistený dostatočný priestor na inštaláciu a neskoršiu výmenu jednotlivých častí elektrického zariadenia, prístup na ovládanie, skúšanie, revíziu, údržbu, opravu a chladenie.

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny: (STN 33 2030)

K hromadeniu elektrických nábojov na osobách, častiach zariadení, častiach  stavebných konštrukcií a stavbách dochádza vtedy, keď nie je zabezpečená možnosť trvalého odvodu elektrických nábojov do zeme. Výrobky musia mať dostatočný  odvod vznikajúcich nábojov do zeme, alebo obmedzenie vzniknutých nábojov na bezpečnú mieru. V rozsahu toho projektu bude vyhotovené ochranné hlavné pospájanie .

Hlavné pospájanie vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54. Na hlavné uzemnenie sa pripojia prípojnice PE v rozvádzačoch, oceľové konštrukcie prístreškov, vstupujúce vedenia a potrubia do objektu s vodičom CY-A 25zž.

Prepäťová ochrana inštalovať podľa EN 61643-11: V rozvádzači RH (TN-C-S) inštalovať SPD inštalované typ II a III. stupňa triedy ochrany „B a C“  - 3xSJBC- 25E-3N-MZS.

V rozvádzačoch R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R2.2 inštalovať SPD podľa EN 61643-11: SVC 350-3N-MZ Typ 2,    Kde budú použité PC alebo iné zariadenia citlivé na prepätie inštalovať SPD v zásuvkách podľa EN 61643-11: Typ 3, Iimp. (8/20) 3kA, ochranná úroveň 1,3kV. Postačuje inštalovať jednu zásuvku s prepäťovou ochranou pre každú skupinu zásuviek, ktoré sú napájané zo spoločného obvodu a dĺžka prívodu od zásuvky s prepäťovou ochranou nie je viac ako 5m..

Zvodiče prepätí je potrebné trvale sledovať, kontrolovať funkčnosť, najmä po evidentnom zásahu bleskom, po skratoch väčších rázov a po silných búrkach. Vstupujuce inžinierské siete do budovi sa  doplnia zvodičmi bleskových prúdoch.

Telekomunikačná siet chání s ochanou  BLICKDUCKTOR BCT MOD BD110 a BCT BAS – výrobca DEHN

Použité vodiče prepätia sa uzemnia cez vodiče hlavného pospájania a pripoja sa na hlavnú ekvipotenciálnú prípojnicu.

UMELÉ OSVETLENIE

Osvetlenie: V návrhu svietidiel sa uvažuje s LED svietidlami na základe výpočtu osvetlenie (vid.príloha). Počty svietidiel a rozmiestenie je v súlade s požiadavkami investora a architektonickým riešením daného priestoru. Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov je v zmysle EN 12464 - Umelé osvetlenie vnútorných priestorov : Kancelária, vyšetrovňa, výdajňa stravy na 500lx, sklady na 100-150lux,  ostatné miestnosti a komunikačná, obytné a sociálne priestory 200-300lx.

Núdzové osvetlenie: V súlade s STN 92 0201-3 a projektom PO sú v objekte nad únikovými východmi a na únikových trasách inštalované autonómne núdzové svietidlá s prevádzkou na batériu po dobu min. 2 hod. Pre minimalizovanie nákladov na údržbu svietidiel (výmena batérii) sú všetky svietidlá núdzového osvetlenia navrhnuté s LED technológiou. Núdzové osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 1838 ako osvetlenie núdzových značiek ktoré vyznačujú smer úniku. Svietidlá s piktogramom označujú únikové východy a smer úniku. Ďalej je navrhnuté núdzové osvetlenie únikových ciest na intenzitu 1lx v ose únikovej cesty v šírke 1m. Toto osvetlenie je navrhnuté samostatnými LED svietidlami s prevádzkou na batériu, alebo núdzovými modulmi v svietidlách pre bežné osvetlenie. Tieto svietidlá sú inštalované na chodbách. K zopnutiu osvetlenia dôjde pri výpadku hlavného napájania alebo napájania daného svetelného obvodu. Aby bolo zaručené že núdzové osvetlenie sa aktivuje pri výpadku napájania v danom priestore sú núdzové svietidlá a moduly napojené priamo z trvalých prívodov svetelných okruhov v miestnostiach. Všetky svietidlá a moduly musia zaručiť autonómnu prevádzku po dobu minimálne jednej hodiny. Aby bolo zaručené, že núdzové osvetlenie bude funkčné v prípade potreby, musí byť zriadené, monitorované a udržované v súlade s EN 50172.

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Pred účinkami atmosférickej elektriny bude objekt chránený neoddialenou bleskozvodnou sústavou LPS triedy III.

Výpočet požadovanej účinnosti ochrany bol vykonaný v programe Prozik 2.11, podľa STN EN 62305-2:2013-05, viď príloha

Požadovaná trieda ochrany: III Typ LPS: pasívny

Počet zvodov: 10ks

Typ záchytnej sústavy: mrežová zberná sústava vedená po obvode a ploche strechy, doplnená o tyčové zachytávače navrhnutá metódou valivej gule a metódou ochranného uhla, koordinovaná prepäťová ochrana

Sústava uzemnené zvody, ktoré sa prepoja so  zemničom. Uzemňovací odpor zemniča môže byť max. 10 Ohmov.

Zo uzemňovača bude vyvedená odbočka, na ktorú sa pripojí hlavné pospojovanie v objekte (vodovod, ústredné kúrenie atď.) cez ekvipotenciálnu svorkovnicu EPP.

Na uzemňovaciu sústavu  bude tiež napojené prípojnica PE rozvádzačov  a rozvádzače technológie  (cez EPP).

Zvody inštalovať  na povrchu na podperách PV . Zvody budú ukončené v SZ svorkách umiestnených na skúšobnej svorke vo výške 180cm  nad vonkajším terénom.

Od SZ svoriek budú namontované uzemňovacie vodiče FeZn 10 mm, uložené v ochranných uholníkoch .Uzemnenie bude  v zmysle STN 33 2000-5-54 .Podľa STN EN 62305 uzemnenie treba urobiť tak, aby sa dosiahol čo najmenší a dlhodobo zaručený zemný odpor za daných pôdnych podmienok. Zemný odpor uzemňovača  nemá byť za obvyklých pôdnych podmienok väčší ako  spoločného uzemnenia  max 2Ohm.

Uzemňovacie vodiče je nutné chrániť proti korózii podľa  STN 33 2000-5-54.

Zachytávacie vedenie je riešené tak ,aby  zachytal všetky údery bleskom .Zachytávacie zariadenie musí byť usporiadané tak , aby žiadny bod strechy nebol od neho vzdialené viac ako 10m.Vedenia a zvody majú byť vedené podľa možnosti bez zbytočných ohybov a oblúkov .Doporučuje sa aby zachytávacie vedenie podľa možnosti pokračovalo až bez prerušenia na skúšobnú svorku .Keď nie je možný ,aby vodič vedenia alebo zvodu bol rovný ,potom vzniklé smyčky musia byť menšie ,ako 8 násobok vzdialenosti krajných bodov otvorenej smyčky .Tieto smyčky sa však nemôžu vytvárať takzvané slepé konce .Rozmiestnenie zvodov musí byť podľa možnosti rovnomerne po celom obvode objektu .Zvody sa majú umiestňovať pokiaľ je to možný na rohoch budovy čo najďalej od dverí a okien a kovových predmetov ,ktoré nie sú spojené bleskozvodom. Zvody nemajú byť na strane vonkajšieho vrchného vedenia .Vedenia a zvody musia byť urobené z typizovaných vedení a musia byť na objekt upevnené tak ,aby bola zaistená potrebná mechanická odolnosť a pevnosť .K upevnení vodičov používať typizované podpery vedenia .Zvody nie je dovolené upevňovať na odkvapové trubky ,ale musia byť vedené na podperách vedenia .Vedenia a zvody majú byť urobené z celistvých vodičov.  Na miestach ,kde vedenie bleskozvodu bude vystavené k možnosti mechanickému poškodeniu ,musí sa vedenie mechanicky chrániť .Podpery vedenia je nutné voliť zo zreteľom k druhu a spalnosti krtiny tak ,aby sa strecha narušovala najmenej a aby upevnenie podpier sa nestalo príčinou zatekania strechy .Podpery sa umiestňujú v takých vzdialenostiach ,aby vodič bol dostatočne napnutý bez zjavných priehybov ,a aby bolo zaistene potrebná vzdialenosť od steny a povrchu objektu .Vzdialenosť podpier spravidla nemá byť väčší ako 1m .Pri priechode vedenia cez ľahko zápalne látky vedenie je nutné uložiť do nehorľavej trubky .Uzemnenie bleskozvodu sa má urobiť tak ,aby sa za daných pôdnych podmienok dosiahlo čo najnižšieho a na dlho dobo zaručeného zemného odporu .Každý zvod musí byť napojený na  na uzemňovaciu sústavu .

# Ochrany, skratové pomery

V rozvádzači RH a  sú následné skratové pomery :

Ik“ 	<=	7,8	kA

Rozvádzače vyhovujú daným skratovým pomerom svojím vyhotovením a vnútornou náplňou, ktorá zabezpečí spoľahlivé odopnutie skratových prúdov bez hrozby mechanického alebo tepelného poškodenia prístrojovej náplne.

Káble sú napájané z istených vývodov, ktoré chránia vedenia proti preťaženiu a skratu.

# Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

Rozvádzače sú  umiestnený v nútornom prostredí .  Pred rozvádzačom musí byť voľný priestor min. 800 mm. Krytie rozvádzača RH je IP43/20, 40/20. Dvere rozvádzačov, kryty a veká elektrických zariadení, umožňujúce prístup k živým alebo pohybujúcim sa častiam musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

Obsluhu elektrozariadení môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., min. § č. 20.

Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

Údržbu, rekonštrukciu a montáž elektrozariadení môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., § č. 21 až 24.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia preukázať  znalosti :

-	z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, kontrolu chodu a vypínania, o čom musí byť urobený zápis

-	o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

-	o protipožiarnych opatreniach

-	o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.

-	o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení

Elektrické zariadenia v priestore objektu sú vyhradené technické zariadenia, ktoré patria podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.   .

Súčasťou dodávky zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. musí byť sprievodná dokumentácia, ktorá musí obsahovať:

a/ identifikačné údaje výrobcu resp. dodávateľa, základné údaje o zariadení

b/ pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení

- prípustný spôsob použitia

- návod na obsluhu, údržbu, prehliadky, skúšky

- požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie

- požiadavky na odbornú spôsobilosť

- návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky

c/ preberacie dokumenty:

- východisková revízia

- projekt skutočného vyhotovenia

- osvedčenie o elektrických zariadeniach

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky a počas nej zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia podľa § č. 12, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Odborné prehliadky alebo skúšky vykonáva pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa § č. 24, odsek 2 v lehotách podľa druhu priestoru :

- s prostredím základným 	AA5, AB5, AD1, AN1	- 	každých 5 rokov

- s prostredím vonkajším 	AA8, AB8, AD dážď, AN2	- 	každé 4 roky

Dodávateľ elektroinštalácie je povinný pred uvedením do prevádzky vykonať východiskovú revíziu elektrického zariadenia v zmysle vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následne vykonávanie pravidelných revízii podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

# Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození od elektrických zariadení

Určenie hraníc zariadenia

Priestor, elektroinštalačné zariadenia sú statické

Čas, predpokladaná životnosť zariadenia je 15 rokov.

Identifikovanie ohrození od elektrických zariadení

Mechanické ohrozenie, bez pohyblivých častí

Elektrické ohrozenie, Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie /nepriamy dotyk/. (podľa STN EN 1050 príloha A, bod 2.2)

Odhadovanie rizika

Priestor, elektroinštalačné zariadenia a osvetlenia sú statické

Elektrické ohrozenie

chrániť osoby pred nepriamym dotykom závažnosť zranenia alebo poškodenia zdravia-  vážne

Rozsah poškodenia -	jedna osoba

pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej udalosti -  malá

možnosť predchádzania -  pravidelnou kontrolou elektroinštalácie

Dosiahnutie zníženia a odstránenia rizika

Elektrické ohrozenie:

Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie – nepriamy dotyk

Opatrenie, ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí elektrických predmetov v normálnej prevádzke je realizovaná v zmysle STN 33 2000-4-41 A1-základná izolácia živých častí, A2-zábrany alebo kryty a doplnkovou ochranou prúdovým chráničom (415.1). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je zabezpečená v zmysle STN 33 2000-4-41 od. 411 samočinným odpojením napájania (411.3.2), použitím prúdového chrániča s vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA.

# Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

A1-základná izolácia živých častí

A2-zábrany alebo kryty

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

samočinné odpojenie pri poruche (čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana:

prúdové chrániče s vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA. (čl. 415.1)

ochranné pospájanie hlavné aj doplnkové (čl. 415.2).

Pre spoločné pospojovanie sa použije vodič CYA 1x25mm2 zel.žltý a v zemi FeZn D8 alebo pásovina FeZn 30x4.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať pospojovaniu a uzemneniu všetkých kovových nosných konštrukcií. Uzemnenie sa pripojí na novú uzemňovaciu sústavu, ktorá musí byť vo vyhovujúcom stave. Na túto uzemňovaciu sústavu sa v rámci tohto projektu pripojí : Ekvipotenciálna svorkovnica HUZ, oceľové konštrukcie prístreškov, vstupujúce vedenia a potrubia do objektu, PE prípojnice v rozvádzačoch  s vodičom CY-A 25zž.

# Rozvody slaboprúdu

-Predmetom projektu je riešenie rozvodov slaboprúdu

štruktúrovanú kabeláž pre rozvod počítačovej siete a telefónu

kamerový systém

Základné údaje:

Napäťová sústava:

1 NPE ~50Hz  230V TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: podľa STN 33 2000-4-41

čl.412.1 ochrana izolovaním živých častí

čl.412.2 ochrana zábranami alebo  krytmi

čl.412.5 doplnková ochrana prúdovým chráničom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

pri poruche: podľa STN 33 2000-4-41

čl. 413.1 - samočinným odpojením napájania

Napäťová sústava: 2AC 40Hz-16kHz 100V, IT - pož.rozhlas

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: podľa STN 33 2000-4-41

čl.412.1 ochrana izolovaním živých častí

čl.412.2 ochrana zábranami alebo  krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

pri poruche: podľa STN 33 2000-4-41

čl. 413.5 - elektrickým oddelením

AC/DC 24V  SELV

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí

podľa STN 33 2000-4-41   čl.411.1 Ochrana malým napätím

- Štruktúrovaná kabeláž.

Dátové rozvody pre počítače ako aj rozvody telefónu sú riešené pomocou štruktúrovaného kabeláža tak, že zo skrine RACK. Rozvádzač RACK vyzbrojiť s patch panelom, switchmi, a NVR pre kamerový systém. Na vtsup.vedenia do skrine RACK  inštalovať prepäťovú ochranou HAKEL. Káble budú vedené v medzistropnom priestore v káblových drôtených žľaboch . Zásuvky 2xRJ45 CAT 6A budú uložené na krabiciach KP68.

Kabeláž pre PC -Solarix SXKD-6A-STP, LSOH, bezhalogenový v trubkach HFX 25 pod omietkou.

Telefón – rozvod – rieši PD v štruktúrovanej kabeláže. Napojenie sa urobí z telef. rozvádzača MKR ktorý bude osadený na vonkajšej strane objektu kde bude ukončená telefónna zemná prípojka s opt.káblom. Napojenie telefónnej prípojky rieši samostatný projekt. Objekt bude napojený na telefónny rozvod  v vonkajšieho telefónneho rozvodu Telecom. Skrinka bude zapustená do vonkajšej steny 1,2m od terénu.

Slaboprúdovú prípojku dodá Slovak Telecom aj s prípojkovou skriňou MKR+LSA

Pre potreby EPS sa z rozvádzača MKR napojí káblom SHKFH-V180  3x2x0,5 analógová linka  v zmysle výkresu.

Skriňu MKR ako aj dátové rozvádzače RACK Treba vodičom CY 6mm pripojiť na hlavnú uzemňovaciu svorku RX objektu!

Rozvod TV

Napájacím miestom TV rozvodov je skriňa RACK umiestnený na 1NP.

Kabeláž pre TV – 2x Solarix SXKD-6A-STP, LSOH, bezhalogenový v trúbkach HFX 25 pod omietkou ukončené zásuvkami 2x RJ45 CAT 6A a koaxiálnymi káblami VCXJE-R 75-4,8 jednotlivé koncové zariadenia s hviezdicovým spôsobom. Káble sa ukončia  TV-SAT zásuvkou. Pasívne a aktívne rozbočovače sú umiestnené v RDT.

Potrebné napojenie napätím 230V rieši časť silnoprúdu. Pri súbehu slaboprúdových a

silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti - 200 mm.

Presný spôsob bude riešiť ďalší stupeň PD.

- Uzemnenie

Všetky kovové časti  a skrine ako aj rozvádzače RACK, UPS, Anténa TV  skriňa MKR treba vodičom CY25 zapojiť na hlavnú uzemňovaciu svorku objektu. Rieši časť - elektroinštalácie

V objekte sa inštaluje signalizačný systém sestra-pacient  - napr. výrobca Legrand –  od 12- do 72 izieb.

Presný spôsob bude riešiť ďalší stupeň PD.

# Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením predajne do prevádzky bude vykonaná východisková revízia a bude spracovaný prevádzkový predpis pre obsluhu.

# Záver

Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonať iba odborne spôsobilé osoby podľa. §21 až §23 vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 v znení neskorších predpisov.

Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, hlavne podľa vyhlášky §3 a §9 SÚBP

59/82Zb. v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ 147/2013Zb a 484/90Zb. Najmä elektrické vedenia musia byť

uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených

prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby

nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov

navzájom, od častí budov, nosných a iných konštrukcií musia byť vyhotovujúce podľa druhu izolácie

vodičov a káblov a podľa ich uloženia. Spoje izolovaných vodičov nesmú znižovať stupeň izolácie

elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať.

Po montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška

podľa. STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

č.508/2009 v znení neskorších predpisov.

Pri prevádzkovaní navrhovaných el. zariadení dodržiavať ustanovenia STN 34 3100-08.

Projekt je spracovaný podľa platných predpisov a noriem STN a v rozsahu danom vyhláškou o projektovej príprave stavieb. Predmetom návrhu tejto projektovej dokumentácie je spracovanie nevyhnutnej výkresovej a textovej dokumentácie v rozsahu projektu k vydaniu stavebného povolenie. Pred realizáciou je nutné vypracovať projekt pre realizáciu.

Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať v zmysle platných predpisov a noriem

STN a ich zmien.

Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

## Predpisy a normy

- 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- 508/2009 Z. z. - Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

- 470/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- 392/2006 Z. z. - Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- 310/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Protokol o určení vonkajších vplyvov  STN 33 2000-5-51 (IEC 60 721)

| Číslo protokolu : | 242019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum vypracovania : | 20.04.2019 |  |  |  |  |  |
| Zloženie komisie : | Predseda : |  | Fazekaš Štefan |  | elektrotechnik špecialista |  |
|  | Člen komisie : |  | Ing.Pavol Száraz |  | elektrotechnik špecialista |  |
|  | Člen komisie : |  | Ing.Arch R.Baltazár |  | Hl.projektant stavby |  |
| Stručný rozsah : | Murovaná budova, strecha drevenou nosnou konštrukciou, s drevenými krokvami, s plechovou strechou Budova je poschodová |  |  |  |  |  |
| Rozhodnutie |  |  |  |  |  |  |
| Názov miestnosti |  | Článok, všeobecný popis prostredia podľa STN 33 2000 –5-51 |  |  |  |  |
| Vonkajšie osvetlenie , vonkajšie priestory |  | 321.2 |  | priestor chránený pred atm. vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti |  | AB8 |
|  |  | 321.3 |  | nadmorská výška |  | AC1 |
|  |  | 321.4 |  | výskyt vody- dažď |  | AD-DAŽĎ |
|  |  | 321.5 |  | výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 |
|  |  | 321.6 |  | nevýznamné množstvo a povaha korozívnych chemických látok |  | AF1 |
|  |  | 321.7.1 |  | mechanické namáhanie na náraz |  | AG1 |
|  |  | 321.7.2 |  | Vibrácie |  | Ah1 |
|  |  | 321.8 |  | výskyt rastlinstva alebo plesní |  | ak1 |
|  |  | 321.9 |  | výskyt živočíchov |  | al1 |
|  |  | 321.10.1.2 |  | elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia, harmonické |  | am1 |
|  |  | 321.10.1.3 |  | zmeny amplytúdy napätia /normálna hladina/ |  | am1 |
|  |  | 321.11 |  | slnečné žiarenie |  | AN2,3 |
|  |  | 321.12 |  | seizmické účinky |  | Ap1 |
|  |  | 321.13 |  | búrková činnosť zanedbateľná, počet búrkových dní v roku  25 dní |  | AQ1 |
|  |  | 321.14 |  | pohyb vzduchu pomalý, rýchlosť  1m/s |  | AR2 |
|  |  | 322.1 |  | schopnosť osôb |  | ba1 |
|  |  | 322.3 |  | dotyk osôb s potenciálom zeme |  | bc1 |
|  |  | 322.4 |  | podmienky evakuácie v prípade nebezpečia |  | bd1 |
|  |  | 322.5 |  | povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | be1 |
|  |  | 323.1 |  | konštrukčné materiály |  | ca1 |
|  |  | 323.2 |  | konštrukcia budovy |  | cb1 |
| vnútorné priestory v objekte |  | 321.2 |  | priestor chránený pred atm. vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti |  | AB5 |
|  |  | 321.3 |  | nadmorská výška |  | AC1 |
|  |  | 321.4 |  | výskyt vody |  | AD1 |
|  |  | 321.5 |  | výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 |
|  |  | 321.6 |  | nevýznamné množstvo a povaha korozívnych chemických látok |  | AF1 |
|  |  | 321.7.1 |  | mechanické namáhanie na náraz |  | AG1 |
|  |  | 321.7.2 |  | Vibrácie |  | Ah1 |
|  |  | 321.8 |  | výskyt rastlinstva alebo plesní |  | ak1 |
|  |  | 321.9 |  | výskyt živočíchov |  | al1 |
|  |  | 321.10.1.2 |  | elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia, harmonické |  | am-1-2 |
|  |  | 321.10.1.3 |  | zmeny amplytúdy napätia /normálna hladina/ |  | am-3-2 |
|  |  | 321.11 |  | slnečné žiarenie |  | AN1 |
|  |  | 321.12 |  | seizmické účinky |  | Ap1 |
|  |  | 321.13 |  | búrková činnosť zanedbateľná, počet búrkových dní v roku  25 dní |  | AQ1 |
|  |  | 321.14 |  | pohyb vzduchu pomalý, rýchlosť  1m/s |  | AR1 |
|  |  | 322.1 |  | schopnosť osôb |  | ba1 |
|  |  | 322.3 |  | dotyk osôb s potenciálom zeme |  | bc2 |
|  |  | 322.4 |  | podmienky evakuácie v prípade nebezpečia |  | bd1 |
|  |  | 322.5 |  | povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | be1 |
|  |  | 323.1 |  | konštrukčné materiály |  | ca1 |
|  |  | 323.2 |  | konštrukcia budovy |  | cb2 |

Pri zmene podmienok prevádzky a technologii určených v tomto protokole je potrebné opätovné posúdenie prostredia vzmysle predmetných STN. Pre bližšiu špecifikáciu prostredí s odlišnými podmienkami, je nutné zohladniť prislúchajúce STN, ktoré riešia osobitosti prostredí napr. Jednotlivé zóny v kúpeľniach a sprchách v zmysle STN 33 2000-7-701 .

podpis predsedu komisie