### TECHNICKÁ  SPRÁVA

## 1. Predmet a rozsah

Stavba v zmysle §88b  vyhlášky MV SR č. 94 /2004 Z.z MUSÍ  BYŤ VYBAVENÁ ZARIADENÍM EPS .Ústredňa  EPS musí  byť v súlade s čl. 52 ,54 STN 730875  umiestnená v ohlasovni stožiaru .Inštaláciu  EPS urobiť v zmysle MV SR č. 726 / 2002 Z.z  §2 odsek 1

Priestory riešenej časti stavby budú strážené analógovým adresovateľným systémom   výrobcu ZETTLER  s ústredňou typu ZX1 a adresovateľnými analógovými hlásičmi rady M1, ktoré zabezpečia  včasné  zistenie  a  adresné hlásenie vznikajúceho požiaru v strážených priestoroch.

Projekt je spracovaný v rozsahu:

- rozmiestnenie zariadení  resp. prvkov systému EPS v riešenej časti stavby

- ovládanie externých zariadení požiarnej bezpečnosti stavby

- návrh trás a uloženie rozvodov pre EPS

- požiadavky na elektroinštaláciu

- spracovanie podkladov pre programovanie  - viď.

Navrhované zariadenie EPS je odsúhlasené úradom PO SVS MV SR Bratislava.

## 2. Projektové podklady

- PD stavebného riešenia v mierke 1 : 100 ,

- Požiadavky projektanta PO

- Miestne zisťovanie

- Podklady výrobcu zariadenia EPS – ZETTLER

Protokol o určení vonkajších vplyvov spracovaný komisionálne v zmysle  STN P 332000-5-51;

## 3. Predpisy

- Táto   projektová  dokumentácia  je vypracovaná podľa  t.č. platných noriem STN  a predpisov,  ktoré sa  vzťahujú na projektované zariadenie EPS, menovite

- STN 33 0160: 1989 Označovanie svoriek el. predmetov a vybraných vodičov

- STN EN 60446 (33 0165): 2002 Označenie vodičov farbami alebo číslicami

- STN 33 2000-1: 2000 El. inštalácie budov  zariadenia - 1.Rozsah platnosti, účel a základné podmienky

- STN 33 2000-3: 2000 – 5-51 .Stanovenie základných charakteristík

- STN 33 2000-4-41: 2007 - El. inštalácie budov  - 4.Bezpečnosť - kap.41 Ochrana pred úrazom el.prúdom  STN 730802/Z2/N2

- STN 730835/Z6

- VYHLÁŠKA 162/2013

- ZÁKON č.133/2013

- STN 090203

- STN 920205

- STN 33 2000-4-43: 1995 - El. inštalácie budov  - 4.Bezpečnosť - kap.43 Ochrana proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-473: 1995 - El. zariadenia - 4.Bezpečnosť - kap.47 Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti - 473. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-5-52: 2001 El. inštalácie budov  - 5.Výber a stavba EZ - kap.52. Elektrické rozvody

- STN 33 2000-5-54: 2000 El. inštalácie budov  - 5.Výber a stavba EZ - kap.54 Uzemňovacie sústavy a

- ochranné vodiče

- STN 33 2000-6-61: 1995 El. zariadenia  - 6.Revízie - kap.61 Postupy pri východiskovej revízii

- STN 33 1500: 1991 Revízie el. zariadení

- STN P 33 2000-5-51: 2001 El. zariadenia - 5.Výber a stavba el. zariadení - kap. 51 Spoločné pravidlá

- STN P CEN/TS 5414

- STN EN 54-13:206-01

- STN EN 54-13:2017:2003-12

- STN EN 54-2+AC: 2001 EPS – 2. Ústredňa EPS

- STN EN 54-4+AC: 2001 EPS – 4. Napájacie zariadenia

- STN 73 0875: 1991 Navrhovanie EPS

Vyhláška č. 288 / 2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Stanovisko MV SR ÚPO k výkladu ustanovení par.91 vyhlášky MV SR č.288/2000 Z.z. (pozri prílohu technickej správy)

Vyhláška č.726 / 2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly ako aj ďalšie súvisiace normy a predpisy pri súčasnom zohľadnení požiadaviek výrobcu zariadenia.

Vyhláška č. 94 / 2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Stanovisko MV SR ÚPO k výkladu ustanovení par.91 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z.

Vyhláška č.726 / 2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly ako aj ďalšie súvisiace normy a predpisy pri súčasnom zohľadnení požiadaviek výrobcu zariadenia.

STN 9211-1:2013-01

STN 921101-2:2013-01

STN 92 11-3:2013-01

STN921101-4 :2014-02

## 4. Technické údaje

- Sieť :

  - napájanie ústredne EPS a záloh.napájacieho zdroja : 1 /N/PE  AC  230V  50Hz, TN - S

  - senzory, hlásiče, ovládané výstupy z ústredne EPS  : 2 DC 24V, SELV

- Vonkajšie vplyvy (resp. Prostredie) pre navrhovanú elektrickú inštaláciu stavby :

Boli stanovené komisionálne podľa príslušných STN a sú uvedené v Protokole o určení prostredia resp. vonkajších vplyvov .

- Z uvedeného protokolu  vyplýva nasledovné :

Projektované  a navrhované el. zariadenie musí rešpektovať požiadavky na vyhotovenie (krytie, ..) vyplývajúce z klasifikácie prostredia (resp. vonkajších vplyvov), v ktorom je inštalované podľa STN  332000-5-51) :

Krytie projektovaného  zariadenia :

- ústredňa EPS – IP 54, hlásiče EPS - IP43,

- Ochrana pred úrazom el. prúdom :  ( v zmysle STN 332000-4-41 )

- Ochrana pred dotykom živých a neživých častí  :  v zmysle STN 332000-4-41; čl. 411

SELV – malým napätím /hlásiče/

- Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke  : v zmysle STN 332000-4-41; čl. 412 izolovaním živých častí , zábranami alebo krytmi /ústredňa EPS/

- Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche  :   v zmysle STN 332000-4-41; čl. 413

samočinným odpojením napájania / ústredňa EPS/

- zatriedenie EZ podľa miery ohrozenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. :

skupina “A” písm. „h“

## 5. Technický popis

## a) charakteristika objektu a rozsah stráženia

- Aerosoly, dym 	– ich výskyt je možný v prípade zmeny technických parametrov zariadení - pri   rýchlo sa rozvíjajúcom požiari , keď je tento stav vyhodnotený požiarnou ústredňou ako „Poplach“.

- Vniknutie náhodných dymov – nepredpokladá sa .

- V celom objekte je  uvažované so zákazom fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom !

Prevádzka v jednotlivých mistnostiach je  čistá, nevyžaduje sa zvláštny režim prevádzky a údržby projektovaného zariadenia EPS.

- V riešených priestoroch je nutné chrániť predovšetkým bezpečnosť a zdravie osôb pohybujúcich sa v chránených priestoroch ako aj technické zariadenie a uskladnený tovar

- Rozsah chránenia a stráženia  jednotlivých priestorov v stavbe je zrejmý z pôdorysov a vytipovacieho protokolu

## b) funkcia zariadenia EPS

## Účelom je automaticky alebo prostredníctvom ľudského činiteľa v čo najkratšom čase reagovať na vznikajúci požiar a odovzdať túto informáciu osobám určeným na zabezpečenie účinného zásahu. Ústredňa reaguje na stav automatických hlásičov – senzorov požiaru, ktoré pri splnení vopred nastavených podmienok (určitá koncentrácia aerosolov , dymu alebo teplota) a tlačidlových hlásičov požiaru (pri manuálnom stlačení) vyvolajú informáciu o požiarnom poplachu.

Pri poruche hlásiča alebo poruche káblového rozvodu EPS je vyvolaná informácia o poruche systému.

Ústredňa zároveň vytvára zoznam zariadení určených k vyčisteniu resp. údržbe.

Výpadok siete je zabezpečený záložným zdrojom umiestneným v ústredni.

#### Účinnosť zariadenia EPS je podmienená

- dodržiavaním návodov na obsluhu a opravy zariadenia vydaných výrobcom

- dodržiavním požiadaviek na prevádzkovanie a pravidelnú kontrolu systému EPS podľa Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.

- stálou preventívnou kontrolou, skúšaním zariadenia v zmysle   STN EN 54

- dodržiavaním poplachových smerníc, ktoré jednoznačne určujú činnosť obsluhy ústredne EPS v čase vyhlásenia poplachu alebo poruchy

## c) systém EPS

Navrhnutý adresovateľný  systém EPS – ZX1  pozostáva z nasledujúcich zariadení :

- analógová adresovateľná ústredňa  EXPERT ZX1

- adresovateľné automatické analógové hlásiče

- adresovateľné tlačítkové hlásiče

- adresovateľný vstupno/výstupný modul

- akustická signalizácia poplachu s majákom

- zálohovaný napájací zdroj 24V DC

  - analógová adresovateľná ústredňa ZX1

Analógový adresovateľný systém EPS okrem adresácie pre rozlíšenie miesta požiaru používa viacúrovňovú analýzu signálu : hlásič resp. senzor zachytáva vplyvy okolia a prenáša ich do ústredne EPS, ktorá pracuje na princípe vyhodnocovania číslicových signálov privedených z hlásičov.

Ústredňa porovná hodnotu prenesenú z hlásiča s údajom, ktorý má v pamäti a signalizuje predpoplach alebo poplach podľa toho, ako vzrastá veľkosť zadymenia. Pomocou diferencovaného vyhodnocovacieho systému riadenia ústredňa zamedzuje v značnej miere planým poplachom - zaprášenie , cigaretový dym,  a včas rozpozná a signalizuje na  displeji nebezpečie požiaru alebo poruchu, pričom každá adresa je zobrazená s naprogramovaným popisom.

Keď ústredňa rozhodne, že nastal poplach, sú spustené akcie naprogramované pre poplachový režim.

Kompaktná modulárna ústredňa EPS ZETTLER Expert ZX1 je siťovo prepojiteľná ústrdňa s 1 kruhovým vedením pre 250 adresovateľných prvkov  senzorov v kompaktnej skrini .Ovládacia a displejová jednotka sú montované do  čelných dverí ,pričom napájanie a dáta sú vedené od FIM 800 jedným  káblom .Śtandartné uživateľské rozhranie  je plne súlade s požiadavkami EN54 časť  2 a obsahuje dva moduly .Ovládacia jednotka OCM800 zaisťuje  povinné zobrazovanie stavov , ako aj 3 špecifické signalizácie pre danú  aplikáciu .OCM800 obsahuje tiež spínač s kľúčom pre aktivovanie systému a veľké ovládacie klávesy  pre obshluhu systému v prípade núdze . Tri riadiace klávesy sú k dispozícii  tiež pre programovanie špeciálnych požiadaviek  danej  aplikácie .Ovládacia  jednotka má funkciu univerzálnej  dosky rozhrania ( MPM800) a riadí displejovú  jednotku ODM800. LCD DISPLEJ so  zadným osvetlením displejovej  jednotky ODM 800 môže zobraziť 16x40znakov . Jednotka ODM  poskytuje  užívateľovi úplné informácie o systéme ,o skupinách senzorov a stave dátových bodov .Rozhranie  slúži k odpojeniu ,prevereniu , kontrole a modifikaniu systému

Navrhovaný sytém je schválený podľa európskej normy  EN 54 a aj MV SR a poskytuje množstvo služieb a funkcií , ktoré umožňujú jednoduchú údržbu a   obsluhu . Napr.:

- Navrhovaný systém komunikuje v slovenčine

- zobrazenie grafických závislostí priamo na displeji ústredne

- grafický LCD displej

- možnosť ovládania externých zariadení logickými funkciami spínaním výstupov na základe ľubovoľného podnetu zo systému. Spínanie výstupov je možné podmieniť inými udalosťami v systéme alebo aktiváciou ľubovoľného vstupu.

- odstupňovanie oprávnení užívateľov

a  ďalšie.

Navrhovaná zostava uvažuje s kruhovou  – poruchovo bezpečnou slučkou :

- Ústredňa EPS je zaradená do 1. stupňa dôležitosti dodávky el. energie - má vlastný záložný zdroj umiestnený  v skrini ústredne EPS – 2 x akumulátor 12V / 7,2 Ah (výpočet kapacity náhr. zdroja - podľa pokynov výrobcu a v súlade s príslušnými predpismi STN).

- adresovateľné  automatické analógové a tlačítkové hlásiče

Navrhovaný systém EPS záhŕňa nasledovné modulárne prvky podľa miesta nasadenia:

Tlačitkový hlásič DIN 820 je manuálnym  hlásičom pre vnútorné  použitie so vstavaným  izolátorom .Hlásič je vybavený červenou stavovou LED a samotestovacou funkciou .Hlásič je dodávaný v červenej farbe .

Adresovateľný interaktívny  optický senzor 830P  poskytuje  široké spektrum funkcií a vlastností :

-voľba dennej ,alebo nočnej prevádzky (ručne / automaticky )

-nastavenie citlivosti optického senzoru v troch stupňoch

-servisné funkcie

-autotest

Senzor 830 P  sa montuje do  zásuvky 801B ,alebo do zásuvky s izolátorom 801IB .

Adresovateľný interaktívny multisenzor 801 PH  v kombinácii optického a tepeľného senzoru poskytuje široké spektrum funkcií a vlastností :

-voľba dennej ,alebo nočnej prevádzky (ručne / automaticky )

-nastavenie citlivosti optického senzoru v troch stupňoch

-servisné funkcie

-autotest

Vstupno v=ystupný prvok SI800 –adresovateľný voľne programovateľný vstup strážený na prerušenie a skrat a voľne programovateľný reléový výstup (prepínací bezpotenciálový kontakt ,zaťažiteľnosť 24VDC/2A ) NAPÁJANIE Z ADRESOVATEľNÉHO  VEDENIA .Bez krabice (napr.050.024).

Vstupný  prvok strážený  CIM800

Dva adresovateľné vstupy strážené na prerušenie a skrat ,napájanie z adresovateľného vedenia .Bez krabice (napr.050.024 )

- ostatné prvky systému EPS

- do systému EPS sú zaradené aj “izolátory”, ktoré zabezpečia odpojenie porušenej časti linky od funkčného systému; umiestnenie izolátorov je navrhnuté tak, aby v prípade poruchy vypadlo max. 32 hlásičov /STN EN 54-2/

- – sirénka s majákom pre akustickú a svetelnú signalizáciu poplachu  v ohrozenom priestore

- vstupno – výstupný modul (V/V) : 4 vstupy / 4výstupy pre ovládanie externých zariadení pomocou beznapäťových kontaktov; na neporušenosť pripojenie týchto vstupov sa dohliada signalizáciou poruchy po rozpojení  alebo skrate.

  - Napájanie externých zariadení  bude zabezpečené napájacím zálohovaným zdrojom 24V DC / 3A, 80min v prevedení RACK, ktorý sa umiestni  v mieste ústredne na policu resp. skrinku.

- Rozvody :

Ústredňa EPS ZETTLER Expert ZX1 bude umiestnená na prízemí pri serveri ,kde bude zabezpečená 24-hodinová dozorná  služba .Signalizácia poplachových stavov ústredne bude akustickou  signalizáciou .

Z ústredne EPS sa vyvedú káble ,ktorými sa vatvoria  kruhové slučky .Slučky budú tvorené káblami JE-H(St)H-V 1x2x0,8 .K ústredni  EPS sa pripoja káblami 1-CHKE-V 2x1,5 zábleskové majáky  . Všetky káblové rozvody ZOTaSH sa navrhujú vyhotoviť podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. podľa platných STN. Trasy elektrických rozvodov sa navrhujú ako odolné proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332, STN EN 60265, STN EN 50266, funkčné v požadovanom čase na PH 60 minút STN IEC 60331, STN EN 50200 a bezhalogénové s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN EN 50268. Funkčnosť káblov – podľa STN IEC 60 331 STN EN 50200 (pre ZOTaSH).

Všetky káblové rozvody v ZP budú vyhotovené podľa STN IEC 60332-3 (šírenie plameňa po zväzku kábla). Skúška STN IEC 60332-3A.

Funkčnosť káblov – podľa IEC 60 331 (pre zariadenia PBS).

Ústredňa EPS sa prepojí s rozhlasovou ústredňou  káblom JE-H(St)H-V 5x2x0,8 .

Na kruhové slučky sa pripoja  tlačidlové hlásiče DIN820 , adresovateľné interaktívne optické senzory 813 P ,adresovateľné interaktívne multisenzory 801 PH , vstupno výstupné prvky SI800 ,vstupné  prvky CIM 800 .Rozmiestnenie jednotlivých hlásičov je podľa „Protokolu o vytypovaní priestorov chránených EPS“ Viď projekt protipožiarnej  ochrany .Na všetkých únikových  cestách sú navrhnuté tlačidlové hlásiče DIN820 s izolátorom .Pripojenie ústredne  EPS na zdroj elektrickej energie sa vykoná káblom 1-CHKE-V 3Cx2,5 zo silnoprúdového  rozvádzača RH .Istič B10A sa v rozvádzači označí nápisom „ EPS-NEVYPÍNAŤ „ .Pre prípad výpadku elektrickej energie do ústredne EPS osadia akumulátorové batérie 2x12V/38Ah .Akumulátor je bezúdržbový ,hermeticky  uzatvorený .Inštalácia EPS sa vykoná podľa požiadaviek stavebného riešenia v ohybných  rúrkach HFX 20 nad omietkou (hlavné trasy nad omietkou v trubkách IES  .Pre zabezpečenie priechodnosti rúrok  treba pri montáži vtiahnúť do nich vodič CY 1,5mm2 .

Všetky priestupi káblových  rozvodov v konštrukciách musia byť utesnené podľa Vyhlášky vnútra SR č.94/2004 Z.z §40 odst.3 . Prestupy rozvodov  a prestupy inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu ,ako požiarne deliace konštrukcie ,ktorými prestupujú .Utesnený prestup musí spľňať požiadavky  na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie ,ktorou prestupuje ,najviac však EI 90 min .

Ústredňu EPS je možné prepojiť s nadriadeným počítačom pomocou software ALVIS ,na ktorého monitore je možné zobraziť na mape objektu stav jednotlivých  hlásičov .Tiež je možné  k ústredni pripojiť sériovú tlačiareň pre výpis udalostí .

Podľa STN 73 0875 signalizácia  poplachu v tomto projekte je navrhnutá ako dvojstupňová :

-v režime deň bude od automatických hlásičov signalizovaný úsekový  poplach ,ktorý  musí obshluha potvrdiť v čase T1 a overiť v čase T2. Časy sa upresnia pri realizácii . V prípade nedodržania nastavených  časov ústredňa vyhlási všeobecný poplach

-v režime noc  bude signalizovaný hneď všeobecný poplach od automatických aj tlačidlových  hlásičov .

Od tlačidlových hlásičov  bude signalizovaný všeobecný poplach  v oboch režimoch .

V prípade požiarneho poplachu bude odstavená silnoprúdová elektročasť prostrednícstvom  vstupno výstupnáho modulu SIO800 (okrem okruhov slúžiacich na požiarny zásah ) .Súčasne s vypnutím elektrickej energie musí  byť zapnuté núdzové  osvetlenie (rieši  silnoprúd )

Ovládanie posuvných dverí /ZATVORIŤ/ na 1. ,a na 2-om PP prostredníctvom vstupno výstupného modulov SI800 –bezpotenciálový  prepínací kontakt (Dvere budú držané v otvorenom  stave elektromagnetmi (dodávka dverí ) . V prípade požiarneho poplachu systém EPS preruší ich napájanie a uzavretím dverí zabezpečí oddelenie požiarnych  úsekov .

Ústredňa EPS pošle pri  požiarnom poplachu v nultej  sekunde impulz (bezpotenciálny  kontakt ) do  rozhlasovej  ústredne .Pre personál sa spustí kódové hlásenie a po vyhlásení všeobecného  poplachu  sa spustí evakuačné  hlásenie .Zariadenie evakuačného rozhlasu  bude napojené na záložný zdroj , tj. UPS .

c.1. Umiestnenie ústredne EPS

V čase mimo prevádzkovej doby bude signál o poplachu resp. poruche systému prenášaný prostredníctvom štátnej tel. linky na  pult PO Hasičského a záchranného  zboru  .

- Prenos  signálu o poplachu (požiari) na  pult PO Hasičského a záchranného  zboru

V čase mimo prevádzkovej doby bude signál o poplachu resp. poruche systému prenášaný prostredníctvom štátnej tel. linky na  pult PO Hasičského a záchranného  zboru .

Pre zabezpečenie prenosu sa do ústredne EPS doplní komunikmačná karta typu „PZ-1K“ a do miestnosti ústredne EPS sa dovedie tel. linka  (min. 3x2x0,5 – káblom bezhalogénovým a funkčným v požadovanom čase) z datového rozvádzača v miestnosti (resp. podľa dohody s investorom resp. užívateľom a ST)  podľa nižšie uvedených požiadaviek a ukončí priamo na doske PZ-1K v ústredni EPS.

bude na pult PO Hasičského a záchranného  zboru  prenášaný signál : POPLACH a PORUCHA, prenosová linka bude zároveň kontrolovaná na prerušenie a skrat.

- Požiadavky na tel.linku zabezpečujúcu prenos :

- Priama

- Analógová

- NIE : ISDN, PCM, Podvojná

c.2.  Programovanie ústredne EPS ; postup obsluhy pri vyhlásení poplachu

Ústredňa sa bude programovať v režime „DEŇ“ a „NOC“ podľa pracovnej doby v zmysle ustanovenia článku 67  STN 73 08 75  :

- Režim „DEŇ“  - v prevádzkovom čase , resp. v čase prítomnosti presonálu trvalej obsluhy je   signalizácia poplachu :

- od samočinných hlásičov – okamžite po aktivácii hlásiča ústredňa signalizuje ÚSEKOVÝ POPLACH.

V stave úsekového poplachu nie sú aktivované poplachové výstupy.

1. KROK : S aktiváciou úsekového poplachu začína nabiehať časový interval  T1 = 1 min. Do uvedeného času obsluha musí potvrdiť príjem informácie o poplachu zrušením akustickej signalizácie ústredne. Tým je ukončené odmeriavanie času 1 a začína plynúť časový interval T2.

Pokiaľ obsluha nepotvrdí v čase T1 príjem informácie o poplachu, dochádza k signalizácii VŠEOBECNÉHO POPLACHU.

2. KROK : T2 = 10 min. V tomto časovom intervale musí obsluha ústredne EPS preveriť príčinu a rozsah požiaru. Podľa výsledku potom buď anuluje poplach (= spätné nastavenie systému EPS)  alebo urýchli vyhlásenie VŠEOBECNÉHO POPLACHU.

V prípade , ak obsluha neurobí ani jeden z týchto úkonov v stanovenom čase T2, po jeho uplynutí vyhlási ústredňa VŠEOBECNÝ POPLACH.

- Od tlačidlových hlásičov – okamžite po aktivácii hlásiča (bez časového oneskorenia) ústredňa signalizuje VŠEOBECNÝ POPLACH.

- Režim „NOC“ – mimo pracovnej doby prevádzky objektu je signalizácia jednostupňová : - okamžite po aktivácii hlásiča samočinného alebo tlačidlového (bez časového oneskorenia) ústredňa signalizuje VŠEOBECNÝ POPLACH

Prepínanie režimov je možné manuálne alebo automaticky v nastavenom časovom režime podľa pracovnej doby v objekte – uvedené  dohodne montážna organizácia pri realizácii.

V oboch prípadoch pri vyhlásení VŠEOBECNÉHO POPLACHU je aktivovaný prenos POPLACHOVĚHO stavu na pult PO a sú aktivované výstupy EPS pre protipožiarne a evakuačné opatrenia.

Zvukovú aj optickú signalizáciu poplachového a poruchového stavu systému EPS v mieste obsluhy rieši /zabezpečuje / samotná ústredňa.

- konfigurácia ústredne a naprogramovanie všetkých pripojených adries a výstupov pre externé zariadenia podľa pokynov výrobcu a priložených podkladov pre programovanie

V projekte je uvažované so zaradením nasledovných externých požiadaviek v prípade požiaru – poplachu :

- Spustenie rozhlasovej ústredne pre evakuáciu osôb

Pri vyhlásení všeobecného poplachu na ústredni EPS  - je daný signál pre spustenie rozhlasovej ústredne, ktorá zabezpečí automatické cyklické prehrávanie správy s výzvou a pokynmi pre evakuáciu (zás.obvod NZ32

- Akustická a svetelná signalizácia poplachu – HA1

Pri vyhlásení všeobecného poplachu na ústredni EPS  - je daný signál i  pre spustenie svetelnej a akustickej poplachovej požiarnej signalizácie  - sirénky s majákom HA1, ktorá zabezpečí signalizáciu poplachu i pre nepočujúce osoby

Uvedené požiadavky budú zabezpečené prostredníctvom výstupov a vstupov na doske sirén  v samotnej ústredni EPS a tiež externým V/V modulom, ktorý sa umiestni v mieste ústredne do inštalačnej krabice resp. skrinky „X1.EPS“.

Zaťažitelnosť kontaktov V/V modulu : 0,3A pri 125 Vst resp. 1A pri 30 Vjs.

Automatická EPS je navrhnutá. Čas od vzniku požiaru až do ohlásenia je 5 minút.

Doba do zahájenia zásahu hasičských jednotiek  10 minút.

Očakávaný čas vývinu požiaru do 10 minút. Je predpokladaná stála obsluha ústredne EPS.

Prívod vzduchu musí byť zabezpečený najmenej ako je uvedené vyššie, čo je zabezpečené pre každý dymový úsek: Dverami na pokyn EPS.

Vetracie a únikové dvere sa budú otvárať automaticky na podnet EPS a ručne obsluhou. Vetracie a únikové dvere nie sú dodávkou ZOTaSH, ZOTaSH ich ani nedopája a nezálohuje !!!!, sú len využívané profesiou ZOTaSH.

Konkrétne logické funkcie pre ovládanie týchto zariadení a ich časová postupnosť – je uvedená v prílohe: Podklady pre programovanie .

Pri montáži obvodov pre vyššie uvedené ovládané externé zariadenia je NUTNĚ spolupracovať s príslušnými dodávateľmi ovládaného zariadenia. Pred uvedením celého systému EPS do prevádzky je nutné ich riadne preskúšanie a následná skúšobná prevádzka.

c.3. Prevádzka a Obsluha  EPS

- Zariadenie EPS ako technický prostriedok nenahradzuje protipožiarne zaistenie objektu, ale je jeden z prostriedkov, ktorý samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje predanie informácie o požiari určeným osobám, prípadne ovláda doplňujúce zariadenia.

- Systém EPS sa účinne podieľa na včasnom zistení vzniku ohniska požiaru a teda výrazne ovplyvňuje účinnosť a včasnosť hasiaceho zásahu, čo priamo ovplyvňuje výšku priamych i následných škôd. Inštaláciou EPS však nie je zabezpečená komplexná ochrana objektu pred požiarom. Užívateľ sa tým nezbavuje povinnosti zavedenia a dodržiavania  všetkých protipožiarnych opatrení v súlade s platnými predpismi.

- Podmienky prevádzkovana a pravidelnej kontroly systému  EPS sú uvedené vo vyhláške č. 726 / 2002 Z.z. par. 13, 14, 15, 16.

- Obsluha musí mať minimálnu kvalifikáciu podľa STN 34 31 00 – OSOBA POUČENÁ

Základné povinnosti obsluhy sú uvedené v STN 342710 čl. 430 a 431. Okrem toho sa obsluha riadi vnútornými predpismi PO a požiarno – poplachovými smernicami.

Činnosť obsluhy ústredne EPS a personálu na jednotlivých pracoviskách v čase vyhlásenia poplachu alebo poruchy je predmetom poplachových smerníc.

- Montážna organizácia EPS zabezpečí  pred uvedením zariadenia EPS do prevádzky skúšky a zaškolenie obsluhy v zmysle vyhlášky č. 726/2002Z.z. a  STN 342710

Pred spustením systému EPS do prevádzky musí investor – prevádzkovateľ  stanoviť :

- osobu poverenú obsluhou systému EPS , ktorá bude pre tento účel riadne zaškolená

/podľa STN 343100 – minimálna kvalifikácia – osoba poučená;

základné povinnosti obsluhy STN 34 2710 čl. 430 – 431/

- osobu zodpovednú za prevádzku zariadenia EPS, ktorá bude zodpovedať za správnu funkciu systému EPS, za vykonávanie periodických prehliadok a skúšok /revízií/, za správne vedenie prevádzkovej knihy EPS

V prevádzkovej knihe EPS sa musí evidovať prevádzka systému EPS, údaje o údržbe, opravách a revíziách zariadenia EPS v zmysle príslušných predpisov (vyhláška č. 726/2002Z.z. a  STN 342710)

- Pred uvedením nového-projektovaného zariadenia EPS do prevádzky užívateľ zabezpečí  vypracovanie miestnych poplachových smerníc v súlade s technickým riešením EPS a prejedná ich s príslušnou správou PO.

Poznámka : poplachové smernice stanovujú spôsob spracovania signálu v prípade požiar alebo porucha a následnú činnosť, spôsob vyhlásenia poplachu, evakuáciu osôb.

Neoddeliteľnou súčasťou  požiarno poplachovej smernice  musia byť pokyny pre obsluhu zariadenia EPS. Tieto pokyny musia obsahovať hlavne postup pri :

- Signalizácii poplachu na niektorej hlásiacej linke

- Dlhotrvajúcom výpadku základného zdroja – siete z dôvodu možného vybitia akumulátorov

- Poruche systému EPS

- Stanovenie zodpovedných osôb prevádzkovateľa za ovládanie zariadenia na príslušnom stupni obsluhy

- Pre body 2. a 3. vypracovať pokyny pre zabezpečenie náhradného spôsobu protipožiarneho zariadenia objektu.

- Pre spoľahlivú prevádzku systému EPS je potrebné zo strany užívateľa dodržiavať zásady podľa platných predpisov a podľa doporuční výrobcu zariadenia - hlavne :

- kontrola funkcie zariadenia EPS   	- 4 x ročne

- pravidelná revízia zariadenia EPS 	- 1 x ročne

- Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom v priestoroch s automatickými hlásičmi je ZAKÁZANÁ

## d) rozvod systému EPS a umiestnenie hlásičov

Rozvody systému EPS sú uvažované v zmysle požiadavky vyhlášky vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z.   č. 288/2000 Z.z. a stanoviska MV SR ÚPO (pozri prílohu TS ), po konzultácii s projektantom časti PO, bezhalogénovým požiaru odolným káblom

- Linky hlásičov EPS a signalizácia vstupov  (zatvoreného stavu protipožiarnych klapiek)

– káblom, ktoré počas počas horenia nie sú  funkčné  v požadovanom čase

- Linky ovládaných výstupov systému EPS nutných pri protipožiarnom zásahu

– káblom počas horenia funkčnými v požadovanom čase (podľa požiadavky projektu PO je min. doba funkčnosti - 30 min)

Rozvod káblov EPS je navrhovaný  pod omietkou  , (na povrchu ) .

-  (v zmysle ustanovenia  § 50 vyhl.č.288/2000 Z.z. – v konštrukcii strechy a podhľadu nemožno použiť látku, ktorá odkvapkáva )

Presné typy použitých káblov sú zrejmé v výkresovej časti.

Vývody pre ovládané zariadenia ukončovať voľnými koncami s dĺžkou min. cca 3m; Vývody pre hlásiče na stropoch ponechať pri ukladaní káblov s voľnými koncami cca 1m, kvôli prípadnej zmene – posunu umiestnenia.

Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené stavebnými materiálmi so stupňom horľavosti A; prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcie, ktorou prestupuje (požiarna odolnosť min. 30 minút).

Pri súbehu so silovými rozvodmi je nutné dodržať predpísané vzdialenosti pre súbežné uloženie rozvodov podľa STN 342300, 33 2000 – 5 – 52 (min. vzájomná vzdialenosť podľa uvedenej STN je 6 cm) :

- pri súbehu o dĺžke nad 5m doporučujem vzdialenosť – 10 cm

- inak  – 6 cm

## e) požiadavky na iné profesie

  - vnútorná silnoprúdová elektroinštalácia  - zabezpečí silové napájanie pre

1 x pre ústredňu EPS

1 x pre záložný napájací zdroj 24V/3A, 80min

v zmysle nasledovných požiadaviek:

- 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S –

sa zabezpečí káblom funkčne odolným v požadovanom čase :

2 x ( 3C x 2,5 mm2) z rozvádzača

- Požiadavky na silové napájanie  :

- prívod nesmie byť v priebehu trasy vypínaný

- svorky v rozvádzači musia byť označené štítkami červenej farby s nápisom EPS

- istiaci prvok (1 x 6A/B) označiť červenou farbou a nápisom – “NEVYPÍNAŤ EPS”

- vnútorná slaboprúdová elektroinštalácia  - zabezpečí prívod štátnej tel. linky do miestnosti ústredne EPS  - bezhalogénovým káblom funkčne odolným v požadovanom čase  - 3 x 2 x 0,5

6.  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti el. zariadenia a BOZP

- Pri vykonávaní montážnych prác musia byť dodržiavané predpisy BOZP pre prácu na el. zariadeniach (STN 343100 a súvisiace predpisy), pri montáži na existujúcich el. zariadeniach   spoľahlivo zabezpečený ich vypnutý - beznapäťový stav a zaistenie pracoviska.

- Montáž projektovaného zariadenia EPS môže vykonať len organizácia oprávnená na prevádzkovanie živnosti s odbornou spôsobilosťou pre montáž vyhradených technických zariadení  podľa vyhl. MPSVR SR 508/2009 Z.z. § 3 a zaškolená a poverená  zástupcom výrobcu zariadenia podľa projektovej dokumentácie, platných predpisov STN ako aj súvisiacich predpisov pri zohľadnení bezpečnostných požiadaviek a pokynov výrobcu zariadenia.

- Pred uvedením nového-projektovaného el. zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná prvá  odborná prehliadka a skúška podľa STN 331500  /ústredňa EPS/

##### POŽIADAVKY

na EZ  skupiny „A“ ( zatriedené podľa miery ohrozenia v zmysle Vyhlášky   MPSVR SR

č. 508/2009 Z. z.):

- Realizačný projekt elektrického zariadenia zatriedeného podľa miery ohrozenia v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. :do skupiny „A“   musí byť osvedčený Technickou inšpekciou (TI), ktorá vydáva osvedčenie projektu na základe žiadosti  a predloženia PD.

- Montáž projektovaného el. zariadenia môže vykonať len organizácia oprávnená na prevádzkovanie živnosti s odbornou spôsobilosťou pre montáž vyhradených technických zariadení  podľa vyhl MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. §3 a podľa osvedčenej dokumentácie Technickou inšpekciou

- Podľa ustanovenia vyhl MPSVR SR č. 508/2009 Z.z §11  pred uvedením nového - projektovaného el. zariadenia (EZ) skupiny “A do prevádzky musí byť vykonaná prvá úradná skúška podľa  osvedčenej projektovej dokumentácie. Úradnú skúšku vykonáva TI na základe požiadania organizácie; o vykonanej úradnej skúške vydá TI osvedčenie.

Následne EZ skupiny „A“ v prevádzke  podlieha opakovaným úradným skúškam v lehote podľa vyhl.  508/2009 Z.z resp. v lehote určenej Technickou inšpekciou.

POZNÁMKY:

Presné umiestnenie ústredne EPS ,  a tlačitkovýchhlásičov určí investor pred ich montážou.

Vypracoval :  Ing. Száraz