POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

Technická správa

Názov stavby:  	Zmena existujúcej stavby školy na

Domov Sociálnych služieb

Miesto stavby:   	Žiar nad Hronom

Investor:  		Mesto - Žiar nad Hronom

Špecialista PO 	Mgr. Martin Valent

Dátum:   		apríl 2019

Obsah:

- technická správa

- situácia

- pôdorys  1.,2.NP a Situácia

1. Základná charakteristika

Požiarna bezpečnosť stavby rieši posúdenie zmenu existujúcej stavby školy na domov sociálnych služieb na ul. SNP v Žiari nad Hronom. Požiarna bezpečnosť zmeny stavby je riešená podľa STN 73 0834/Z2:2015, s uplatnením špecifických požiadaviek noriem  STN 73 0802/Z2:2015, STN 73 0833/Z8:2006, STN 0835 a ďalších noriem a predpisov z oblasti požiarnej bezpečnosti. Objekt slúžil ako škola a teraz chce investor využívať priestory pre domov sociálnych služieb.

Stavbu ako celok tvorí staticky nezávislý dvojpodlažný objekt, v ktorom sú dva nadzemné požiarne podlažie. Budovu ako celok tvoria murované obvodové steny, nosné a deliace steny, nosné stĺpy, železobetónové stropné konštrukcie. Drevená nosná konštrukcia strechy je chránená nosným železobetónovým panelom. Posudzovaná stavba je z nehorľavého konštrukčného celku.

2. Členenie stavby na požiarne úseky

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti bude posudzovaná stavba rozdelená do nasledovných požiarnych úsekov:

N1.01			komunikácie, hyg. zariadenia a miestnosť upratovačky

N1.02			komunikácie, tech. miestnosť, práčovne, hyg. 				zariadenia, denná miestnosť a izba izolačky

N1.03			výdajne stravy, sklad, komunikácie, šatňa, 					kancelária a jedáleň

N1.04/N2		chránená úniková cesta typu A

N1.05-07		izby so soc. zariadením

N1.08			žehliareň, kancelária a komunikácia

N1.09-10		izby so soc. zariadením

N1.11			sklad pre čisté prádlo

N1.12			sklad pre špinavé prádlo

N2.13-26		izby so soc. zariadením

N2.27			sklad

N2.28			kancelária

N2.29			komunikácia, vrchná sestra, výdaj jedla, hyg. 				zariadenia a miestnosť upratovačky

N2.30			sklad pre čisté prádlo

N2.31			sklad

N2.32			sklad potreby

N1.33/N2		výťah

Povrch podlahy 1. NP je 0,15 m pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby, požiarna výška nadzemnej časti  posudzovanej stavby je 4,3 m.

3. Určenie požiarneho rizika

N1.01			komunikácie, hyg. zariadenia a miestnosť upratovačky =======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

+  1.03   chodba                  2.0    5.0  0.80    73.23  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.919  1.00     5.3

1.06   vysetrovna/prijem      10.0   20.0  0.90    10.40  3.90     3.24  1.75  A     30.0  0.90  0.919  1.00    24.8

+  1.07   kupelna                 2.0    5.0  0.80     4.27  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.919  1.00     5.3

+  1.08   kupelna                 2.0    5.0  0.80     5.73  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.919  1.00     5.3

+  1.09   upratovacka             2.0    5.0  0.80     2.16  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.919  1.00     5.3

+  1.17   wc muzi                 2.0    5.0  0.80     3.88  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.919  1.00     5.3

+  1.18   wc zeny                 2.0    5.0  0.80     3.88  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.919  1.00     5.3

1.22   vratnica               10.0   15.0  0.80     9.66  3.90     3.24  1.75  A     25.0  0.84  0.919  1.00    19.3

1.02   zadverie                5.0    5.0  0.80     5.96  3.90     7.20  3.00  A     10.0  0.85  0.919  1.00     7.8

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =     8.283 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.849

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.919

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   119.170 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    13.680 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.408 m

------------------------------------------------------------

N1.02			komunikácie, tech. miestnosť, práčovne, hyg. 				zariadenia, denná miestnosť a izba izolačky

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

+  1.35   chodba                  2.0    5.0  0.80    17.21  3.90     2.70  3.00  A      7.0  0.83  0.605  1.00     3.5

1.36   technicka miestnost     5.0   15.0  1.10    12.01  3.90     1.72  1.75  A     20.0  1.05  0.605  1.00    12.7

1.37   pracovna                5.0   30.0  1.00     7.40  3.90     0.59  1.00  A     35.0  0.99  0.605  1.00    20.9

1.38   pracovna                5.0   30.0  1.00     2.37  3.90     0.00  0.00  A     35.0  0.99  0.605  1.00    20.9

+  1.39   umyvarka                5.0    5.0  0.80     4.99  3.90     0.59  1.00  A     10.0  0.85  0.605  1.00     5.1

+  1.40   wc zamestnanci          2.0    5.0  0.80     2.59  3.90     0.59  1.00  A      7.0  0.83  0.605  1.00     3.5

1.41   denna miestnost        10.0   15.0  1.10     9.03  3.90     3.24  1.75  A     25.0  1.02  0.605  1.00    15.4

1.42   izolacka               10.0   20.0  0.90     6.68  3.90     3.24  1.75  A     30.0  0.90  0.605  1.00    16.3

+  1.43   kupelna                 2.0    5.0  0.80     2.75  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.605  1.00     3.5

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    10.915 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.965

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.605

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    65.030 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    12.670 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.912 m

------------------------------------------------------------

N1.03			výdajne stravy, sklad, komunikácie, šatňa, 					kancelária a jedáleň

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

1.10   vydajna stravy          5.0   30.0  1.10    20.46  3.90     3.24  1.75  A     35.0  1.07  0.617  1.00    23.1

1.11   sklad                   2.0   60.0  1.10     3.19  3.90     0.00  0.00  A     62.0  1.09  0.617  1.00    41.8

1.12   kancelaria             10.0   40.0  1.00     6.11  3.90     3.24  1.75  A     50.0  0.98  0.617  1.00    30.2

1.13   satna                   5.0   15.0  0.70    11.65  3.90     3.24  1.75  A     20.0  0.75  0.617  1.00     9.2

+  1.14   wc zamestnanci          2.0    5.0  0.80     2.19  3.90     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.617  1.00     3.6

+  1.15   chodba zasobovanie      2.0    5.0  0.80     4.89  3.90     1.84  2.00  A      7.0  0.83  0.617  1.00     3.6

1.16   jedalen                 5.0   20.0  0.90   113.49  3.90    27.75  3.00  A     25.0  0.90  0.617  1.00    13.9

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    15.426 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.934

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.617

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   161.980 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    39.310 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.644 m

------------------------------------------------------------

N1.04/N2		chránená úniková cesta typu A

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

+  1.04   schodiskovy priest      5.0    5.0  0.80    22.30  3.90     6.84  2.46  A     10.0  0.85  0.517  1.00     4.4

+  2.01   schodiskovy priest      5.0    5.0  0.80    28.22  3.80     7.40  2.00  A     10.0  0.85  0.517  1.00     4.4

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =     4.397 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.850

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.517

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    50.520 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.844 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    14.240 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.221 m

------------------------------------------------------------

POŽIARNY  ÚSEK JE BEZ  POŽIARNEHO RIZIKA,

AK SÚ JEHO STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE NEHORĽAVÉ

N1.05-07, N1.09-10	izby so soc. zariadením

N2.13-26			izby so soc. zariadením

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    40.000 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     1.000

Pôdorysná plocha najväčšieho PÚ    S =    36.980 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m2

------------------------------------------------------------

N1.08			žehliareň, kancelária a komunikácia

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

1.21   zehliaren               2.0   30.0  1.00     7.15  3.90     0.00  0.00  A     32.0  0.99  0.664  1.00    21.1

1.23   kancelaria - riadit    10.0   40.0  1.00    14.98  3.90     3.24  1.75  A     50.0  0.98  0.664  1.00    32.5

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    28.856 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.983

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.664

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    22.130 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     3.240 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.750 m

------------------------------------------------------------

N1.11			sklad pre čisté prádlo

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

1.20   pradlo - ciste          2.0   75.0  1.05     7.02  3.90     0.00  0.00  A     77.0  1.05  0.819  1.00    66.0

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    65.991 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     1.046

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.819

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     7.020 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

N1.12			sklad pre špinavé prádlo

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

1.19   pradlo - spinave        2.0   75.0  1.05     3.68  3.90     0.00  0.00  A     77.0  1.05  0.662  1.00    53.3

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    53.324 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     1.046

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.662

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     3.680 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.900 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

N2.27			sklad

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

2.12   sklad                   5.0   75.0  1.00     8.82  3.80     1.94  2.00  A     80.0  0.99  0.503  1.00    40.0

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    40.003 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.994

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.503

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     8.820 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     1.940 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.000 m

------------------------------------------------------------

N2.28			kancelária

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

2.13   kancelaria              5.0   40.0  1.00    15.82  3.80     3.70  2.00  A     45.0  0.99  0.545  1.00    24.3

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    24.270 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.989

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.545

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    15.820 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     3.700 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.000 m

------------------------------------------------------------

N2.29			komunikácia, vrchná sestra, výdaj jedla, hyg. 				zariadenia a miestnosť upratovačky

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

2.02   chodba                  5.0    5.0  0.80    77.38  3.80     2.58  2.15  A     10.0  0.85  1.262  1.00    10.7

+  2.03   kupelna                 2.0    5.0  0.80     6.17  3.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.262  1.00     7.3

+  2.04   upratovacka             2.0    5.0  0.80     2.08  3.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.262  1.00     7.3

2.05   vydaj jedla             2.0   20.0  0.90     2.52  3.80     0.00  0.00  A     22.0  0.90  1.262  1.00    25.0

2.06   vrchna sestra          10.0   20.0  0.90     7.45  3.80     0.00  0.00  A     30.0  0.90  1.262  1.00    34.1

+  2.07   kupelna                 2.0    5.0  0.80     3.01  3.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.262  1.00     7.3

+  2.11   wc                      2.0    5.0  0.80     1.94  3.80     0.00  0.00  A      7.0  0.83  1.262  1.00     7.3

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    12.363 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.860

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.262

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   100.550 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     2.580 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.150 m

------------------------------------------------------------

N2.30			sklad pre čisté prádlo

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

2.09   pradlo - ciste          2.0   75.0  1.05     2.40  3.80     0.00  0.00  A     77.0  1.05  0.582  1.00    46.9

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    46.910 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     1.046

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.582

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     2.400 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

N2.31			sklad

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

2.08   sklad                   2.0   75.0  1.00     2.13  3.80     0.00  0.00  A     77.0  1.00  0.558  1.00    42.9

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    42.875 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.997

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.558

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     2.130 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

N2.32			sklad potreby

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

2.14   sklad-potreby           2.0   75.0  1.00     3.50  3.80     0.00  0.00  A     77.0  1.00  0.664  1.00    51.0

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    50.978 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.997

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.664

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     3.500 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.800 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

N1.33/N2		výťah

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

+  1.05   vytah                   0.0   15.0  0.90     4.04  8.10     0.00  0.00  A     15.0  0.90  0.500  1.00     6.8

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =     6.750 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.900

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.500

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =     4.040 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     8.100 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.000 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.000 m

------------------------------------------------------------

POŽIARNY  ÚSEK JE BEZ  POŽIARNEHO RIZIKA,

AK SÚ JEHO STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE NEHORĽAVÉ

------------------------------------------------------------

4. Medzné rozmery požiarneho úseku

N1.01			komunikácie, hyg. zariadenia a miestnosť upratovačky

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:    8.28 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.85

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]  110.70         27.800

ŠÍRKA [m]   69.04          8.000

Informatívna medzná plocha:    7642.09 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl. 5.3.4 ba) zväčšené súčiniteľom 1.5

Medzný počet podlaží PÚ z1 = 14

Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

N1.02			komunikácie, tech. miestnosť, práčovne, hyg. 				zariadenia, denná miestnosť a izba izolačky

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   10.91 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.96

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   97.72         12.440

ŠÍRKA [m]   62.12          5.870

Informatívna medzná plocha:    6070.44 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl. 5.3.4 ba) zväčšené súčiniteľom 1.5

Medzný počet podlaží PÚ z1 = 12

Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

N1.03			výdajne stravy, sklad, komunikácie, šatňa, 					kancelária a jedáleň

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   15.43 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.93

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   84.32         15.240

ŠÍRKA [m]   53.31         12.430

Informatívna medzná plocha:    4495.01 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl. 5.3.4 bb) zväčšené súčiniteľom 1.25

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  8

Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

N2.29			komunikácia, vrchná sestra, výdaj jedla, hyg. 				zariadenia a miestnosť upratovačky

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   12.36 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.86

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   4.30 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]  109.45         40.670

ŠÍRKA [m]   68.37          4.800

Informatívna medzná plocha:    7483.38 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl. 5.3.4 ba) zväčšené súčiniteľom 1.5

Medzný počet podlaží PÚ z1 = 10

Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Medzné rozmery požiarnych úsekov vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

5. Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

5.1. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Obvodové nenosné murivo hr. 300 až 560 mm – najmenšia požiarna odolnosť 240 minút.

Murivo vnútorných nosných priečok hr. 250, 300 až 430 mm – najmenšia požiarna odolnosť 60 minút.

Murivo vnútorných nenosných priečok hr. 100 a 150 mm – najmenšia požiarna odolnosť 45 minút.

Stropné železobetónové konštrukcie (1.NP - 2.NP - železobetónový panel) s najmenšou hr. 250 mm - najmenšia požiarna odolnosť 120 minút.

Železobetónová doska schodiska s najmenšou hr. 70 mm - najmenšia požiarna odolnosť 45 minút.

Drevená nosná konštrukcia strechy chránená železobetónovou stropnou konštrukciou - železobetónový panel hr. 250 mm s minerálnou izoláciou - najmenšia požiarna odolnosť 90 minút.

Železobetónové nosné stĺpy hr. 500/500 mm - najmenšia požiarna odolnosť 90 minút.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií je posúdená podľa STN 73 0821.

5.2. Stupeň požiarnej bezpečnosti

N1.01			komunikácie, hyg. zariadenia a miestnosť upratovačky

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    8.28 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.85

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

N1.02			komunikácie, tech. miestnosť, práčovne, hyg. 				zariadenia, denná miestnosť a izba izolačky

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   10.91 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.96

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

N1.03			výdajne stravy, sklad, komunikácie, šatňa, 					kancelária a jedáleň

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   15.43 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.93

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N1.04/N2		chránená úniková cesta typu A

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    4.40 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.85

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

N1.05-07, N1.09-10	izby so soc. zariadením

N2.13-26			izby so soc. zariadením

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    44.27 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.98

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N1.08			žehliareň, kancelária a komunikácia

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   28.86 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.98

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N1.11			sklad pre čisté prádlo

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    65.99 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: III

N1.12			sklad pre špinavé prádlo

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   53.32 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N2.27			sklad

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   40.00 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N2.28			kancelária

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   24.27 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N2.29			komunikácia, vrchná sestra, výdaj jedla, hyg. 				zariadenia a miestnosť upratovačky

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   12.36 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.86

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

N2.30			sklad pre čisté prádlo

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   46.91 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N2.31			sklad

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   42.88 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.00

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N2.32			sklad potreby

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   50.98 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.00

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   4.30 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

N1.33/N2		výťah

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    6.75 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.90

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií - I.SPB

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   PO

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       15+

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       15+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     15C2

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží     15C3

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  15+

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží    --

4    Nosné konštrukcie striech                              --

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   15

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   --

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

11    Plášť strechy                                          --

Povrchová úprava podhľadov                             C3

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlažiach     15C1

Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               30A

=================================================================

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií - II.SPB

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   PO

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       30+

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       15+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     15C2

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží     15C2

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   15+

4    Nosné konštrukcie striech                              15

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   15

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

11    Plášť strechy                                          --

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlažiach     30C1

Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1

=================================================================

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií - III.SPB

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   PO

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       45+

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach     30C2

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  45+

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   45

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlažiach     45C1

Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  30C1

=================================================================

Jestvujúce stavebné konštrukcie objektu vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

5.3. Nosné konštrukcie

Požiarna odolnosť nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu objektu spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť a horľavosť použitých látok. Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží.

5.4. Požiarna stena

Požiarne murované steny sa stýkajú zo železobetónovými požiarnymi stropmi, ktoré majú funkciu požiarneho stropu. Požiarne steny a požiarne stropy spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť a horľavosť použitých stavebných konštrukcií.

5.5. Požiarne uzávery

Požiarny uzáver je konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Požiarny uzáver typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI. Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčného prvku požiarneho uzáveru sa určujú pre požiarny uzáver umiestnený v požiarnej stene podľa vyšších požiadaviek jedného z dvoch priľahlých požiarnych úsekov, medzi ktorými je požiarna stena umiestnená.

Požiarne uzávery ústiace do chránených únikových ciest musia spĺňať kritériá EI, okrem požiarnych uzáverov z priestorov bez požiarneho rizika (hyg. zariadenia, chodby,...), ostatné požiarne uzávery medzi požiarnymi úsekmi budú typu EW.

Požiarny uzáver sa musí automaticky uzatvárať po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru. Zatváracie zariadenia požiarnych uzáverov musia mať možnosť regulácie sily zatvárajúcej sily zatvárajúcej krídlo dverí - §5 ods.4 vyhl. 478/2008 Z.z. Požiarne uzávery, dverová zostava dvojkrídlových dverí v chránenej únikovej ceste typu A, musia byť vybavené zariadením na koordináciu zatvárania (ďalej len "koordinátor"), ktorý zabezpečuje poradie uzatvárania dvoch krídiel otočných požiarnych uzáverov.

Zatváracie zariadenie nesmie brániť ručnému otváraniu ohyblivej konštrukcie dverí. Otočné požiarne odolné dvere s dvomi krídlami musia mať zabezpečené poradie zatvárania krídiel koordinátorom, ktorý ako prvé zatvorí neaktívne krídlo dverí. Koordinátor môže byť integrovaný do zariadenia na zatváranie.

Označenie požiarnych uzáverov - požiarny uzáver musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

5.6. Strešný plášť

Drevená nosná konštrukcia strechy je chránená železobetónovou stropnou konštrukciou - železobetónový panel a minerálnou izoláciou - strešný plášť  spĺňa požiadavky na požiarnu odolnosť.

5.7. Chránená úniková cesta

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií chránenej únikovej cesty sa podľa čl. 7.1.3.2 STN 730802/Z2:2015 určí podľa stupňa požiarnej bezpečnosti priľahlých požiarnych úsekov.

Požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny, požiarne stropy a obvodové steny) chránenej únikovej cesty musia byť vždy z nehorľavých látok.

5.8. Povrchová úprava obvodových konštrukcií

Na povrchovú úpravu obvodovej steny z vonkajšej strany možno použiť len látky, ktorých index šírenia plameňa sa rovná hodnote is=0.

Obvodový murovaný plášť posudzovaných objektov bude zateplený podľa požiadaviek čl. 6.2.7.5.4 STN 73 0802/Z2:2015 tepelnoizolačným systémom z minerálnou izoláciou triedy reakcie na oheň najviac A2-s1,d0. V styku s terénom naviac do výšky 600 m môže byť v súlade s čl.6.2.7.5.9 STN 73 0802/Z2:2015 navrhnutá tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň E.

Na tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň A2-s1,d0 na nehorľavých obvodových stenách nie sú ďalšie požiadavky požiarnej bezpečnosti.

5.9. Prestupy, neuzatvárateľné otvory

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani požiarne neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi technických a technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť. Otvory v požiarnych stenách a stropoch musia byť požiarne uzatvárateľné. Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať požiarnymi deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť musí však byť najmenej 0,5 m - v posudzovanej stavbe nebudú prestupy s plochou väčšou ako 0,04 m2. Celková plocha požiarne neuzatváraťeľných prestupov vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou vzduchotechnické potrubia prestupujú.

Prestupy rozvodov a inštalácií (napr. vodovodov, teplovodných rozvodov kúrenia, ...), technologických zariadení a elektrických rozvodov (káblov, vodičov, ...) požiarnymi deliacimi konštrukciami musia byť utesnené. Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1 (podľa STN 73 0862); tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú, nepožaduje sa však vyššia odolnosť ako 60 minút.

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie objektu SO 04 musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu (D1, D2), ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 minút.

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným nápisom PRESTUP, umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti – v posudzovanej stavbe nebudú prestupy s plochou väčšou ako 0,04 m2.

6. Zabezpečenie evakuácie osôb

V objekte bude zriadená jedna chránená úniková cesta typu A (CHÚC) s východom na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 2.NP (N2.14-22, N2.24, N2.26-28, N2.29-31) je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou (N2.36) vedúcou do chránenej únikovej cesty typu A (N1.05/N2) s východom na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 1.NP - PÚ N1.02 je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou vedúcou na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 1.NP - PÚ N1.06-08 a N1.10-11 je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou (N1.01) vedúcou do chránenej únikovej cesty typu A (N1.05/N2) s východom na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 1.NP - PÚ N1.09 je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou vedúcou na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 1.NP - PÚ N1.04 je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou (N1.01) vedúcou do chránenej únikovej cesty typu A (N1.05/N2) s východom na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 1.NP - PÚ N1.03 m.č. 1.16 je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou (N1.01) vedúcou do chránenej únikovej cesty typu A (N1.05/N2) s východom na voľné priestranstvo a priamym východom na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z priestorov v 1.NP - PÚ N1.03 m.č. 1.12/1.10 atď je zabezpečená jednou nechránenou únikovou cestou s východom na voľné priestranstvo.

Podľa čl. 7.2.2.2 STN 73 0802/Z2:2015 v miestnosti alebo funkčne ucelenej skupine miestností, určených najviac pre 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100 m2 a s najväčšou vnútornou vzdialenosťou k východu z tejto miestnosti alebo skupiny miestností do 15 m, sa dĺžka nechránenej únikovej cesty meria od osi východu (spravidla dvier) z tejto miestností alebo skupiny miestností.

Podľa čl. 44 STN 73 0835/Z6 musí byť šírka únikových ciest v požiarnom úseku pre evakuáciu osôb neschopných samostatného pohybu najmenej 1100mm.

Podľa čl. 32 STN 73 0835 nemusí byť objekt vybavený evakuačným výťahom nakoľko nie je v objekte požiarny úsek umiestnený v podlažiach, ktoré majú najbližšiu úroveň východu na voľné priestranstvo väčšiu ako výškovú vzdialenosť 8m.

6.1. Obsadenie objektu osobami

| Č.m. | Údaje z projektu |  |  | Údaj z tab. 1 STN 92 0241 |  |  | Najmenší počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh miestnosti | Plocha v m2 | Počet osôb podľa projektu STN 73 4301 | Položka STN | Plocha na osobu v m2 | Súčiniteľ |  |
| 1.06 | Vyšetrovňa | 10,40 | - | 4.2a) | - | 1022) | 10* |
| Spolu PU: N1.04 |  |  |  |  |  |  | 10* |
| 1.10 | Výdajňa stravy | 20,48 | 3 | 7.1.3 | - | 1,3 | 4 |
| 1.11 | Sklad | 3,19 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| 1.12 | Kancelária | 6,11 | - | 1.1.1 | 10 | - | 2 |
| 1.13 | Šatňa | 11,65 | 2 | 16.1 | - | 1,354) | 3* |
| 1.16 | Jedáleň | 113,4 | 45 | 7.1.1 | 1,434)35 | 1,235) | 54* |
| Spolu PU: N1.03 |  |  |  |  |  |  | 60* |
| 1.19 | Prádlo - š. | 3,68 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| 1.20 | Prádlo - č. | 7,02 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| Spolu PU: N1.12-13 |  |  |  |  |  |  | 2* |
| 1.22 | Vrátnica | 9,66 | - | 8.1.1 | 2,0 | - | 4 |
| 1.23 | Kancelária | 14,98 | - | 1.1.1 | 10 | - | 2 |
| Spolu PU: N1.09 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.25 | Izba | 21,21 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 1.28 | Izba | 17,67 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 1.30 | Izba | 17,03 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 1.31 | Izba | 18,40 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 1.34 | Izba | 16,15 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| Spolu PU: N1.06-08,N1.10-11 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Personál a návštevy: |  |  |  |  |  |  | 3+3 |
| 1.41 | Denná m. Šatňa | 9,03 | 4 | 16.1 | - | 1,354) | 5 |
| 1.42 | Izolačka | 6,68 | 1 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| Spolu PU: N1.02 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2.06 | Vrchná sestra | 7,45 | - | 1.1.1 | 10 | - | 2 |
| Spolu PU: N2.06 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.08 | Sklad | 2,13 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| 2.09 | Prádlo - č. | 2,40 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| 2.10 | Prádlo - š. | 2,89 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| 2.12 | Sklad | 8,82 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| Spolu PU: N2.32-34,N2.23 |  |  |  |  |  |  | 4* |
| 2.13 | Kancelária | 15,82 | - | 1.1.2 | 7 | - | 2 |
| Spolu PU: N2.24 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.14 | Sklad-potr. | 3,5 | - | 12.1a) | - | 10,0 | 1* |
| Spolu PU: N2.35 |  |  |  |  |  |  | 1* |
| 2.17 | Izba | 17,86 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.18 | Izba | 11,93 | 1 | 4.1.1 | - | 1,221) | 1 |
| 2.21 | Izba | 11,65 | 1 | 4.1.1 | - | 1,221) | 1 |
| 2.22 | Izba | 17,59 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.25 | Izba | 9,64 | 1 | 4.1.1 | - | 1,221) | 1 |
| 2.26 | Izba | 15,88 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.29 | Izba | 11,32 | 1 | 4.1.1 | - | 1,221) | 1 |
| 2.30 | Izba | 11,62 | 1 | 4.1.1 | - | 1,221) | 1 |
| 2.33 | Izba | 16,21 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.36 | Izba | 15,88 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.39 | Izba | 16,04 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.42 | Izba | 16,11 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.45 | Izba | 17,04 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.48 | Izba | 17,01 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.51 | Izba | 16,88 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.54 | Izba | 17,38 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.57 | Izba | 11,36 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| 2.60 | Izba | 17,24 | 2 | 4.1.1 | - | 1,221) | 2 |
| Spolu PU: N2.26-N2.31,N2.14-22 |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Personál a návštevy: |  |  |  |  |  |  | 9+8 |
| *osoby z iných priestorov |  |  |  |  |  |  |  |

Ostatné priestory, ktoré sa nachádzajú v objekte sú skladové, hyg. a sociálne priestory, v ktorých sa nachádzajú osoby z iných priestorov objektu.

Lôžková časť posudzovaného objektu - 1.NP.

Izby – celkový maximálny projektovaný počet ubytovaných osôb v 1. NP, podľa STN 92 0241 pol.4.1.1. je 10 osôb.

Ošetrujúci personál - podľa pol.4.1.2. sa násobí počet projektovaných lôžok súčiniteľom 0,3 (10*0,3) – výsledný počet osôb - 3 osoby.

Návštevy - podľa pol.4.1.3. sa násobí počet projektovaných lôžok súčiniteľom 0,25 – výsledný počet osôb - 3 osoby.

Osoby neschopné samostatného pohybu - celkový maximálny počet ubytovaných osôb je 10 osôb z toho bude 10 osôb neschopných samostatného pohybu.

Lôžková časť posudzovaného objektu - 2.NP.

Izby – celkový maximálny projektovaný počet ubytovaných osôb v 2. NP, podľa STN 92 0241 pol.4.1.1. je 31 osôb.

Ošetrujúci personál - podľa pol.4.1.2. sa násobí počet projektovaných lôžok súčiniteľom 0,3 (31*0,3) – výsledný počet osôb - 9 osôb.

Návštevy - podľa pol.4.1.3. sa násobí počet projektovaných lôžok súčiniteľom 0,25 – výsledný počet osôb - 8 osôb.

Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - celkový maximálny počet ubytovaných osôb je 31 osôb. Počet osôb neschopných samostatného pohybu bude 10. Ostatné osoby budú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v počte 21 osôb.

Osoby neschopné samostatného pohybu - celkový maximálny počet ubytovaných osôb v celom objekte je 41 osôb. Podľa údajov investora budú tvoriť osoby neschopné samostatného pohybu počet 20. Kvôli organizačnému a evakuácií budú osoby neschopné samostatného pohybu primárne ubytovávaný na 1.NP - odkiaľ majú dve únikové cesty so šírkou 1100mm podľa čl.25 STN 73 0835/Z6 a čl.44 STN 730835/Z6. Ostatných 11 osôb neschopných samostatného pohybu bude ubytovaných na 2.NP v ľavom krídle tj. v izbách m.č. 2.29/2.30/2.33/2.36/2.39/2.42 - odkiaľ majú dve únikové cesty so šírkou 1100mm podľa čl.25 STN 73 0835/Z6 a čl.44 STN 730835/Z6.

6.2. Kontrola únikových ciest

N1.01 m.č. 1.03

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Súčiniteľ a PÚ: 0.85

Medzná dlžka nechránenej ÚC bola zväčšená

podľa čl. 7.2.2.3 ca) STN 73 0802

Výsledná medzná dlžka nadzemnej nechr. ÚC je   57.0 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   16.8 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.01

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.85

Miesto posúdenia: 1.03

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    6

súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb neschopných samostat.  pohybu:   10

súčiniteľ s:  2.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  128

------------------------------------------------------------

Maximálny započítateľný počet únikových pruhov je   1.0

so započítateľným počtom osôb   18

Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je    2.0

============================================================

N1.02 m.č. 1.35

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej

cesty z požiarneho úseku podľa tab. 15 v STN 73 0802:

PÚ: N1.02           Súčiniteľ a = 0.96

Počet miestností PÚ:    9

V PÚ sa nenachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

------------------------------------------------------------

Medzná dlžka jedinej nechránenej ÚC bola zväčšená

podľa čl. 7.2.2.3 b) STN 73 0802

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   33.0 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   11.1 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.02

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.96

Miesto posúdenia: 1.35

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    7

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   61

------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

N1.03 m.č. 1.16

Návrh počtu a dlžok únikových ciest

Súčiniteľ a PÚ: 0.93

Medzná dlžka nechránenej ÚC bola zväčšená

podľa čl. 7.2.2.3 ca) STN 73 0802

Výsledná medzná dlžka nadzemnej nechr. ÚC je   52.0 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   16.2 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.03

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.93

Miesto posúdenia: 1.16

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   54

súčiniteľ s:  1.5

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  115

------------------------------------------------------------

Maximálny započítateľný počet únikových pruhov je   1.0

so započítateľným počtom osôb   57

Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je    2.0

============================================================

N1.03 m.č. 1.10

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej

cesty z požiarneho úseku podľa tab. 15 v STN 73 0802:

PÚ: N1.03           Súčiniteľ a = 0.93

Počet miestností PÚ:    7

V PÚ sa nenachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

------------------------------------------------------------

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   23.5 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je    9.1 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.03

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.93

Miesto posúdenia: 1.10

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    6

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   66

------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

N1.08 m.č. 1.23

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej

cesty z požiarneho úseku podľa tab. 15 v STN 73 0802:

PÚ: N1.08           Súčiniteľ a = 0.98

Počet miestností PÚ:    2

V PÚ sa nenachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

------------------------------------------------------------

Medzná dlžka jedinej nechránenej ÚC bola zväčšená

podľa čl. 7.2.2.3 b) STN 73 0802

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   31.5 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je    7.6 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.08

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.98

Miesto posúdenia: 1.23

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    2

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   58

------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

N2.29 m.č. 2.02

Návrh počtu a dlžok únikových ciest

Súčiniteľ a PÚ: 0.86

Medzná dlžka nechránenej ÚC bola zväčšená

podľa čl. 7.2.2.3 ca) STN 73 0802

Výsledná medzná dlžka nadzemnej nechr. ÚC je   70.5 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   21.4 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.29

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.86

Miesto posúdenia: 2.02

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   17

súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   21

súčiniteľ s:  1.5

Počet evakuovaných osôb neschopných samostat.  pohybu:   10

súčiniteľ s:  2.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  126

------------------------------------------------------------

Maximálny započítateľný počet únikových pruhov je   1.0

so započítateľným počtom osôb   48

Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je    2.0

============================================================

Únikové cesty vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

Chránené únikové cesty tvoria schodiská s východom na voľné priestranstvo, ktoré prechádzajú 1. až 2.NP stavby.

V chránenej únikovej ceste nesmú byť umiestnené:

a) voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky,

b) voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov,

zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov,

c) voľne vedené dymovody,

d) voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

e) rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok,

f) predmety alebo zariadenia zužujúce priechodnú šírku únikovej cesty.

Voľne vedené rozvody možno v chránenej únikovej ceste umiestniť, len ak sú zabudované v nehorľavej konštrukcií a od chránenej únikovej cesty požiarne oddelené stavebnou konštrukciou z nehorľavých hmôt s požiarnou odolnosťou najmenej 30 minút.

Vetranie chránenej únikovej cesty typu A je zabezpečené prirodzeným vetraním, otvárateľnými otvormi (okná,dvere) s plochou veľkosti podľa čl. 7.1.4.2 ac) STN 73 0802/2010 zmenšenými podľa čl. 3.5.4 STN 73 0834:2010 o 25%:

- 1.NP, pôdorysný plocha 22,3m2, z toho 10% = 2,3m2, skutočná otvárateľná plocha otvorov 2,2x3m (dvere) + 1,85x1,75 (okno) = 9,3m2.

- 2.NP, pôdorysný plocha 28,2m2, z toho 10% = 2,8m2, skutočná otvárateľná plocha otvorov 1,85x2 (okno) + 1,85x2 (okno) = 7,4m2.

6.3. Osvetlenie únikových ciest

Únikové cesty objektu budú počas prevádzky v stavbe osvetlené denným a umelým svetlom. V posudzovanej stavbe únikové cesty slúžia pre viac ako 50 osôb, preto všetky únikové cesty stavby budú vybavené núdzovým osvetlením - svietidlá z vlastným zdrojom.

Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa odporúča umiestniť vo výške od 2,0 do 2,5 m nad úrovňou podlahy únikovej cesty.

Prednostne treba osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu, smeru alebo typu únikovej cesty.

Všetky únikové cesty z lôžkovej časti zariadenia sociálnych služieb musia byť osvetlené umelým svetlom až po východ na voľné priestranstvo.

6.4. Označenie únikových ciest

Východy z objektov na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, preto musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Smer úniku z lôžkovej časti objektov musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla.

7. Určenie odstupových vzdialenosti

Požiarne nebezpečný priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť.

Požiarne nebezpečný priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou vzdialenosťou. V požiarne nebezpečnom priestore môžu byť zriadené iné požiarne úseky, pozemné komunikácie, dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia, otvorené stavby vodohospodárskych zariadení, sklady a skládky nehorľavých látok.

N1.01

Pre porovnanie - od pož. otv. m.č. 1.06:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :      8.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

N1.02

Od požiarne otvorených plôch - severozápadný pohľad:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     10.9 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     20.0   %

Dĺžka požiarneho úseku              :     12.4   m

Výška požiarneho úseku              :      3.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Pre porovnanie - od pož. otv. m.č. 1.36:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     10.9 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.0   m

Výška okna                          :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Od požiarne otvorených plôch - severovýchodný pohľad:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     10.9 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     27.7   %

Dĺžka požiarneho úseku              :      6.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Pre porovnanie - od pož. otv. m.č. 1.41:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     10.9 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.3 m   *****

Od požiarne otvorených plôch - juhozápadný pohľad:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     10.9 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka dverí                         :      1.0   m

Výška dverí                         :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

N1.03

Od požiarne otvorených plôch - juhozápadný pohľad:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     15.4 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     46.2   %

Dĺžka požiarneho úseku              :     15.4   m

Výška požiarneho úseku              :      3.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.2 m   *****

Od požiarne otvorených plôch - severovýchodný pohľad:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     15.4 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     28.0   %

Dĺžka požiarneho úseku              :      8.9   m

Výška požiarneho úseku              :      3.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.6 m   *****

Pre porovnanie - od pož. otv. m.č. 1.12:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     15.4 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.6 m   *****

Od požiarne otvorených plôch - m.č. 1.15:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     15.4 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka dverí                         :      0.9   m

Výška dverí                         :      2.1   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

N1.06/N1.10

Od požiarne otvorených plôch:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     44.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     52.7   %

Dĺžka požiarneho úseku              :      5.4   m

Výška požiarneho úseku              :      3.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.7 m   *****

N1.05/N1.07/N1.09

Od požiarne otvorených plôch:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     44.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.9 m   *****

N1.08

Od požiarne otvorených plôch - severozápadný pohľad:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     28.9 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.0 m   *****

N2.13/N2.21/N2.26

Od požiarne otvorených plôch:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     44.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.4 m   *****

N2.22-N2.25

Od požiarne otvorených plôch:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     44.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     30.9   %

Dĺžka požiarneho úseku              :      6.3   m

Výška požiarneho úseku              :      3.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.4 m   *****

Pre porovnanie od pož. otv. plôch:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     44.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.4 m   *****

N2.27			sklad

Od požiarne otvorených plôch - od okna skladu:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     40.0 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.0   m

Výška okna                          :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

N2.28			kancelária

Od požiarne otvorených plôch - od okna kancelárie:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     24.3 kg/m2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Šírka okna                          :      1.9   m

Výška okna                          :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.0 m   *****

Od padajúcich horiacich konštrukcií strechy posudzovaného objektu:

Výška pádu horiacich konštrukcií    :     9.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.8 m   *****

Odstupové vzdialenosti vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

8. Určenie zariadení na zásah

8.1. Prístupová komunikácia a nástupná plocha

Miestna prístupová komunikácia na zásah vedie až k samotnému vstupu do objektu, cez ktorý sa predpokladá zásah. Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.

Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná pre stavby, ktoré majú požiarnu výšku najviac 9 m. Ako vnútorná zásahová cesta slúži chránená úniková.

Vonkajšie zásahové cesty – prístup na strechu objektu je zabezpečený požiarnym rebríkom - zostavá bez zmeny.

9. Vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami

Posudzované priestory objektu nemusia byť vybavené zariadeniami na odvod tepla a splodín horenia požiaru a stabilným hasiacim zariadením.

9.1. Elektrická požiarna signalizácia

Podľa čl. 54 STN 73 0835/Z6 musí byť stavba vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou (okrem úsekov bez požiarneho rizika).

Samočinné hlásiče požiaru sa osadzujú:

a) v priestoroch, ktoré nie sú pod sústavnou priamou kontrolou zamestnancov, najmä v skladoch horľavých kvapalín, výťahových šachtách a strojovniach a v priestoroch šatní zamestnancov.

b) tlačidlové hlásiče požiarov sa usadzujú v

ba) u východov na voľné priestranstvo

bb) u východov do chránených únikových ciest alebo v 				chránených únikových cestách

bc) u požiarnych uzáveroch medzi požiarnymi úsekmi podľa čl. 		15 a) až e)- každá lôžková ošetrovacia jednotka, popr. 			spoločná vyšetrovacia, liečebná a riadiaca zložka.

Podľa čl. 57 STN 73 0835/Z6 ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie musí byť umiestnená v priestoroch so stálou službou, odkiaľ je umožnené priame telekomunikačné spojenie na požiarny útvar. Ústredňa EPS bude umiestnená na prízemí m.č. 1.22 - Vrátnica - Ohlasovňa požiarov.

Elektrickou požiarnou signalizáciou budú v objekte priamo ovládané nasledovné zariadenia:

a) optická a akustická signalizácia vzniku požiaru,

b) hlasová signalizácia požiaru.

9.2. Hlasová signalizáca požiaru

Lôžkové a administratívne priestory budú vybavené hlasovou signalizáciou požiaru. Nakoľko sa v priestoroch predpokladá aj prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, vybavené zariadením na svetelnú signalizáciu požiaru.

9.3. Dodávka elektrickej energie

Požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie (STN 92 0203):

-	zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 	minút,

-	zriadenie na ovládanie požiarneho uzáveru je najmenej 30 minút,

vizuálne informačné zariadenie na evakuáciu je najmenej 30 	minút,

-	evakuačný rozhlas, ako súčasť systému hlasovej signalizácie 	požiaru je najmenej 30 minút,

-	núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút,

-	zariadenie na vetranie chránenej únikovej cesty 45 minút.

Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie sa musia navrhnúť a zhotoviť ako nezávislé obvody, ktoré zabezpečia ich bezporuchovú a bezpečnú prevádzku pre elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky stavby sociálnych služieb (STN 92 0203) B2ca-s1,d1,a1.

Požiadavky na funkčnú odolnosť a vlastností káblov sa netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou, v betóne alebo pod konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2-s1,d0 s minimálnou hrúbkou krytia 15 mm. Musia byť navrhnuté také káblové výrobky, ktoré sú určené na uloženie v stavebných konštrukciách, pre ktoré sú dokladované vlastnosti platným SK certifikátom zhody stavebného výrobku v zmysle zákona o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Súčasťou SK certifikátu zhody musí byť príloha s aplikačnou tabuľkou, ktorá obsahuje údaje o klasifikácií uloženia v stavebnej konštrukcií podľa STN 92 0205.

Záložný zdroj

Núdzové osvetlenie (núdzové osvetlenie, únikové osvetlenie – vyznačenie smeru úniku zariadením s vlastným zdrojom svetla) a bude mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie v zmysle STN 92 0203 na čas najmenej 60 minút. Na núdzové osvetlenie budú použité svietidlá vybavené záložným zdrojom (núdzový modul so samostatnou batériou), ktorý zabezpečí jeho funkciu v prípade požiaru na požadovaný čas 60 minút. V takomto prípade sa nevyžaduje jeho pripojenie na hlavný zdroj pomocou trasy káblov s funkčnou odolnosťou pri požiari podľa STN 92 0205.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) bude mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie v zmysle STN 92 0203 na čas najmenej 30 minút. Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie bude vybavená záložným zdrojom (núdzový modul so samostatnou batériou), ktorý zabezpečí funkciu EPS v prípade požiaru na požadovaný čas 30 minút. V takomto prípade sa nevyžaduje jeho pripojenie na hlavný zdroj pomocou trasy káblov s funkčnou odolnosťou pri požiari podľa STN 92 0205.

Hlasová signalizácia požiaru bude mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie v zmysle STN 92 0203 na čas najmenej 30 minút. Ústredňa evakuačného rozhlasu bude vybavená záložným zdrojom (núdzový modul so samostatnou batériou), ktorý zabezpečí jej funkciu v prípade požiaru na požadovaný čas 30 minút. V takomto prípade sa nevyžaduje jeho pripojenie na hlavný zdroj pomocou trasy káblov s funkčnou odolnosťou pri požiari podľa STN 92 0205.

9.4. Návrh hasiacich prístrojov

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

N1.01			komunikácie, hyg. zariadenia a miestnosť upratovačky

Súčiniteľ a PÚ: 0.85

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   119.17 m2

Mc:     9.10 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

------------------------------------------------------------

N1.02			komunikácie, tech. miestnosť, práčovne, hyg. 				zariadenia, denná miestnosť a izba izolačky

Súčiniteľ a PÚ: 0.96

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    65.03 m2

Mc:     7.10 kg               Mcsk:     9.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

N1.03			výdajne stravy, sklad, komunikácie, šatňa, 					kancelária a jedáleň

Súčiniteľ a PÚ: 0.93

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   161.98 m2

Mc:    11.10 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

------------------------------------------------------------

N1.04/N2		chránená úniková cesta typu A

Súčiniteľ a PÚ: 0.85

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    22.30 m2

Mc:     6.00 kg               Mcsk:     6.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    28.22 m2

Mc:     6.00 kg               Mcsk:     6.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

------------------------------------------------------------

N1.05-07, N1.09-10	izby so soc. zariadením

N2.13-26			izby so soc. zariadením

Pôdorysná plocha najväčšieho PÚ:    36.98 m2

Súčiniteľ a PÚ: 0.98

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N1.08			žehliareň, kancelária a komunikácia

Pôdorysná plocha PÚ:    22.13 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.98

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N1.11			sklad pre čisté prádlo

Pôdorysná plocha PÚ:     7.02 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N1.12			sklad pre špinavé prádlo

Pôdorysná plocha PÚ:     3.68 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N2.27			sklad

Pôdorysná plocha PÚ:     8.82 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N2.28			kancelária

Pôdorysná plocha PÚ:    15.82 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N2.29			komunikácia, vrchná sestra, výdaj jedla, hyg. 				zariadenia a miestnosť upratovačky

Súčiniteľ a PÚ: 0.86

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   100.55 m2

Mc:     8.40 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

------------------------------------------------------------

N2.30			sklad pre čisté prádlo

Pôdorysná plocha PÚ:     2.40 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N2.31			sklad

Pôdorysná plocha PÚ:     2.13 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.00

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N2.32			sklad potreby

Pôdorysná plocha PÚ:     3.50 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.00

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

N1.33/N2		výťah

Pôdorysná plocha PÚ:     4.04 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.90

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  4.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

------------------------------------------------------------

Niektoré hasiace prístroje sú umiestnené na hranici požiarnych úsekov, pre ktoré sú určené. Takéto hasiace prístroje sú započítané podľa čl. 7.1.6 STN 92 0202-1 do celkového požadovaného množstva viacerých susediacich požiarnych úsekov, na ktorých hranici sú umiestnené.

### Umiestnenie hasiacich prístrojov

Stanovište prenosného hasiaceho musí byť viditeľné, trvale prístupné a označené.	Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

9.5. Zdroje vody na hasenie požiarov

Zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, musia byť schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody.

Pre stavbu bude použitá ako zdroj vody verejný vodovod DN 100, na ktorom je do vzdialenosti do 65 m od objektu umiestnený jeden podzemný hydrant DN 80. Druhý podzemný hydrant DN 80 na verejnom vodovode DN 100 je od objektu vzdialený do 80 metrov.

Podzemné hydranty musia byť označené tabuľkou, podľa prílohy č. 2 k vyhl. č. 699/2004 Z.z.. Tabuľka musí byť na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu - §8 ods.8 vyhl. č. 699/2004 Z.z. Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (vodovod a podzemný hydrant) do užívania a po ich odovzdaní najmenej raz za 12 mesiacov treba vykonať kontrolu podľa § 15 vyhl. č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

URČENIE SPOTREBY POŽIARNEJ VODY podľa STN 73 0873

Požiarny úsek   : N1.03

============================================================

Pôdorysná plocha PÚ: väčšia ako 10 m2

Obostavaný priestor PÚ:   632 m3

Výpočtové požiarne zaťaženie:    16.5 kg/m2

Spotreba požiarnej vody V:     6.7 l/s

Typ stav. konštrukcií objektu: Nehorľavé

Súčiniteľ a PÚ: 0.93

Skutočný SPBPÚ: II

Súčiniteľ N: 1.3

Celková spotreba požiarnej vody Q:   6.7 l/s  =  402.0 l/min

============================================================

9.7. Vnútorný požiarny vodovod

V objekte je vybudovaný jestvujúci vnútorný požiarny vodovod napojený na verejný vodovod, na ktorom sú navrhnuté hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou DN 25 mm s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm. Minimálna výdatnosť hadicového navijaku DN 25 musí byť 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 Mpa.

Na každom nadzemnom požiarnom podlaží v chodbách sú navrhnuté hadicové navijaky.

10. Určenie požiarnobezpečnostných opatrení

10.1 Požiarne deliace konštrukcie

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií nesmie byť dodatočne znížená, porušená nikami, škárami, alebo požiarne neuzatvorenými prestupmi technologických zariadení a otvormi v požiarnych stenách a stropoch.

10.2 Únikové cesty

Všetky únikové cesty zo stavby musia byť trvalo voľné a umožniť bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru , ktorý nie je ohrozený požiarom.

10.2 Vykurovanie objektu

Stavba je vykurovaná z technickej miestnosti m.č. 1.36, dvoma plynovými kondenzačnými kotlami s výkonom 2x49kW.

Kondenzačné plynové kotly s maximálnou teplotou spalín na hrdle kotla 75oC. Na odvod spalín bude použitý systém odťahu spalín pre kondenzačné kotly.  Systém odťahu spalín je v súosovom prevedení, kde sa spaliny vedú vnútornou polypropylénovou rúrou a vzduch pre spaľovanie sa nasáva vonkajšou kovovou rúrou – certifikovaný systém odťahu spalín podľa STN EN 14471 – podrobne riešené v časti vykurovania objektu.

Spalinová cesta musí byť navrhnutá tak, aby odvod spalín spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča do vonkajšieho prostredia (nad strechu objektu) a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami.

Odťah spalín musí byť vyhotovený tak, aby sa na ňom mohla vykonávať kontrola a čistenie. Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo bezpečný prístup k odťahu spalín a ku kontrolným, čistiacim otvorom.

Odvod spalín od spotrebičov pri prestupe cez strechu bude vedený cez prechodku (dodávka systému odvodu spalín).

Bezpečnú vzdialenosť telesa odťahu spalín od okolitých stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D alebo F určuje výrobca v dokumentácií k plynovému spotrebiču.

Materiáli odvodu spalín musia byť odolné tepelným a korozívnym účinkom spalín. S odvodu spalín kondenzačných kotlov sa nepredpokladá úlet iskier, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

Pri prechode NTL rozvodu plynu cez nosné konštrukcie bude rozvod plynu uložený v chráničke. Palivové spotrebiče sú pripojené na prívod paliva, ktoré sú odolné voči účinkom tepla vyvíjaného palivovým spotrebičom na plynné palivá, inertného voči palivu a s požadovanou pevnosťou.

Pri používaní spotrebiča treba vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje, a ak je to uvedené v jeho dokumentácii.

Predmety zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F, ako aj iné horľavé predmety sa nesmú ukladať na spotrebič alebo do vzdialenosti menšej, ako je bezpečná vzdialenosť.

Plynový spotrebič musí byť osadený v súlade s STN 38 6441. S tohto dôvodu je potrebné dodržať všetky požiadavky na stanovenie bezpečných vzdialeností, odťahu spalín a prestupu odťahu spalín. Pred každým plynovým spotrebičom bude umiestnený uzáver plynu.

Spotrebiče možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých stavebných konštrukcií a materiálov. Od plynových spotrebičov a ich odťahu spalín vo všetkých smeroch je bezpečná vzdialenosť  určená v dokumentácií k spotrebičom.

Skrinka regulácie a merania, hlavný uzáver musia byť označené:

"Zákaz manipulovať s otvoreným ohňom v okruhu 1,5 m"

a "Hlavný uzáver plynu".

11. Elektroinštalácia a elektrické zariadenia

Používanie elektrických zariadení prináša so sebou určité riziko vzniku požiaru. Elektrické zariadenia sú za určitých podmienok nielen príčinou vzniku požiaru, ale majú možnosť aj požiar ďalej šíriť. Požiarne nebezpečenstvo elektrických vedení spočíva v tom, že pri ich prevádzke sa môžu vytvoriť zdroje zapálenia ako sú elektrické iskry, oblúky, roztavené častice kovov, zohriate kontakty spojov, zohriate jadrá vodičov a schopnosť vodičov šíriť požiar.

Pri elektrickom skrate dochádza k prehriatiu jadier vodičov v mieste ich spojenia, ak sa vytvorí kontakt so značným prechodovým odporom (nedokonalý skrat).

Pri skratoch vo vinutí, vznikajúcich pri prepätiach alebo pri stárnutí izolácie dochádza k nadmernému zahrievaniu. Používanie silových elektrických zariadení prináša so sebou vždy určité riziko vzniku požiaru. Elektrické zariadenia sú za určitých podmienok nielen príčinou zapálenia, ale majú schopnosť rozširovať horenie. Okrem toho sú elektrické zariadenia charakteristické veľkým požiarnym zaťažením (káblové vedenia a pod.).

Elektrický rozvádzač, ako aj hlavný vypínač sú vyznačené vo výkresoch a v technickej správe elektroinštalácie objektu. Po realizácii stavby musí byť hlavný vypínač elektrickej siete byť viditeľne označený.

Pri montáži elektrických rozvodov a elektrických zariadení v pevných horľavých materiáloch a na nich musia byť dodržané požiadavky STN 33 2312:2013 (ktorá určuje podmienky na návrh a stavbu elektrických zariadení malého a nízkeho napätia, ukladaných do tuhých horľavých materiálov a na ne, ktorých cieľom je zabrániť vznieteniu týchto horľavých materiálov a šírenie požiaru po elektrických rozvodoch). Táto norma sa vzťahuje na ukladanie elektrických zariadení do tuhých horľavých materiálov a na ne za predpokladu, že sa dodržali aj ustanovenia ostatných noriem, ktoré sa na daný prípad vzťahujú, ako napr. STN 33 2000-1, STN 33 2130, STN 33 2180, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-42, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6, STN EN 61140 a STN 34 1050.

Elektrická inštalácia stavby bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie.  Prvky elektrickej inštalácie budú v plnom rozsahu vyhovovať do jednotlivých prostredí priestorov stavby.

Na zriadenej elektrickej inštalácii stavby bude pri kolaudácií stavby predložený platný protokol o odbornej prehliadke. Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie v stavbe alebo jej časti (zóne). Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný.

Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný. Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu a označené.

12. Opatrenia proti účinkom atmosférickej elektriny

Vnútorný systém ochrany pred bleskom, obsahuje ochranné opatrenia k zníženiu poruchy elektrických a elektronických systémov vnútri budovy.

Zberacie zariadenia, zvody a uzemnenie (zemniče) budú vyhotovené s pozinkovaného oceľového drôtu s min. f = 8 mm. Vodiče zvodu sa na príslušných miestach spájajú s vývodom uzemnenia rozpojiteľným skrutkovým spojom, ktorá umožňuje ľahké rozpojenia a opätovné spojenia – skúšobné svorky. Zemný odpor zemniča jedného zvodu za bežných pôdnych pomerov nemá byť väčší ako 10 Ω.

Výška podpier vedenia (vzdialenosť vedenia od horľavých látok - napr. tepelnoizolačným kontaktným systémom s tepelnou izoláciou sokla z polystyrénu a drevených konštrukcií) musí byť najmenej 0,1 m - podpery vedenia môžu prechádzať tepelnoizolačným kontaktným systémom a drevenými konštrukciami.

13. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

Do projektovej dokumentácie skutkového stavu objektu musia byť doložené doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (napr. požiarne uzávery, hadicové navijaky, ...). Všetky stavebné výrobky uvedené v zozname stavebných výrobkov v prílohe č.1 vyhl. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, povinne podliehajú posudzovaniu parametrov v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. Záver

Stavba bola hodnotená s ohľadom na požiarnu bezpečnosť, na základe výsledkov výpočtov a hodnotení je možné konštatovať, že po prevedení navrhovaných stavebných úprav v riešení požiarnej bezpečnosti stavby, posudzovaná zmena účelu existujúcej stavby školy na domov sociálnych služieb spĺňa požiadavky požiarnej bezpečnosti.

Dátum: apríl 2019

Vypracoval: Mgr. Martin Valent