## Specification
Položka č. Item no. | Interné označenie EUS EUS`s Internal TAG | Číslo Projektu EUS EUS`s Project No. | DN | Množstvo (ks) Quantity (pcs) | Nadzemné alebo podzemné vyhotovenie Overground or undergorund | Prevádzkový tlak Operating pressure (Mpa) | Výpočtový tlak Design pressure (Mpa) | Teplota okolia Ambient Temperature (°C) |  | Prostredie Zone | Predlž. nadstavec (od osi potrubia po prírubu pohonu) Extension piece (from pipeline axis up to actuator flange) (mm) | Pripojovacie konce Ends | Parametre pripojovacieho potrubia Connecting Pipeline Parameters |  |  | Ochrana proti korózii Corrosion protection | Pohon Actuator | [10 empty] | Bezpečná poloha pri poruche Fail Safe | Izolačná spojka medzi pohonom a armatúrou Insulating Joint between Ball Valve and Actuator | Miesto dodania Place of Delivery | Požadovaný termín dodania Requested Delivery Date | Lehota dodania (týždne) Delivery Period (weeks) | Cena bez DPH Price without VAT (EUR) | Poznámka Note
[8 empty] | Min | Max |  |  |  | Materiál potrubia Pipe Material | Vonkajší priemer Outer diameter (mm) | Hrúbka steny Wall thickness (mm) |  | Typ Type | Náter pohonu Actuator Painting | Max. Čas prestavenia Max. re-setting time (s) | Poruchová ochrana Line Break | HIGH PILOT | LOW PILOT | Diaľkové ovládanie Remote control | Miestne ovládanie Local control | Diaľkové snímanie polohy Remote positioning | Ovládacie napätie Control Voltage | Motorické napätie Actuator Voltage
Časť 1 / Part 1
1 | 12.6 | NUZ/23054 | 200 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | N | privarovacie welded | 11523.1 | 219 | 10 | (6) RAL 9005 | elektrický bez DO Electric without RC | (6) | 40 | N | N | N | N | A/Y | N | N | 400V | N | A/Y | Vysoká pri Morave, Slovakia | 2023-04-28
2 | X22 | NT1/23063 | 300 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | N | privarovacie welded | L360MB | 324 | 8.8 | (7) RAL 5009 | pripojenie k existujúcemu pohonu Niwatec typ NWS-006-DG-DA-HP; po uzavretí čiastkovej zmluvy na dodávku tohto guľového uzáveru si dodávateľ zmeria rozmery pripojenia k existujúcemu pohonu; demontáž pohonu zabezpečí prevádzka KS 01 Veľké Kapušany / connection to the existing actuator Niwatec type NWS-006-DG-DA-HP; after signing partial the contract for this ball valve the contractor shall measure dimensions of the connection to the existing actuator; operation staff of CS 01 Veľké Kapušany will ensure disassembling of the actuator | [12 empty] | KS01 Veľké Kapušany, Slovakia | 2023-07-17
3 | R22 | NT1/23063 | 300 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | N | privarovacie welded | L360MB | 324 | 8.8 | (7) RAL 5009 | pripojenie k existujúcemu pohonu Ledeen typ SY 1410 DA - H; po uzavretí čiastkovej zmluvy na dodávku tohto guľového uzáveru si dodávateľ zmeria rozmery pripojenia k existujúcemu pohonu; demontáž pohonu zabezpečí prevádzka KS 01 Veľké Kapušany / connection to the existing actuator Ledeen type SY 1410 DA - H; after signing partial the contract for this ball valve the contractor shall measure dimensions of the connection to the existing actuator; operation staff of CS 01 Veľké Kapušany will ensure disassembling of the actuator | [12 empty] | KS01 Veľké Kapušany, Slovakia | 2023-07-17
4 | 8.2 | NUZ/23058 | 300 | 1 | podzemné underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 | privarovacie welded | 11 523.1 | 324 | 18 | Protegol čierny Protegol black | elektrický s DO Electric with RC | (6) | 30 | N | N | N | A | A | A | 24V DC | 400V | N | A/Y | VPS Ivanka | 2023-06-06
5 | 8.4 | NUZ/23058 | 300 | 1 | podzemné underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 | privarovacie welded | 11 523.1 | 324 | 18 | Protegol čierny Protegol black | elektrický s DO Electric with RC | (6) | 30 | N | N | N | A | A | A | 24V DC | 400V | N | A/Y | VPS Ivanka | 2023-06-06
[31 empty] | Spolu časť 1 / Total Part 1: |  | 0
Časť 2 / Part 2
6 | 6.10 | NUV/23016 | 700 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2500 | privarovacie welded | X60 | 720 | 20 | (6) RAL 9005 | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 60 | A/Y | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 220V DC | N | FC | N | KS02 Jablonov nad Turňou, Slovakia | 2022-04-03
7 | 6.12 | NUV/23016 | 700 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2500 | privarovacie welded | X60 | 720 | 20 | (6) RAL 9005 | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 60 | A/Y | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 220V DC | N | FC | N | KS02 Jablonov nad Turňou, Slovakia | 2022-04-03
8 | 2022-02-06 | NUZ/23010 | 700 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 | privarovacie welded | St.52-3 (DIN S355JR) | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 60 | A/Y | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | N | FC | N | KS03 Veľké Zlievce, Slovakia | 2023-07-17
9 | 6.2 | NUZ/23054 | 700 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300** | privarovacie welded | X52 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 40 | A/Y * | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | N | FC | N | Vysoká pri Morave, Slovakia | 2023-04-28
10 | 6.10 | NUZ/23045 | 700 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2700** | privarovacie welded | X52 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 40 | N | A/Y | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | N | FC | N | Vysoká pri Morave, Slovakia | 2023-04-28
11 | 6.11 | NUZ/23052 | 700 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2400** | privarovacie welded | X52 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 40 | A/Y * | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | N | FC | N | Vysoká pri Morave, Slovakia | 2023-04-28
12 | 5.2 | NUZ/23054 | 800 | 1 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | N | privarovacie welded | STE 480.7 TM (EN L485MB) | 813 | 12.7 | (6) RAL 9005 | elektrický s DO Electric with RC | (6) | 40 | N | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | 400V | N | A/Y | Vysoká pri Morave, Slovakia | 2023-04-28
[31 empty] | Spolu časť 2 / Total Part 2: |  | 0
Časť 3 / Part 3
13 | 1.1 | NUZ/23021 | 1400 | 1 | podzemné underground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2500 | privarovacie welded | X70 | 1420 | 21.9 | Protegol čierny Protegol black | hydropenumatický hydro-pneumatic | (6) | 120 | A/Y | N | N | A/Y | A/Y | A/Y | 24V DC | N | FC | N | TU30 Tehla, Slovakia | 2023-06-06
[31 empty] | Spolu časť 3 / Total Part 3: |  | 0
Poznámky / Notes:
(5) GU budú povrchovo chránené proti korózii ochranným polyuretánovým povlakom podľa normy STN EN 10290 (resp. DIN 30677) / Ball valves will be protected on surface against corrosion by anti-corrosive polyurethane coat in accordance with standard STN EN 10290 (resp. DIN 30677)
(6) Ochrana proti korózií podľa STN EN ISO 12944 a podľa TDP, odtieň vrchného náteru RAL 9005 (čierna matná) / Corrosion protection according to STN EN ISO 12944 and according to TDC, RAL 9005
(7) Ochrana proti korózií podľa STN EN ISO 12944 a podľa TDP, odtieň vrchného náteru RAL 5009 (azúrova modrá) / Corrosion protection according to STN EN ISO 12944 and according to TDC, RAL 5009
Všetky výpočty majú byť kalkulované pre PN 80 - Výpočtový tlak / All the calculations should be calculated for PN 80 - Desing pressure
Skrinka / box: II 2G EEx edm IIB T4 zariadenie schválené podľa ATEX 94/8/ES (2014/34/EU od 20.04.2016) do výbušných prostredí II2G Ex de IIC T3 / Box: II 2G EEx edm IIB T4 device approved according to ATEX 94/8/ES (2014/34/EU from 20 April 2016) for explosive zones II2G Ex de IIC T3
N – Nie / No
A/Y – Áno / Yes
FO – Fail Open
FC – Fail Close
DO /RC – Diaľkové ovládanie / Remote Control
* Line Break - nastavitelná rýchlosť zníženia tlaku 1 - 10 bat/minútu. Line Break - adjustable pressure drop rate 1-10 bar/minute
** uvedená dĺžka predlžovacieho nástavca je maximálna, môže byť upravená s ohľadom na typ ponúkaného pohonu /the specified length of extension piece is maximal and it may be adapted upon the offerred actuator type