VARGA ELEKTRO

Technická správa

Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 LUČENEC 26.09.2022

DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec –  stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec

Elektrická prípojka, silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická elektroinštalácia, vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi

Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec, Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec

Technická správa

Vyhradené technické zariadenie elektrické

OBSAH :

1.	Základné údaje

1.1	Predmet riešenia a rozsah technickej dokumentácie

1.2	Východzie podklady pri návrhu technickej dokumentácie

1.3	Rozsah technickej dokumentácie

1.4	Určenie vonkajších vplyvov

1.5	Predpisy, normy a odkazy použité pri riešení technickej dokumentácie

1.6	Požiadavky na krytie elektrických predmetov

1.7	Požiadavky na skratovú bezpečnosť

1.8	Rozdelenie elektrických zariadení z hľadiska miery ohrozenia

1.9	Ochranné pásma elektrických vedení

2.	Technické údaje

2.1	Napäťová sústava a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

2.2	Vypínanie elektrickej energie počas požiaru

2.3	Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch

2.4	Požiadavky na záruku napájania

2.5	Údaje o výkone a energetická bilancia

2.6	Meranie spotreby elektrickej energie

3.	Technické riešenie

3.1	Druhy vodičov, káblov a ich uloženie

3.2	Dimenzovanie elektrických zariadení

3.3	Ochranné prístroje a káblové vedenia

3.4	Prístupnosť k elektrickým zariadeniam

3.5	Elektrická prípojka NN

3.6	Ochranné pospájanie

3.7	Silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická inštalácia

3.8	Slaboprúdová inštalácia – štruktúrovaná kabeláž

3.9	Vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi

4. 	Ochrana životného prostredia

4.1	Ochrana z hľadiska štátnej správy na  úseku ochrany prírody a krajiny

4.2	Ochrana z hľadiska štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva

5.	Záver

5.1	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

5.2	Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do prevádzky

5.3	Záverečné ustanovenia

Prílohy

1	Protokol o určení vonkajších vplyvov

2	Tabuľka zostavenia vonkajších vplyvov

1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

1.1	Predmet riešenia technickej dokumentácie

Špecifikácia predmetu riešenia projektovej dokumentácie:

Stupeň PD:	RPD

Názov stavby:	DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec

Miesto stavby:	Haličská cesta 2138/9A, Lučenec

Parcelné číslo:	-

Okres:		Lučenec

Kraj:		Banskobystrický

Investor:		Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec, Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec

Projektant:	Bc. Stanislav Varga, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo autorizačného osvedčenia: 5287*T*I4 Technické a technologické vybavenie stavieb

Dodávateľ PD:	Oprávnená organizácia VARGA ELEKTRO s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Číslo oprávnenia 169/2/2013 – EZ – S, O (OU,R,M) – E1, A, B

Číslo zákazky:	22.09.13

1.2	Východzie podklady pri návrhu technickej dokumentácie

- technická dokumentácia stavebnej časti

- zákony, NV SR, vyhlášky v platnom znením, normy STN, EN, IEC

1.3	Rozsah technickej dokumentácie

- vnútorná a vonkajšia silnoprúdová inštalácia

- slaboprúdové internetové rozvody

- vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi

1.4	Určenie vonkajších vplyvov

V priestore realizácie technickej dokumentácie sú vonkajšie vplyvy určené odbornou komisiou v zmysle  STN 33 2000-5-51 (33 2000). Vonkajšie vplyvy sú určené v protokole číslo 22.09.13. Protokol o určení vonkajších vplyvov tvorí prílohu č. 1 a 2 technickej správy.

1.5	Predpisy, normy a odkazy použité pri riešení technickej dokumentácie

Technická dokumentácia je spracovaná na základe t. č. platných predpisov a noriem STN týkajúcich sa zariadení riešených v tomto projekte.

Jedná sa hlavne o nasledujúce normy:

Vyhláška MV SR 225/2012 Z. z.	ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

NV 387/2006 Z. z.		o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

NV 245/2004 (04/2004) 	o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

STN 92 0203 (92 0203)		Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN 33 2000-1 (33 2000)	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41 (33 2000)	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-51 (33 2000)	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-54 (33 2000)	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-5-52 (33 2000)	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 1500 (33 1500)		Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

STN 33 2000-6 (33 2000)	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 6: Revízia.

STN 33 2130/Z3 (33 2130)		Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

STN IEC 61439-1 (35 7107)	 	Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

STN IEC 61439-2 (35 7107)	 	Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače

STN EN 60439-3 (35 7107)	Rozvádzače NN. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače NN inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní.

STN 33 2000-7-701 (33 2000)	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

STN 33 2312 (33 2312)		Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

STN EN 12464-1 (36 0074)		Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská

STN EN 1838 (36 0075)		Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie

STN EN 62305-1 (34 1390)		Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 (34 1390)		Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 (34 1390)		Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN EN 62305-4 (34 1390)		Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

1.6 	Požiadavky na krytie elektrických predmetov

V zmysle STN 33 2000-5-51 boli odbornou komisiou určené vonkajšie vplyvy prostredia pre elektrické zariadenia, elektromerový rozvádzač RE a rozvádzač RH, RP, pre vnútornú a vonkajšiu silnoprúdovú inštaláciu a bleskozvod.

1.7	Požiadavky na skratovú bezpečnosť

Rozvádzač RE, RH a RP musí mať skratovú odolnosť inštalovaných prístrojov, ale aj hlavných obvodov rozvádzača v súlade s STN IEC 60909-0 (33 3020), 60909-3 (33 3020), STN EN 60 865-1 (33 3040), STN 33 2000-4-43 (33 2000) a vyhlášky 59/82 Zb. § 194, odst. 3.

1.8	Rozdelenie elektrických zariadení z hľadiska miery ohrozenia

V zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z. §2. vyhlášky prílohy 1 časť III. sú zariadenia uvedené v technickej dokumentácii zaradené do skupiny B.

1.9	Ochranné pásma elektrických vedení

Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia nad 1 kV z vodičmi bez izolácie je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča vedenia na každú stranu.

| nad 1 do 35 kV | 10 m |
| --- | --- |
| nad 35 do 110 kV | 15 m |
| nad 110 do 220 kV | 20 m |
| nad 220 do 400 kV | 25 m |
| nad 400 kV | 35 m |

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia pod elektrickým vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m,

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre, vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti presahujúcej 5 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia,

- vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia príjazd k vedeniu (udržiavať voľný priestor pozemkov – bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia).

Vymedzenie ochranného pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia.

| Káblové vedenie do 110 kV | 1 m |
| --- | --- |
| Káblové vedenie nad 110 kV | 3 m |

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy (nad 6 ton),

vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

2.   TECHNICKÉ  ÚDAJE

2.1	Napäťová sústava a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

3/PEN, AC, 400V, 50Hz, TN-C – rozvádzač RE

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S – rozvádzač RH

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S – rozvádzač RP, vnútorná a vonkajšia inštalácia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 (33 2000), Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41: zaistenie bezpečnosti, podľa príslušných článkov nasledovne:

čl. 411.3.2 				Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.1 				Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2.6 				Doplnkové pospájanie

príloha A, kap. A.1: 			Základná izolácia živých častí

príloha A, kap. A.2: 			Zábrany alebo kryty

čl. 415.1 - doplnková ochrana: 		Prúdové chrániče

2.2	Vypínanie elektrickej energie počas požiaru

V zmysle vyhlášky MV 225/2012 Z. z. a STN 92 0203/O1 (92 0203) čl. 4.3. je vypínanie elektrickej energie (TOTAL STOP) počas požiaru zabezpečené TOTAL STOP tlačidlom inštalovaným pri vstupných dverách do budovy na ľavej strane. Použité je tlačidlo za sklom ktoré po rozbití automaticky vypne hlavný istič v rozvádzači RH, čím odpojí celú inštaláciu objektu od elektrickej energie a tým kompletné silnoprúdové, zásuvkové a svetelné rozvody objektu

2.3	Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch

Druh prúdu: striedavý

Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:

fázový vodič /fázové vodiče/ - L1, L2, L3

stredný vodič - N

ochranný vodič - PE

Druh rozvodných sietí v časti inštalácie

Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje s druhom rozvodnej sieti TN:

TN-C - ochranný a pracovný vodič je oddelený

TN-C-S - ochranný a pracovný vodič je oddelený

TN-S - ochranný a pracovný vodič je oddelený.

2.4	Požiadavky na záruku napájania

Napájanie objektu je zaradené do 3. stupňa dôležitosti dodávky podľa STN 34 1610 (34 1610) / t.j. jeden prívod a nevyžaduje sa ďalšieho zvláštneho záskoku – zaistenia /.

2.5	Údaje o výkone a energetická bilancia

Celkový inštalovaný príkon:		Pi 	=	22,30 kW

Koeficient súdobosti β: 		β 	=	  0,7

Maximálny súdobý výkon:  		Ps 	=	15,61kW

2.6	Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie bude riešené v jestvujúcom elektromerovom rozvádzači RE . Na meranie spotreby elektrickej energie bude použitý podružný elektromer trojfázový.

3.  TECHNICKÉ  RIEŠENIE

3.1	Druhy vodičov, káblov a ich uloženie

Použité vodiče sú typu CHKE-R, CHKE-R. CHKE-R-J hlavné domové vedenie do rozvádzača RH. CHKE-R-J, CHKE-R-O vnútorná a vonkajšia silnoprúdová inštalácia.

Guľatina AlMgSi ø8mm zachytávacie vedenie, guľatina FeZn ø10mm zvodové vedenie, pásovina FeZn 4x30mm uzemňovacie vedenie.

3.2	Dimenzovanie elektrických zariadení

Dimenzovanie strojov, prístrojov, rozvádzačov a svietidiel z hľadiska skratových prúdov.

Prístroje a rozvodné zariadenia vyhovujú z hľadiska mechanickej odolnosti proti skratovým prúdom, ak vyhovujú podmienke: Ikm  < Id.

Prístroje a rozvodné zariadenia vyhovujú z hľadiska tepelnej odolnosti proti skratovým prúdom, ak vyhovujú podmienke: Ike  < It.

Hodnoty Id a It pre jednotlivé prístroje a zariadenia sú uvedené výrobcom v sprievodnej dokumentácii.		Dimenzovanie vedení:

Dimenzovanie vedení z hľadiska mechanickej pevnosti je riešené podľa STN 33 3300  (33 3300), STN 34 1050 (34 1050), STN 33 2130 (33 2130), STN 33 2000-1 (33 2000), Dimenzovanie vedení z hľadiska hospodárnosti sa študuje.

Vedenie musí odolávať dynamickým aj tepelným účinkom skratových prúdov a musí vyhovovať podmienke: Smin ≥   Ike . tk . 1000/k

Vedenie musí byť dimenzované z hľadiska úbytku napätia tak, aby nespôsobilo nedovolený pokles napätia podľa STN 33 2130 (33 2130), STN 33 2190 (33 2190).

Dimenzovanie vedení z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím. Vypínacie charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným káblom a ochranným káblom, alebo neživou vodivou časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase. Pritom musí platiť podmienka: Zs . Ia ≤ Uo podľa STN 33 2000-4-41 (33 2000).

Dimenzovanie vedení z hľadiska ochrany pred nadprúdom je riešené podľa STN 33 2000-4-43 (33 2000).

3.3	Ochranné prístroje a káblové vedenia

Charakteristiky ochranných prístrojov s ohľadom na ich funkciu / preťaženie, skratové prúdy / vyhovujú daným požiadavkám.

Všetky navrhnuté ochranné prístroje / poistky, ističe / pôsobia svojimi menovitými hodnotami tak, aby vhodne nadväzovali na charakteristiky obvodov a možné nebezpečie.

Všetky káblové vedenia sú navrhovaná tak, aby spĺňali požiadavky 3.2.

Skratové prúdy, impedancia vypínacích okruhov, selektivita istenia, oteplenie, ochrana pred nadprúdom, úbytok napätia boli prepočítané programom SICHR 11.01 spoločnosti OEZ, s.r.o. Letohrad.

3.4	Prístupnosť k elektrickým zariadeniam

Elektrické zariadenia sú umiestnené a osadené tak, aby bol zaistený dostatočný priestor pre montáž resp. neskoršiu výmenu jednotlivých častí, a aby bola dostatočná prístupnosť pre ovládanie, skúšanie, prehliadku, údržbu a opravy.

3.5	Elektrická prípojka NN

Napojenie objektu na verejnú distribučnú sieť je jestvujúce. V objekte v neriešenej časti sa v miestnosti 1.08 nachádza rozvádzač RE. Tento rozvádzač RE bude slúžiť ako miesto napojenia pre riešenú časť budovy. Do RE bude doplnený vývodový istič B40/3 s podružným meraním (trojfázový elektromer). Na napojenie rozvádzača RH je navrhovaný kábel CHKE-R-J 4x10mm2, ktorý bude vedený pod omietkou a ukončený na prívodných svorkách rozvádzača RH

3.6	Ochranné pospájanie

Hlavná ekvipotencionálna svorkovnica HUS bude inštalovaná na vonkajšom obvodovom múre budovy v krabici KSZ. Uzemnenie HUS je navrhované guľatinou FeZn ø10 cez skúšobnú svorku SZ. Zemné vedenie je navrhované vodičom FeZn ø10, bude pripojené na ekvipotencionálne hĺbkové uzemnenie. Na prízemí bude inštalovaná uzemňovacia svorkovnica HUS 1 pod rozvádzačom RH napojená z HUS vodičom CYa 25m2 ZŽ , na poschodí bude inštalovaná uzemňovacia svorkovnica HUS3 pod rozvádzačom RP a v kotolni HUS2 obe budú napojené vodičom CYa 16mm2 ZŽ z HUS.

Hlavný ochranný vodič  CYa 25mm2 ZŽ pripája rozvádzač RH na HUS1.  Vodič hlavného ochranného pospájania CYa 10mm2 ZŽ pripája kovové konštrukčné časti objektu a hlavné prívody inžinierskych sietí do budovy. Na poschodí bude inštalovaná uzemňovacia svorkovnica HUS3 a v kotolni HUS2 obe budú napojené vodičom CYa 16mm2 ZŽ z HUS

Doplnkové pospájanie je navrhované z PE svorkovnice rozvádzača RH, RP alebo HUS1, HUS2 a HUS3 vodičom CYa 10/6mm2 ZŽ.

3.7	Silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická inštalácia

Na istenie a ovládanie elektrického rozvodu objektu je navrhovaný oceľovo plastový  rozvádzač RH inštalovaný vo vnútorných priestoroch v miestnosti číslo 1-13b, napojený z elektromerového rozvádzača RE káblom CHKE-R-J 4x10mm2.

Uzemnenie rozvádzača je navrhované pripojením na ekvipotencionálnu uzemňovaciu sústavu.  Pripojenie RH na uzemňovaciu sústavu je navrhované vodičom CYa 25mm2 ZŽ v HUS1.

Na poschodí bude inštalovaný oceľovo plastový  rozvádzač RP inštalovaný vo vnútorných priestoroch v miestnosti číslo 2.19, napojený z  rozvádzača RH káblom CHKE-R-J 5x6mm2.

V objekte je potrebné oddeliť elektrickú inštaláciu, je potrebné odpojiť riešenú časť od neriešenej časti. Navrhujeme vyhľadať inštalačné svorkovacie krabice v miestnostiach na rozhraní rozdelenia objektu a v krabiciach v neriešenej časti odpojiť vodiče a káble smerujúce do riešenej časti objektu. El. inštalácia v neriešenej časti objektu musí ostať plne funkčná!

Časť kotolne ktorá slúži na ohrev a vykurovanie neriešenej časti objektu bude napájaná z jestvujúceho rozvádzača kotolne RK, ktorý ale bude napíjaný novým káblom z rozvádzača RH a v ňom bude aj podružne meraný.

Vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi je realizovaná použitím zvodičov prepätia triedy T1+T2 (B+C) v rozvádzači RH.

Zvýšená ochrana proti úrazu je navrhovaná prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30mA.

Istenie jednotlivých vývodov je navrhované jedno a trojpólovými ističmi s vypínacou charakteristikou B, C a prúdovým zaťažením 2A, 6A, 10A a 16A.

Istenie jednotlivých vývodov je navrhované aj štvorpólovým prúdovým chráničom s ističom s vypínacou charakteristikou  C s prúdovým zaťažením  16A.

Svetelný rozvod je navrhovaný káblami CHKE-R-J 3x1,5mm2 , (CHKE-R-O 2x1,5mm2, CHKE-R-O 3x1,5mm2, CHKE-R-O 4x1,5mm2) pod povrchom, v dutých priestoroch sadrokartónových konštrukcií v FXP rúrkach, príslušnej dimenzie. Spínače svetelného rozvodu typ 230V, 10A, IP20, vo vonkajšom prostredí IP44, polozapustené /radenie 1, 5, 5b, 6 a 7/  vo výške 120cm. Odbočenie svetelného rozvodu realizovať prednostne v krabiciach pod spínačmi bezskrutkovými svorkami (typ 015-typ018, resp. WAGO).

Typy svietidiel sú ponechané na výber investora, inštalované svietidlá musia spĺňať požiadavky na stupeň krytia v jednotlivých priestoroch objektu. V priestore kúpeľní musia byť svietidlá s krytím IPX4 z izolantu triedy II, alebo musia byť napájané bezpečným malým napätím SELV 12V. Vo vonkajšom priestore musia byť svietidlá s krytím IP44. V ostatných priestoroch môžu byť svietidlá s krytím IP20.  Navrhujeme použiť svietidlá s kompaktnými žiarivkami 2x18W. Všetky svietidlá určené pre montáž do a na horľavé konštrukcie musia byť na takúto montáž určené a označené písmenom „F“ v otočenom trojuholníku.

Zásuvkový rozvod je navrhovaný káblami CHKE-R-J 3x2,5mm2  pod povrchom, v dutých priestoroch sadrokartónových konštrukcií v FXP rúrkach, príslušnej dimenzie. Zásuvky 230V rozvodu typ 230V, 16A, IP20 polozapustené sú inštalované vo výške 30cm, IP44 vo výške 120cm.

Vývody pre napojenie technického a technologického vybavenia objektu budú ukončené v príslušných jednoúčelových zásuvkách typ 230V, 16A, IP20 alt. IP44, prípadne v jednoúčelových vačkových vypínačoch 230/400V, 16/32A, IP20 alt. IP44 v bezprostrednej blízkosti napájaných zariadení.

Prechody káblových vedení do a zo zariadení sú navrhované pomocou typizovaných káblových priechodiek PG príslušnej dimenzie.

Rozvod v horľavých konštrukciách uložiť do samozhášavých ohybných rúrok FX ø 16, 20, 25 v pevnostnej triede 450N. Rozvod v podlahe uložiť do samozhášavých ohybných pancierových rúrok FXP ø 16, 20, 25 v pevnostnej triede 450N.

Elektrické rozvody, prístroje a zariadenia v priestoroch s vaňou, alebo sprchou a v umývacích priestoroch  musia vyhovovať norme STN 33 2000-7-701.

Elektrické rozvody, prístroje a zariadenia v a na horľavých konštrukciách  musia spĺňať požiadavky normy STN 33 2312. Musia byť označené príslušným označením umožňujúcim montáž týchto predmetov priamo na a do takýchto materiálov, alebo musia byť od nich odizolované nehorľavou tepelnoizolačnou podložkou (NTIP), alebo lôžkom. Hrúbka NTIP je pre rozvádzače 10mm  a pre elektrické prístroje 5mm.

Všetky použité súčiastky a súčasti inštalačnej  sústavy musia byť typizované a certifikované.

Pri elektrickej inštalácii namontovanej v priestoroch s určenými zónami resp. umývacím priestorom musia byť dodržané požiadavky v zmysle STN 33-2000-7-701, hlavne:

- spínače pre osvetlenie v kúpeľni budú umiestnené mimo určených zón (vo vzdialenosti min. 0,6m od hrany vane) a súčasne mimo umývacieho priestoru vo výške min. 1200 mm

- svietidlo hlavného osvetlenia v kúpeľni bude umiestnené mimo určených zón (vo vzdialenosti min. 0,6m od hrany vane a súčasne vo výške min. 2250 mm)

- zásuvky 230V/16A v kúpeľni budú umiestnené mimo určených zón (vo vzdialenosti min. 0,6m od hrany vane) a súčasne mimo umývacieho priestoru vo výške min. 1200 mm

- zásuvky 230V/16A a spínače v kúpeľni a kuchyni umiestniť mimo umývacieho priestoru vo výške min. 1,2 m, svietidlo v prípade umiestnenia v umývacom priestore  vo výške min. 1,8 m, svietidlo umiestnené nižšie ako 1,8 m nad podlahou, musí sa chrániť pred mechanickým poškodením a musí mať stupeň ochrany krytom min. IPX1, spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako 0,4 m nad horným okrajom umývadla alebo drezu

3.8	Slaboprúdová inštalácia – štrukturovaná kabeláž, IPTV, IPtelefón a vrátnik

Rozvody štruktúrovanej kabeláže sú navrhovane vodičmi STP CAT6 vždy v páre vo hviezdicovej štruktúre. Rozvody sú navrhované pod povrchom v rúrkach FXP ø 32. Pre jednoduchšie vťahovanie vodičov do rúrok sú navrhované vťahovacie krabice KO96 v miestach pravouhlých prestupov cez steny a v pravidelných rozostupoch cca 10m v priamom smere. Napojenie domácej siete na telefónnu resp. optickú sieť je nutné riešiť s dodávateľom  aktívnej IT technológie podľa požiadaviek investora a reálnych možností jestvujúcich pripojení. Štruktúrovaná kabeláž bude slúžiť aj ako televízna a telefónna sieť pre IPTV a IPtel.

V objekte je navrhovaný domový vrátnik s troma vnútornými dorozumievacími zariadeniami a jedným vonkajším tablom. Navrhovaný je dvojvodičový systém 2-BUS od spol. TESLA

3.9	Vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi

Vonkajšia ochrana rodiného domu pred atmosférickými vplyvmi je navrhovaná mrežovou bleskozvodovou sústavou. Bleskozvod je navrhovaný podľa predpisovej normy STN EN 62305-3 (34 1390)  pre triedu LPS - III. Odpor uzemnenia uzemňovacej sústavy má byť nižší ako 10Ω. Na návrh bola použitá metóda valivej gule pre LPS III polomer 45m.

Na streche objektu bude inštalovaná mrežová zberacia sústava vodičom AlMgSi ø8mm na podperách PV doplnená o zachytávacie tyče JP20, ktoré tvoria ochranný uhol a je pokrytá celá strecha(celá strechy je pod ochrannými uhlami tyčových zachytávačov).

Zvody v počte 8 ks sú navrhované vo vonkajšom vyhotovení s ochranným uholníkom, skúšobná svorka bude umiestnená vo výške 180cm, zvody budú očíslované.

Strojené zemniče sú realizované dvojicou zemných tyčí na jeden zvod vzdialených od seba minimálne 2 m. Pri nedosiahnutí požadovaného odporu je potrebné navýšiť počet tyčí!  Pripojenie zemných tyčí k zvodu je realizované guľatinou FeZn ø 10mm.

V miestach určených zvodov, v mieste kovových konštrukcií sú  z uzemňovača vyvedené nad terén odbočky, zhotovené vodičom FeZn ø10mm.

Odporúčaný odpor uzemňovacej sústavy má byť nižší ako 10 Ω.

Kovové vodivé časti strechy, ktoré sú v „dostatočnej vzdialenosti“ nie je potrebné pripájať samostatne na zachytávaciu vedenie,  pretože všetky sa nachádzajú pod ochranným uhlom tyčových zberačov. (nadstavby vzduchotechniky...)

Kovové vodivé časti strechy, ktoré nie sú v „dostatočnej vzdialenosti“  je potrebné pripájať samostatne na zachytávacie vedenie,  aj keď sa všetky nachádzajú pod ochranným uhlom tyčových zberačov. (plechové atiky...)

Vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi v objekte je realizovaná pospájaním všetkých metalických častí (svorkovnice EPS, hlavné a doplnkové ochranné pospájanie) a koordináciou prepäťových ochrán. Úroveň ochrany bola navrhnutá na základe analýzy rizika v zmysle STN EN 62305-2 (34 1390).

Ochrana pred bleskovým prúdom triedy T1 (B) a prepätím triedy T2 (C) je navrhovaná inštalovaním zvodičov bleskového prúdu triedy T1 (B) a zvodičov prepätia triedy T2 (C) pre kategóriu prepätia III a II v rozvádzači RH. Použitý je kombinovaný zvodič triedy T1+T2 (B+C).

Stupeň ochrany T3 (D) pre ochranu spotrebičov je riešený použitím zvodičov prepätia zapojených do príslušných zásuviek 230V,16A napájajúcich citlivé zariadenia. (PC, TV,... )

Všetky podzemné spoje a kontakty musia byť protikorózne ošetrené asfaltovou izoláciou. Skrutkové spoje na povrchu bleskozvodovej sústavy sa musia antikorózne ošetriť syntetickým mazivom. Prechod zvodov do pôdy musí byť chránený pred koróziou pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom, prípadne protikoróznou páskou. Všetky použité súčiastky a súčasti bleskozvodovej sústavy sa musia povrchovo upraviť proti odolávaniu poveternostným vplyvom. Všetky použité súčiastky a súčasti bleskozvodovej sústavy musia byť typizované a certifikované.

4. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4.1	Ochrana z hľadiska štátnej správy na  úseku ochrany prírody a krajiny

Podľa dostupných informácií je územie - lokalita, kde je  navrhovaná činnosť  súčasťou územia s prvým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného územia alebo jeho ochranného pásma, biocentra, biokoridoru ani do iného prvku územného systému ekologickej stability a nie je ani súčasťou navrhovaných vtáčích území ani území európskeho významu.

4.2	Ochrana z hľadiska štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva

Nakladať a inak zaobchádzať s  odpadom je nutné v súlade so zákonom SNR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpad, ktorý vznikne počas výstavby objektov autobusovej stanice je nutné zaradiť podľa druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov.

Odpadové hospodárstvo je rozdelené na :

- odpady vznikajúce počas výstavby

- odpady vznikajúce počas prevádzky

- Jednotlivé predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby sú špecifikované v  tabuľke:

| číslo odpadu | názov odpadu | kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | betón | O | 0,01 | Recyklácia v mieste stavby |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0,005 | - odvoz do zberne druhotných surovín |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 | O | 1,10 | - umiestnenie na voľnej časti pozemku príp. odvoz na skládku odpadu |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,01 | odvoz na skládku odpadu |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 0,01 | Recyklácia – špecializovaná firma |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,01 | odvoz na skládku odpadu |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,01 | Odvoz na skládku odpadu |

Stavebný odpad – sutina sa predpokladá len pri riešení prípojok. Množstvá odpadov uvedené v tabuľke sú len orientačné – nezáväzné a pri výstavbe ani nemusia vzniknúť resp. môžu vzniknúť iné odpady, s ktorými sa musí nakladať v zmysle Zákona.

- Prehľad predpokladaných odpadov pri prevádzke:

| číslo odpadu | názov odpadu | kategória odpadu | Predpokladané množstvo (t) | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,002 | odvoz na skládku odpadu |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,001 | odvoz na skládku odpadu |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,002 | Odvoz na skládku odpadu |

Zhromažďovanie odpadov:

Miesta zhromažďovania odpadov budú situované tak aby boli dostupné z miest vzniku odpadov a boli bezproblémovo dostupné vozidlám odberateľov odpadov.

5.  ZÁVER

5.1	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení vonkajších vplyvov. Z jestvujúceho stavu môžu vzniknúť nasledovné riziká:

- Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb so živými časťami (priamy dotyk) pri oprave a údržbe

- Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä poškodením izolácie (nepriamy dotyk)

- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži

- Otvorené dvere rozvádzačov

- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody

- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- Oprava poistiek

- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození

- Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad

- Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- Zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické preťaženie, alebo podcenenie a stres

- Ľudské chyby, alebo správanie

Odhad rizika

- Poškodenie zdravia osôb, alebo zariadenia

Návrh opatrení voči týmto rizikám

- Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- Dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Preukázateľným a pravidelným poučením, zaškolením pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

5.2	Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do prevádzky

Pri inštalácií všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné náradie a práce musia byť navrhované na dobrej úrovni s pracovníkmi s odpovedajúcou kvalifikáciou.

Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže porušiť.

Vodiče musia byť označené tak, ako je uvedené v technickej dokumentácií.

Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi a elektrickým zariadením musia zaisťovať bezpečný a spoľahlivý kontakt.

Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne a spoľahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojení pre ktoré sú určené. Elektrické zariadenia a použité vodiče a káble chrániť pred mechanickým poškodením polohou, zábranou resp. krytím.

Živé časti elektrických zariadení chrániť pred nebezpečným dotykom, priblížením a mechanickým poškodením polohou, krytím a izoláciou.

Elektrické zariadenia musia byť opatrené bezpečnostnou tabuľkou podľa STN 018012-1, 2 upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené bleskom červenej farby na kryte elektrického zariadenia podľa NV číslo 387/2006 Z. z..

Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo rozšírení prehliadnuté a preskúšané, aby sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-6 (33 2000). Po východiskovej odbornej prehliadke / prehliadka, skúšanie a meranie / sa vystaví východisková správa.

Elektrické zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržované v takom stave, aby bola zaistená jeho správna činnosť a aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných predpisov a noriem.

K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu umožňujúca stavbu, prevádzku, údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí zariadenia a ďalšie jeho rozširovanie. V uvedenej dokumentácií musia byť podchytené všetky zmeny elektrických zariadení, ktoré vznikli pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky.

Projekt je spracovaný v zmysle platných hore uvedených noriem týkajúcich sa tejto problematiky a jeho realizácia musí zodpovedať daným normám.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východisková OPaOS podľa STN 33 1500 (33 1500) a k zariadeniu musí byť dodaná dokumentácia podľa požiadaviek STN 33 2000-1 (33 2000).

Východisková OPaOS musí obsahovať výsledky meraní všetkých navrhovaných požiadaviek normy STN 33 2000-6 (33 2000).

Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vykonaná OPaOS vrátane správy, ktorá overí, či miestnosť vyhovuje novému.

Pri elektrických rozvodoch v prevádzke sa musia vykonávať skúšky v rozsahu a termínoch uvedených v STN 33 1500 (33 1500).

5.3	Záverečné ustanovenia

Montážne práce realizovať v súlade s platnými STN. V štádiu prípravy na montážne práce odporúčam zhotoviteľovi konzultáciu s projektantom. Na  realizáciu akýchkoľvek zmien projektového stavu musí dať súhlas investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje právo upresňovať, dopĺňať a meniť koncepciu elektrického rozvodu pred započatím montážnych prác, predovšetkým polohu spínačov, zásuviek a svietidiel. Zhotoviteľ má právo požiadať prostredníctvom investora zodpovedného projektanta o výkon autorského dozoru. Po ukončení montážnych prác musí byť vykonaná prvá /východisková/ odborná skúška a odborná prehliadka zhotoveného elektrického zariadenia s bezodkladným odovzdaním správy z OPaOS investorovi. Pri uvedení elektrického zariadenia do prevádzky bez odovzdania správy z OPaOS, preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť elektrického zariadenia investor a prevádzkovateľ.

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, A.S.I.

Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, A.S.I.

V Lučenci: September 2022

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

číslo: 22.09.13 príloha číslo 1 technickej správy

vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou

Vypracoval: 		Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Zloženie komisie:

-predseda:		Bc. Stanislav Varga, autorizovaný stavebný inžinier

-členovia:		Ing. Ján Figa, autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Attila Farkaš, autorizovaný stavebný inžinier

Identifikačné údaje stavby

Stupeň PD:	RPD

Názov stavby:	DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec

Miesto stavby:	Haličská cesta 2138/9A, Lučenec

Parcelné číslo:	-

Okres:		Lučenec

Kraj:		Banskobystrický

Investor:		Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec, Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec

Podklady použité na vypracovanie protokolu: stavebné výkresy v digitálnej forme

STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov Časť 5-51:Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33  2310 : Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

Prílohy:	Príloha č.2. STN 33 2000-5-51, tabuľka vonkajších vplyvov

Opis technologického zariadenia

Projektová dokumentácia rieši stavbu „DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec ".

V priestoroch objektu vplyvom technologických postupov nevzniká prostredie, ktoré by významným spôsobom ovplyvňovalo elektrické zariadenia tam inštalované.

Elektrické zariadenie inštalované v objekte:

Rozvádzač RE, RH, RK a RP je umiestnený vo vnútorných priestoroch budovy. Silnoprúdová inštalácia je umiestnená vo vnútorných priestoroch a vonkajších priestoroch. Bleskozvod je umiestnený vo vonkajších priestoroch.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 komisia určila vonkajšie vplyvy pre elektrické zariadenia:

Silnoprúdová inštalácia vo vnútorných miestnostiach mimo kuchyne a kúpeľne je umiestnená v priestore A.

Silnoprúdová inštalácia vo vnútorných miestnostiach kuchyne a kúpeľne je umiestnená v priestore B.

Silnoprúdová inštalácia vo vonkajších priestoroch je umiestnená v priestore C.

Bleskozvodová sústava je umiestnená v priestore D.

Silnoprúdová inštalácia v kúpeľni a pri dresoch a výlevkách musí spĺňať požiadavky ochranných zón z0, z1, z2 v zmysle STN 33 2000-7-701 (33 2000).

Silnoprúdová inštalácia  v objekte musí spĺňať požiadavky pre elektrické rozvody pre podlahové a stropné vykurovanie v zmysle STN 33 2000-7-753 (33 2000).

Silnoprúdová inštalácia musí spĺňať požiadavky v zmysle STN 33 2312 (33 2312) Elektrické rozvody, prístroje a zariadenia v a na horľavých konštrukciách.

Vonkajšie vplyvy sú uvedené v prílohe č. 2 technickej správy.

Zdôvodnenie:	Odborná komisia vykonala výber priestorov, v ktorých sa vonkajšie vplyvy určené podľa STN 33 2000-5-51 (33 2000) uplatňujú do takej miery, že im musí byť prispôsobené usporiadanie, technické vybavenie a vyhotovenie elektrickej inštalácie.

Zápis spísaný dňa: 26.09.2022

Bc. Stanislav Varga, A.S.I.

predseda komisie

TABUĽKA ZOSTAVENIA VONKAJŠÍCH VPLYVOV                                                                                                                protokol č. 22.09.13, príloha číslo 2 technickej správy

Na základe uvedených skutočností komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory a miestnosti podľa STN 33 2000-5-51 (33 2000) nasledovne:

| Kód | Priestor | Priestor | Priestor | Priestor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavebný priestor / miestnosť | vnútorný priestor | vnútorný priestor | vonkajšie priestory terasy | bleskozvod |
| Priestor / podľa NZA.6 | A / III | B / III | C / VI | D / VI |
| AA - teplota okolia | AA 5 | AA 5 | AA 7 | AA 7 |
| AB - atmosférické podmienky | AB 5 | AB 5 | AB 7 | AB 7 |
| AC - nadmorská výška | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 |
| AD - Výskyt vody | AD 1 | AD 1 | AD 2 | AD 4 - atmosferický |
| AE - výskyt cudzích telies | AE 1 | AE 1 | AE 1 | AE 1 |
| AF - výskyt korózie | AF 1 | AF 1 | AF 2 | AF 2 |
| AG - mechanický náraz | AG 1 | AG 1 | AG 1 | AG 1 |
| AH - vibrácie | AH 1 | AH 1 | AH 1 | AH 1 |
| AK - výskyt rastlinstva | AK 1 | AK 1 | AK 1 | AK 1 |
| AL - výskyt živočíchov | AL 1 | AL 1 | AL 1 | AL 1 |
| AM - žiarenia a iné pôsobenia | AM 1 | AM 1 | AM 1 | AM 1 |
| AN - slnečné žiarenie | AN 1 | AN 1 | AN 1 | AN 1 |
| AP - seizmické účinky | AP 1 | AP 1 | AP 1 | AP 1 |
| AQ - búrková činnosť | nevyskytuje sa | nevyskytuje sa | AQ 3 | AQ 3 |
| AR - pohyb vzduchu | AR 1 | AR 1 | AR 1 | AR 1 |
| AS - vietor | nevyskytuje sa | nevyskytuje sa | AS 1 | AS 1 |
| BA - schopnosť osôb | BA 2 | BA 2 | BA 2 | BA 1 |
| BC - dotyk osôb so zemou | BC 1 | BC 2 | BC 2 | BC 2 |
| BD - podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD 1 | BD 1 | BD 1 | BD 1 |
| BE - povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE 1 | BE 1 | BE 1 | BE 1 |
| CA - stavebné materiály | CA 2 | CA 2 | CA 2 | CA 1 |
| CB - konštrukcia budovy | CB 2 | CB 2 | CB 2 | CB 2 |

Poznámka: Pokiaľ elektrické rozvody budú uložené na horľavých podkladoch a v nich musia vyhovovať norme STN 33 2312