Stavba    	: 	DSS Slatinka - Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom

sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec

- stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec

# Investor  	: 	Domov sociálnych služieb "SLATINKA", Lučenec

# Dolná Slatinka č. 271/1, 98401 Lučenec

Stupeň   	: 	Realizačná  projektová  dokumentácia

# VII.  VETRANIE

# Technická správa

V Lučenci    	:   	august-september 2022

Vypracoval   	:   	Ing. Nagy

- Úvod

Riešená časť budovy (severná polovica) je čiastočne podpivničená, dvojpodlažná; osadená do rovinatého terénu. Zvislé stavebné konštrukcie sú murované; vodorovné konštrukcie sú keramické alternatívne železobetónové stropy; strešná konštrukcia : zateplená plochá strecha.

Suterén slúži len ako technický priestor pre vedenie časti ležatých rozvodov vody a kanalizácie. Na 1.NP sa nachádzajú priestory technického zázemia (hygienické priestory, kuchyňa s jedálenským kútom, miestnosti pre personál, terapeutická miestnosť, hala); na 2.NP je administratívna časť.

Predmetom projektovej dokumentácie je :

  - nútené podtlakové vetranie miestnosti 1.18a  a 2.18a

  - odsávanie výparov (kuchynské digestory)

V denných miestnostiach a v niektorých hygienických priestoroch pri obvodovej konštrukcii (miestnosti s okennými otvormi) vetranie je prirodzené cez okenné otvory.

Nútená výmena vzduchu v miestnostiach riešenej časti objektu je zabezpečená v zmysle nasledovných noriem, vyhlášok a odbornej literatúry:

STN 73 08 72        	Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

Z. č. 391/2006 N.v.   	O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  pracovisko

Z. č. 355/2007 Z.z.     	Zákon MZ SR o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Z. č. 259/2008      	Vyhláška MZ SR o požiadavkách na vnútorné prostredie budov

Z. č. 204/2014 Z.z.     	Novela zákona MZ SR o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

1)  Székyová M.- Ferstl K.- Nový R. : Vetranie a klimatizácia, Vydavateľstvo JAGA, Bratislava 2004

- Nútené podtlakové vetranie miestností

Miestnosť č. 1.18a  (WC-muži)

Odvod vzduchu je zabezpečený  pomocou axiálneho nástenného ventilátora V.1, ktorý je osadený nad záchodovou misou (v pôvodnom komínovom telese) min. 15cm osovo pod stropom. Zabezpečuje podtlakové vetranie s minimálnou intenzitou 5,9 .h-1.

Prívod vzduchu  je zabezpečený cez nepriezornú stenovú mriežku SM, osadenú do spodnej časti priečky susednej miestnosti (1.18a) s parapetom vo výške : +0,200 nad podlahou 1.NP.

Miestnosť č. 2.18a  (Chodba)

Odvod vzduchu je zabezpečený  pomocou axiálneho nástenného ventilátora V.1, ktorý je osadený v pôvodnom komínovom telese osovo min. 15cm pod stropom. Zabezpečuje podtlakové vetranie s minimálnou intenzitou 4,8 .h-1.

Prívod vzduchu  je zabezpečený cez nepriezornú stenovú mriežku SM, osadenú do spodnej časti nosného muriva zo strany schodiska (2.20) s parapetom vo výške : +0,200 nad podlahou 2.NP.

Technické parametre odsávacieho ventilátora

Typ 				                     	DALAP 100 LVZW (EAN: 4250622614079)

Max.prietočné množstvo vzduchu                  	128 m3/h

Elektrické pripojenie			        	1x 230V – 50Hz  ;  18,0 W  ;   0,10 A

Krytie						IP 24

Výbava ventilátora   :   časovač, nastaviteľný 2-30 min ; hygrostat, nastaviteľný 60-90% ; automatické žalúzie: po zapnutí sa úplne otvorí do 40s, po vypnutí sa úplne uzatvorí do 40s

Ovládanie ventilátora    Zapnutie – spolu so zapnutím osvetlenia miestnosti

Vypnutie – s časovým dobehom 2min po vypnutí osvetlenia

Tesne za výtlačným hrdlom ventilátorov je inštalovaná protipožiarna klapka F-C2-100-HO (d100), ktorá je aktivovaná pomocou pružiny.

Výfukové potrubie ventilátorov (Al-flexibilné izolované potrubie, d100) je zaústené do stúpacieho vetracieho potrubia (pevné kruhové potrubie Spiro, d140), ktoré je inštalované do voľného prieduchu existujúceho komínového telesa. Toto potrubie je vyvedené do exteriéru a je ukončené samoťahovou turbínovou hlavicou SH.1 (d140).

Pred inštaláciou stúpačky VZT1 pôvodný vetrací prieduch bude upravený vyfrézovaním s priemerom d180 v dĺžke cca 15m.

Pevné potrubie vzduchovodu je upevnené pomocou typizovaných kotviacich prvkov (dvojobjímky, závitové tyče).

Materiál vzduchotechnických rozvodov

  - vodorovné potrubia : flexibilné Al-potrubia s tepelnou izoláciou

  - stúpacie potrubia : pevné potrubia Spiro s dodatočnou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny  s hr.steny 20mm

Odvod kondenzátu

Kondenzát zo spodnej časti stúpacieho potrubia je odvedený cez gumovú hadičku a cez zápachový uzáver HL138 (súčasť dodávky sanitnej inštalácie) do kanalizačnej sústavy budovy.

- Odsávanie výparov (kuchynské digestory)

Nad každým šporákom v kuchynskej linke je inštalovaný výsuvný digestor ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60 s výtlačným potrubím d125mm.

V miestnosti 1.16  toto potrubie je vedené pod stropom  1.NP, a do exteriéru je vyústené cez hliníkovú vetraciu mriežku KW0125 (KM).

V miestnosti 2.17  výfukové potrubie ej zavedené do stúpacieho potrubia (Spiro, d125), ktoré je vyvedené cez strešnú konštrukciu do exteriéru, kde je ukončené samoťahovou turbínovou hlavicou d125.

Technické údaje jednotky:

Typ 					    ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60

Elektrické pripojenie			        1x 230V – 50Hz

Vzduchový výkon 			   	336      	m3.h-1

Externý statický tlak jednotky 		 	157      	Pa

Elektrický príkon		            		0,21     kW

Regulácia výkonu ventilátora               		3 stupne otáčok

Tukový filter					Alu

Hlučnosť					65 dB(A)

Hmotnosť					8 kg

Materiál vzduchotechnických rozvodov

  - vodorovné potrubia : flexibilné Al-potrubia s tepelnou izoláciou

  - stúpacie potrubia : pevné potrubia Spiro s dodatočnou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny  s hr.steny 20mm

- Požiadavky na ostatné profesie

Sanitná inštalácia

  - zabezpečiť odvod kondenzátu od stúpacieho potrubia VZT-1

Elektroinštalácia

  - zabezpečiť silové napojenie vetracích jednotiek

Stavebná časť

  - zabezpečiť sadrokartónový obal ležatých rozvodov VZT

- Starostlivosť o životné a pracovné prostredie

Hladina akustického tlaku použitých ventilátorov pri maximálnom vzduchovom výkone                    vo vzdialenosti 3,0m nesmie prekročiť hodnotu 40,0 dB(A).

- Protipožiarna ochrana

Vzduchotechnické zariadenia sú navrhnuté v súlade s STN 73 08 72 a zohľadňujú projekt požiarnej ochrany.

Prestupy potrubí v mieste požiarnych stropov budú utesnené manžetami, požiarnymi upchávkami s požiarnou odolnosťou aspoň 45min.

- Ochranné nátery

Všetky použité komponenty vetracieho a klimatizačného systému majú konečnú povrchovú úpravu.

- Požiadavky na montáž, prevádzku a bezpečnosť práce

Pri  montáži zariadení treba  dbať na  pokyny výrobcov týchto  zariadení.  Manipulácia s  elektrickými  zariadeniami je dovolená  len  vyškoleným  osobám.  Počas údržby vzduchotechnických zariadení je nutné zamedziť možnosť spustenia zariadení druhou osobou.

Pri  prácach je  nutné  dodržať  pracovnú  disciplínu a používať pracovné ochranné pomôcky.          Z hľadiska  bezpečnosti pri montáži aj pri prevádzke  je nutné rešpektovať platné predpisy, vyhlášky a normy hlavne :

- Zákon MZ SR č. 355/2007 Z.z  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov Z. č. 204/2014 Z.z.

- Zákon NR SR č. 124/2006  Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdraví pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  pri ručnej manipulácii s bremenami  o požiadavkách na vnútorné prostredie budov

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia   pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku

- Vyhl. NR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických  zariadení

- Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Z.z. o bezpečnosti práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov (vyhl. SÚBP č. 484/1990 Z.z. a vyhl. SÚBP č. 147/2013  Z.z.)

- Vyhl. SÚBP č. 25/1984  Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach v znení vyhl. č.75/1996 Z.z.

- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a  neodstrániteľných rizík

Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa platných STN a predpisov, ktoré sú uvedené vyššie,  a obsahuje len tie riziká, ktoré vyplývajú z uvedených predpisov a sú v nich zohľadnené.