Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Servisné služby pre kamerový a monitorovací systém na letiskách (SLA)

# Predmet zákazky

Predmetom zákazky je výkon servisných činností, pravidelných kontrol a konzultačno - poradenských služieb s cieľom udržať nastavený štandard výkonu kontrol v súlade so Schengenským dohovorom  prostredníctvom efektívnej prevádzky KMS na troch medzinárodných slovenských letiskách – v Bratislave, Košiciach a v Poprade.

# Opis činností

  - Špecifikácia servisných činností

Poskytovateľ bude poskytovať pozáručný autorizovaný  servis (ďalej len „servis“) KMS (farebných PTZ kamier, farebných statických kamier, termokamier,  mediakonvertorov, enkodérov, komponentov sieťovej infraštruktúry kamerových systémov, serverov a pracovných staníc, diskových polí, servisná podpora aplikačného softvéru a obslužného programového vybavenia, napájacej sústavy ,záložných zdrojov UPS, motorgenerátorov, prepäťových ochrán, napájacích zdrojov, káblových vedení (metalických aj optických), klimatizácií - ďalej len „zariadenia/komponenty“) inštalovaných na troch slovenských medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a v Poprade, v nasledujúcom minimálnom rozsahu:

- údržba a technické prehliadky týchto zariadení/komponentov, resp. častí komponentov, podľa bodu „3.2 špecifikácia pravidelných kontrol“  tohto opisu predmetu zákazky,

- zriadenie a prevádzkovanie Helpdesku za účelom nahlasovania porúch  ich evidenciu a následné vyhodnotenie,

- vykonávanie servisného zásahu na diaľku (remote diagnostic) – zriadi Poskytovateľ na svoje náklady,

- analýza a oprava hlásených porúch na komponentoch,

- v prípade, že doba odstránenia poruchy/vady komponentu/časti komponentu resp. doba opravy komponentu/časti komponentu bude dlhšia ako príslušná doba opravy komponentu/časti komponentu uvedená v bode 3.4 tohto dokumentu - „Časové aspekty “, je poskytovateľ povinný poskytnúť náhradný komponent (funkčne a výkonnostne porovnateľný), po dobu odstránenia tejto poruchy,

- v prípade náhradných dielov na trhu ďalej nedostupných (napr. z dôvodu ukončenia jeho výroby a pod.), poskytovateľ zabezpečí ich náhradu až po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom,

- protokolárne odovzdanie a prebratie opraveného komponentu/časti komponentu (vypracovanie servisného protokolu). Za dátum vykonania zásahu sa považuje deň vystavenia preberacieho (servisného) protokolu,

- vykonávanie požadovaných zmien parametrov kamerového systému a oprávnení pre jednotlivých užívateľov a operátorov,

- vykonávanie zmien v konfigurácii na základe požiadaviek objednávateľa a vystavenej písomnej žiadosti objednávateľa na tieto požadované zmeny,

- aplikovanie software update na riadiaci systém cctv a obslužné programy.

Poskytovateľ bude vykonávať servis v súlade s vyššie uvedeným, konkrétne na zariadeniach/komponentoch, káblových rozvodoch (metalických aj optických) a ich častiach uvedených v bode 4 tohto dokumentu

  - Špecifikácia pravidelných kontrol

Poskytovateľ bude vykonávať pravidelné profylaktické prehliadky  (ďalej len „profylaxie  “) zariadení/komponentov KMS  inštalovaných na troch slovenských medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a v Poprade, v nasledujúcom minimálnom rozsahu:

    - Časti kamerového systému na letiskách - kamerové body

Požadované minimálne úkony pre jednotlivé typy kamier.:

- Kontrola mechanického uchytenia kamery, pri namáhaných spojoch preveriť pevnosť mechanických spojov, poškodené mechanické časti vymeniť.

- Kontrola krytu kamery , kontrola zameraná na funkčnosť krytu – ochrany kamery pred atmosférickými vplyvmi.

- Kontrola čistoty skla krytu, z krytu odstrániť nečistoty a zabezpečiť čistý záber kamery z krytu.

- Vyčistenie objektívu kamery (V krajnom prípade čipu. Avšak treba použiť príslušenstvo na to určené).

- Kontrola vyhrievania a odvlhčovania krytu kamery.

- Kontrola svoriek napájania kamery a krytu, kontrola a prečistenie káblových konektorov na prenos obrazu kamery.

- Meranie útlmov na trase napájania kamery, kontrola trasy.

- Kontrola chráničiek a vonkajšieho opláštenia káblov kamerových prípojok.

- Kontrola prechodu káblov do stĺpa, utesnenie – prípadne výmena káblových priechodiek.

- Kontrola zvodových  ochrán prepätia.

- Kontrola snímanej scény a ostrosti obrazu, vykonanie potrebných korekcií  na snímanú scénu a kvalitu obrazu.

- Kontrola infračervených  prísvitov kamier, doladenie intenzity prísvitu a snímanej scény kamery.

- Kontrola otáčavých mechanizmov kamier zameraná na plnú funkčnosť otáčania a funkčnosť  kamery zároveň s vykonávaním otáčavého pohybu. Kontrola rozsahu otáčania mechanizmov a dorazov otáčania.

    - Časti kamerového systému na letiskách – komunikačné rozvádzače „IDF“

Požadované minimálne úkony pre jednotlivé typy  IDF :

- Kontrola mechanického uchytenia závesných rozvádzačov.

- Kontrola vyhrievania a chladenia IDF.

- Kontrola vnútorného priestoru rozvádzača zameraná na kontrolu prieniku vody – len pri rozvádzačoch v exteriéri.

- Kontrola uchytenia káblových zväzkov, kontrola uchytenie zariadení osadených v rozvádzači.

- Kontrola zvodových ochrán prepätia.

- Kontrola značenia káblov a zariadení v súlade s dokumentáciou rozvádzača, doplnenie chýbajúcich označení.

- Kontrola optických spojov- vyčistenie ferúl optických konektorov, meranie útlmov na optickej trase.

- Kontrola mechanických spojov – prečistenie konektorov, meranie útlmov na metalickej trase.

- Vyčistenie ventilátorov aktívnych prvkov rozvádzača.

- Vyčistenie chladičov zdrojov.

- Meranie výstupného napätia na zdrojoch.

- Kontrola galvanických oddeľovačov.

    - Časti kamerového systému na letiskách – serverovňa

Požadované minimálne úkony pre jednotlivé komponenty:

- Kontrola svoriek napäťových prípojok, thermo snímka rozvádzača- kontrola preťaženia silových rozvodov.

- Kontrola značenia káblov a prvkov rozvádzača.

- Meranie batérií náhradného zdroja- výmena nevyhovujúcich  kusov.

- Vyčistenie ventilátorov UPS.

- Test funkčnosti UPS, meranie záťaže .

- Kontrola logu udalostí , analýza logu udalostí , alarmy, história.

- Vymazanie logu udalostí na UPS.

- Čistenie vnútorných jednotiek klimatizácií

- Čistenie vonkajšej časti klimatizácie.

- Kontrola uchytenia klimatizácií.

- Kontrola tlakov v rozvodoch klimatizácie

- Kontrola funkčnosti klimatizácií.

- Kontrola optických spojov- vyčistenie ferúl optických konektorov, meranie útlmov na optickej trase.

- Kontrola mechanických spojov – prečistenie konektorov, meranie útlmov na metalickej trase.

- kontrola QoS LAN switchov

- kontrola celkového stavu LAN switchov

- kontrola pripojenia konektorov na LAN switchoch

- kontrola logu udalostí, vymazanie logu udalostí

- kontrola záťaže POE na LAN switchoch

- kontrola zdrojov na LAN switchoch

- kontrola bezpečnostných nastavení na LAN switchoch

- kontrola HW chassis serverov

- kontrola logu udalostí serverov – manažment rozhranie

- kontrola  a vyčistenie chladiacich komponentov

- kontrola pripojenia do LAN a SAN,SAS

- kontrola QoS na diskových poliach

- kontrola pripojenia diskových polí, kontrola uchytenia prípojných konektorov

- vizuálna kontrola diskov- LED signalizácia

- kontrola komunikačných modulov

- kontrolný test na batériové moduly  v diskovom poli

- kontrola integrity propagovaných volumov na diskovom poli

- analýza a vyčistenie logu udalostí na diskovom poli

  - Motorgenerátor

- test nábehu motorgenerátora v manuálnom režime

- meranie výstupných napätí

- výmena filtrov na motorgenerátore

- test akumulátora motorgenerátora, meranie kapacity

- dotiahnutie svoriek kontaktov

- vizuálna kontrola palivových hadíc a tesností spojov motora

- výmena oleja -minimálne raz ročne v pravidelných intervaloch

- výmena paliva a vyčistenie palivovej sústavy - minimálne raz ročne v pravidelných intervaloch

  - pracovné stanice

- Vyčistenie ventilátorov a chladičov

- Vyčistenie periférií PC

- Stiahnutie aktualizácií systému ak je to potrebné

- Kontrola vyťaženia CPU, RAM, HDD,..

- Kontrola rýchlosti sieťového pripojenia

- Test zobrazovacích jednotiek

- Kontrola pripojenia a uchytenia závesných LED/LCD monitorov

  - software vybavenie riadiaci systém CCTV

- kontrola QoS

- kontrola integrity aplikácie

- kontrola logu udalostí aplikácie

- kontrola konektivity kamier do aplikácie

- kontrola nastavení parametrizácie obrazu kamery

- kontrola nahrávania obrazu kamery a kontrola parametrizácie obrazu nahrávaného obrazu kamery

- kontrola ovládania kamier  z aplikácie

- kontrola integrity záznamu

- kontrola vyhľadávania záznamov v archíve podľa kritérií

- kontrola užívateľských účtov

- kontrola konzistencie databáz

- kontrola parametrizácie klientskych staníc  a kontrol kvality zobrazovaného obrazu

  - software vybavenie -operačný systém a ostatné obslužné programové vybavenie

- Kontrola logov udalostí

- Kontrola integrity filesystémov

- Kontrola užívateľských oprávnení

- Aplikovanie opravných updatov – len v prípade odporúčania výrobcu

Poskytovateľ je povinný pri plnení profylaxií postupovať v súlade s inštrukciami výrobcu pre túto činnosť, čestne a svedomito za účelom vykonať profylaktické  činnosti v minimálnom rozsahu podľa bodu 3.2 tohto opisu predmetu zákazky. V prípade že výrobca zariadenie odporúča vykonávať profylaktické činnosti ním definovaných intervaloch, vykoná ich poskytovateľ podľa  plánu výrobcu, inak minimálne raz za 12 mesiacov.

Z profylaktickej prehliadky poskytovateľ vypracuje správu, kde popíše stav systému  a navrhne postup na odstraňovaní zistených nedostatkov, pokiaľ zistené nedostatky nie je možné odstrániť priamo počas výkonu profylaxie.

  - Konzultačno-poradenské služby

Poskytovateľ bude vykonávať konzultačné a poradenské služby ohľadom prevádzky, konfigurácie a  rozvoja kamerových systémov inštalovaných na letiskách Bratislava , Košice a Poprad. Konzultačné a poradenské služby sa budú vzťahovať aj na odstraňovania porúch KMS  , ktoré nespadajú do predmetu plnenia.

Poskytovateľ bude poradenské a konzultačné služby poskytovať na požiadanie objednávateľa v minimálnom rozsahu výkonu  16 človekodní  za rok.

  - Časové aspekty

- Reakčný čas

Reakčný čas je do 1 hodiny.

Pod reakčným časom sa rozumie doba, v ktorej je poskytovateľ povinný začať so servisným zásahom. Reakčný čas sa začne počítať po zaregistrovaní udalosti/poruchy do aplikácie HELPDESK.

- Časové pokrytie

Časové pokrytie je 24x7 a znamená pokrytie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

- Funkčnosť systému

Poskytovateľ je povinný pri incidentoch spôsobujúcich nefunkčnosť centrálnych a riadiacich systémov obnoviť ich funkcionalitu do 12 hodín od vzniku, pričom je možné použiť dočasné náhradné technické prostriedky.

- Doba opravy komponentov

v prípade, že nie je ohrozená funkčnosť systému podľa bodu 3.4C.  poskytovateľ je povinný opraviť komponenty v nasledovných termínoch:

- riadiaci software výrobcu Genetec do 24 hodín od nahlásenia poruchy,

- centrálne komponenty systému (switche, optické prevodníky, servery, diskové polia a centrálny riadiaci softvér) maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy,

- obslužné časti systému (napájanie, záložné zdroje UPS, klimatizačné jednotky) maximálne do 96 hodín od nahlásenia poruchy,

- periférne časti systému (kamery, pracovné stanice  a k nim prislúchajúce vybavenie, motorgenerátor ) maximálne do 10 dní od nahlásenia poruchy.

- Miesta poskytovania servisu

- OHK PZ Bratislava - Ružinov, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 22, 823 11.

- OHK PZ Poprad, Letisko Poprad -Tatry, Na letisko 100, Poprad 058 98.

- OHK PZ Košice, Letisko Košice, 041 75 Košice IV.7.

.

# Zoznam zariadení, ktoré sú predmetom servisných služieb

# (dané zariadenia môžu byť v zozname nahradené inými napr. z dôvodu poruchy a náhradené novými zariadeniami s min. rovnakými parametrami počas trvania pôvodného SLA riešenia)

Letisko Bratislava

| Porad. | Typ | Názov tovaru | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo |  |  |  |
| 1 | Server | SERV HP DL180 Gen9 | 1 |
|  |  | C1104-GP2 base node: 1U chassis / X86-SA-NODE-ATO | 2 |
| 2 | Diskové pole SAS | IS5100, 60 bay, Duplex, 4 SAS host ports, 100 TB | 1 |
| 3 | Diskové pole NAS | Spectralogic DPE, 10GbE, 400 TB | 1 |
| 4 | SW operačný systém | Microsoft Windows server 2016 | 6 |
| 5 | SW virtualizácia | Vmware esx | 1 |
| 6 | SW zálohovanie | Nakivo | 1 |
| 7 | SW riadiaci systém CCTV | Genetec Security Center 5,9 | 1 |
|  |  | Genetec Plan manager 10.3 | 1 |
| 8 | SW detekčný systém | integračný modul Genetec pre analýzu KiwiVision | 1 |
|  |  | integračný modul pre Herta Security BioSurveillance NEXT | 1 |
|  |  | integračný modul pre detekciu InnoWare Innovis | 1 |
| 9 | Switch | C3850-48T-S | 2 |
|  |  | WS-C2960 | 6 |
|  |  | EDS-205A-M-SC | 18 |
|  |  | EDS-205A-S-SC | 1 |
|  |  | IMC-21A-S-SC | 1 |
|  |  | IMC-21A-M-SC | 10 |
|  |  | DXS-1210-10TS | 1 |
| 10 | UPS | Powerwat+ 3330X 30kVA 3f/3f | 1 |
| 11 | Klimatizácia | Klimatizačná jednotka LGP24EL | 2 |
| 12 | Náhradný zdroj | motor generator Katja 26 | 1 |
| 13 | Konvertor | CPSMC-0800 | 1 |
|  |  | CFETF205 | 2 |
|  |  | CPSMM120 | 6 |
| 14 | Videoserver | Verint 1708e | 3 |
| 15 | Zdroj | 240V /12V 10A DC | 3 |
| 16 | Pracovná stanica | DELL Precision T3630/i7, P2000, 8GB RAM, SSD | 2 |
|  |  | DELL Precision T5810/Xeon E5-1603 v3/16GB/1TB/ K2200 | 9 |
| 17 | Pákový ovládač | AXIS T8311 | 8 |
| 18 | Monitor | Dell Professional P2214H LED monitor | 16 |
|  |  | TH-43LFE8E | 8 |
| 19 | Termo kamera | Flir F-610E, rotator, prijamce telemetrie | 2 |
| 20 | Otočná kamera | VW-SW598 | 18 |
|  |  | SNP6321P | 16 |
| 21 | Statická kamera | Axis P3227 | 2 |
|  |  | LND – 6012R | 1 |
|  |  | LND – 6010R | 2 |
|  |  | SNB 7004P | 34 |
|  |  | SND 6084P | 22 |
|  |  | WV-CF634 | 3 |

Letisko Košice

| Porad. | Typ | Názov tovaru | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo |  |  |  |
| 1 | Server | PowerEdge R440 | 1 |
|  |  | PowerEdge R640 Server, 2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives and 3PCIe slots | 2 |
| 2 | Diskové pole SAS | E2800A,12Gb SAS,4-ports,-C, Enclosure,4U-60,192TB | 1 |
| 3 | Diskové pole NAS | Spectralogic BlackBearl, 10GbE, 420TB Enterprise (Encryption) | 1 |
| 4 | SW operačný systém | Microsoft Windows server 2019 | 6 |
| 5 | SW virtualizácia | Vmware esx | 1 |
| 6 | SW zálohovanie | Nakivo | 1 |
| 7 | SW riadiaci systém CCTV | Genetec Security Center 5,8 | 1 |
|  |  | Genetec Plan manager 10.3 | 1 |
| 8 | SW detekčný systém | integračný modul Genetec pre analýzu KiwiVision | 1 |
|  |  | integračný modul Genetec pre analýzu Axis | 1 |
|  |  | integračný modul pre detekciu FlexReader | 1 |
| 9 | Switch | C9300-48T-A | 2 |
|  |  | C9200L-24P-4G-E | 5 |
|  |  | RGS100-5P | 4 |
|  |  | GS1350-6HP | 1 |
| 10 | UPS | UPS 3f/3f U4BC033M00LC-00 | 1 |
| 11 | Klimatizácia | LG Standard Plus | 2 |
| 12 | Náhradný zdroj | motor generator Katja 27 | 1 |
| 13 | Konvertor | CPSMC-0800 | 1 |
|  |  | CFETF205 | 2 |
|  |  | LR1002 | 6 |
| 14 | Videoserver | Verint 1708e | 2 |
| 15 | Zdroj | 240V /12V 10A DC | 3 |
|  |  | PoE | 6 |
|  |  | PoE+ | 5 |
| 16 | Pracovná stanica | Dell Precision T5820, i7, P4000, 16GB RAM, SSD, 4xDP | 1 |
|  |  | Dell Precision T5820, i7, P2000, 16GB RAM, SSD, 2xDP | 5 |
| 17 | Pákový ovládač | AXIS T8311 | 5 |
| 18 | Monitor | Dell P2415Q | 6 |
|  |  | Dell U3219Q | 2 |
|  |  | Panasonic TH-43SF2, IPS /E-LED, 9-15.6mm | 4 |
| 19 | Termo kamera | Flir F-608E, rotator, prijamce telemetrie | 2 |
| 20 | Otočná kamera | WV-X6531 | 9 |
| 21 | Statická kamera | Axis P3227 | 18 |
|  |  | XNO-8080R | 23 |
|  |  | LPR | 3 |
|  |  | Q1647 | 28 |
|  |  | WV-CF634 | 1 |
| 22 | 360 kamera | M3058-PLVE | 14 |

Letisko Poprad

| Porad. | Typ | Názov tovaru | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo |  |  |  |
| 1 | Server | PowerEdge R440 | 1 |
|  |  | PowerEdge R640 Server, 2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives and 3PCIe slots | 2 |
| 2 | Diskové pole SAS | E2800A,12Gb SAS,4-ports,-C, Enclosure,4U-60,192TB | 1 |
| 3 | Diskové pole NAS | Spectralogic BlackBearl, 10GbE, 420TB Enterprise (Encryption) | 1 |
| 4 | SW operačný systém | Microsoft Windows server 2019 | 6 |
| 5 | SW virtualizacia | Vmware esx | 1 |
| 6 | SW zálohovanie | Nakivo | 1 |
| 7 | SW riadiaci systém CCTV | Genetec Security Center 5,8 | 1 |
|  |  | Genetec Plan manager 10.3 | 1 |
| 8 | SW detekčný systém | integračný modul Genetec pre analýzu KiwiVision | 1 |
|  |  | integračný modul Genetec pre analýzu Axis | 1 |
|  |  | integračný modul pre detekciu FlexReader | 1 |
| 9 | Switch | C9300-48T-A | 2 |
|  |  | C9200L-24P-4G-E | 5 |
|  |  | RGS100-5P | 4 |
|  |  | GS1350-6HP | 1 |
| 10 | UPS | UPS 3f/3f U4BC033M00LC-00 | 1 |
| 11 | Klimatizácia | LG Standard Plus | 2 |
| 12 | Náhradný zdroj | motor generator Katja 27 | 1 |
| 13 | Konvertor | CPSMC-0800 | 1 |
|  |  | CFETF205 | 2 |
|  |  | LR1002 | 12 |
| 14 | Videoserver | Verint 1708e | 2 |
| 15 | Zdroj | 240V /12V 10A DC | 3 |
|  |  | PoE | 6 |
|  |  | PoE+ | 5 |
| 16 | Pracovná stanica | Dell Precision T5820, i7, P4000, 16GB RAM, SSD, 4xDP | 1 |
|  |  | Dell Precision T5820, i7, P2000, 16GB RAM, SSD, 2xDP | 5 |
| 17 | Pákový ovládač | AXIS T8311 | 5 |
| 18 | Monitor | Dell P2415Q | 2 |
|  |  | Dell U3219Q | 4 |
|  |  | Panasonic TH-43SF2, IPS /E-LED, 9-15.6mm | 6 |
| 19 | Termo kamera | Flir F-608E, rotator, prijamce telemetrie | 1 |
| 20 | Otočná kamera | WV-X6531 | 14 |
|  |  | QNP-6230 | 10 |
| 21 | Statická kamera | Axis P3227 | 10 |
|  |  | XNO-8080R | 18 |
|  |  | LPR | 3 |
|  |  | Q1647 | 14 |
| 22 | 360 kamera | M3058-PLVE | 2 |

V priebehu roka 2023 budú na letiskách inštalované ABC brány, ktorých súčasťou sú aj tzv. prehľadové kamery. Tieto kamery budú následne implementované do predmetného KMS a  musia byť zahrnuté  do predmetu zákazky. Predpokladaný počet kamier je 8 ks a ich požadovaná kvalita je min. HD rozlíšenie.

.