## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 -nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
2. časť predmetu zákazky - Zariadenie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu - 1 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 -
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Zariadenie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
počet kusov: 1
1 | Kompresor min1 ks | áno
2 | výkon | min 220l/min
3 | Objem vzdušníka | min 1x90l
4 | Pracovný tlak nastaviteľný v rozsahu min | 0,5±0,05MPa - 0,7±0,07MPa
5 | Priemerná hladina hluku | max 70 dB(A)
6 | Menovitý výkon | max 7,2 kW
7 | bezolejový, vzduchom chladený kompresor | áno
8 | zariadenie minimálne s počítadlom motohodín, riadiacim manostatom a automatickým ovdzušnením | áno
9 | automatický odvádzač kondenzátu | áno
10 | Susič stlačeného vzduchu so studenou regeneráciou pre dýchateľný vzduch min. 1ks | áno
11 | vstupná filtrácia | áno
12 | adsorbér | áno
13 | výstupná filtrácia | áno
14 | Prístroj vhodný na použitie v zdravotníctve | áno
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Passporty a odborné prehliadky a skúšky k vyhradeným technickým zariadeniam ak to legislatíva vyžaduje,návody na použitie v slovenskom jazyku, alebo v českom jazyku | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................