## Príloha č. 5 - EZ
Príloha č. 5
Cenová ponuka - Oprava elektrických zariadení
P.č. | Objekt | Názov | vyhovujúce /nevyhovujúce | Popis závady | Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce | počet ks/m/hod | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH
P4 | Sklady,garáže Zábava | Čerpacia stanica k mostiku súp.č.1429 | vyhovujúce | 1. Na kompresore doplnte vzájomné pospojovanie , prierezom podľa tabuľky 9. v zmysle predpisu STN 341010 2. Označte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom v súlade s dokumentáciou. 3. Na rozvádzači zaslepte všetky volné otvory - založiť kryty na rozvádzač HR. 4. Na riadiacom panely zaslepte všetky volné otvory - chýbajú prepínače ovladania . 5. Vyčistiť a dotiadnúť všetky spoje v existujúcich rozvodoch a rozvádzačoch.. | práca | 6
[5 empty] | označovacie štítky | 50
[5 empty] | vodič z/ž | 6
[5 empty] | svorka | 4
P6 | Sklady,garáže Zábava | KJB a jedáleň b.č.19 súp.č.1422 | vyhovujúce | 1. Doplnte poškodené alebo chýbajúce zdroje v svietidlách -vstupná chodba kuchyne. 2. V priestoroch kuchyne dotiahnúť uvolnené svorky na ochrannom posppájaní. | práca | 5
[5 empty] | svietidlá | 4
P7 | Sklady,garáže Zábava | Sklad poviantu b.č.25 súp.č.1427 | vyhovujúce | 1. Doplňte chýbajúce kryty na svietidlá skladu 2. Vodiče vo svorkách podoťahujte . | práca | 6
[5 empty] | svietidlá | 6
P8 | Sklady,garáže Zábava | Sklad vševojskový súp.č.1431 | vyhovujúce | 1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítkom. | práca | 3.5
[5 empty] | drobný material+ atest | 1
P9 | Sklady,garáže Zábava | Dozorný kontroly vchodu súp.č.1433 | vyhovujúce | 1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítkom. 2. Opravované poistky vymente za originálne -poistka pre ovládanie 3. Doplnte poškodené alebo chýbajúce zdroje v svietidlách - kryty vo WC. | práca | 6.5
[5 empty] | svietidlá | 3
[5 empty] | poistky | 4
[5 empty] | atest-drobný material | 1
P10 | Sklady,garáže Zábava | ESO- prístrešok 5 -PHM | vyhovujúce | 1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítkom. 2. Opravované poistky vymente za originálne -poistka pre ovládanie 3. Doplnte chýbajúce alebo poškodené zdroje v svietidlách 4. Prichytenie káblov s príchytkami nie je prevedené -upevnite visiace vedenie k svietidlu. | práca | 7
[5 empty] | atest-drobný material | 1
[5 empty] | svietidlá | 3
[5 empty] | poistky | 6
[5 empty] | príchytky | 30
P13 | Táborisko Riečky | KJB b.č.4 | vyhovujúce | 1. Vo výdaji stravy je uvolnený vypínač. 2. Na rozvádzači zaslepte všetky voľné otvory . 3. Pripojiť vodič pospájania na dverách . 4. Doplnte kryt na krabicu pri konvektore v jedálni . 5. Upevniť kryt zásuvky 230/16 vo výdaji stravi . | práca | 4
[5 empty] | drobný material | 1
P15 | Táborisko Riečky | Ubytovňa TESCO b.č.11 súp.č.160 | vyhovujúce | 1. Na skrini RIS zaslepte všetky volné otvory tak, aby dodržaný stupeň krytia. 2. Zásuvka 230V/16A pri rozvádzači RH má uvolnený kryt je potrebné ho spoľahlivo upevniť. | práca | 2.5
[5 empty] | drobný material | 1
P17 | Vododrom | Chata dolina b.č.6 súp.č.41 | vyhovujúce | 1. Na rozvádzači RB doplnte bezpečnostné označenie (tabuľku alebo výstražný blesk). 2. Na ohrievači TUV doplnte vzájomné pospojovanie , prierezom podľa tabuľky č.9. 3. Označte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom v súlade s dokumentáciou . | práca | 3
[5 empty] | vodič z/ž | 5
[5 empty] | označovacie štítky | 40
[5 empty] | svorka | 4
P43 | MS riečky Košová | Sklad munície b.č.29súp.č.94 | vyhovujúce | 1. Rozvodné zariadenie R29.2-2 nie je opatrené výkonostným štítkom . 2. Zásuvka 230V/16A pri rozvádzači je poškodená . | práca | 4
[5 empty] | zásuvka | 1
[5 empty] | drobný material - ates | 1
P46 | MS riečky Košová | Sklad munície b.č.34 súp.č.71 | vyhovujúce | 1. Na rozvodnom zariadení chýba štítok. | práca | 3.5
[5 empty] | drobný material-astest | 1
P48 | Kamenný vrch | Bočné terčové dráhy (18+14)km,4,0 | vyhovujúce | 1. V rozvádzači č.422 je poškodený prúdový chránič . 2. Zemné káblove vedenie k rozvádzačom R-Xv-4m č.423 a č. 424 poškodené a nefunkčné jepotrebné ho vymeniť. 3. Svorky v rozvádzači č.416 je potrebné riadne upevniť. | práca | 5.5
[5 empty] | chránička +zaťiahnutie | 92
[5 empty] | výkop+ zásyp | 85
[5 empty] | kábel | 95
[5 empty] | prúdový chránič | 1
P50 | Vodovod pitnej vody -Pereš | Vodojem Pereš | vyhovujúce | 1. Na skrini HDS doplnte bezpečnostné tabuľky . ( výstražný trojuholník alebo blesk). 2. Doplnte chýbajúce alebo poškodené zdroje v svietidlách . | práca | 3
[5 empty] | svietidlá | 3
P54 | Šimákov Laz | Svetelná signalizácia 120m a 6 stanovišť | vyhovujúce | 1. Na rozvádzač semafor doplnte bezpečnostné tabuľky(vystražný blesk) 2. Vyčistite vnútorný priestor rozvádzača . 3. Označte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom . 4. Rozvádzač (rozvodnica) semaforov chránte pred koroziou vhodným náterom. | práca | 5
[5 empty] | drobný material | 1
[5 empty] | označovacie štítky | 30
[5 empty] | farba základná + vrchná | 2
P60 | Vojenský Klub | Vojenský klub súp.č. 700 | vyhovujúce | 1. Zásuvka 230V /16A v apartmáne je poškodená (dotiahnúť spoje a skontrolovať pripojenie ochranného vodiča). 2. Doplnte chýbajúce kryty na svietidlách (apartmán , zasadačka, spol. miestnosť. 3. Na rozvádzači RP je potrebné opraviť uzatváranie . 4. Vypínač 400V v práčovni je uvolnený je potrebné ho uchytiť. 5. Svietidlo pri vchode do spodnej časti je uvolnené a padá naň omietka. 6. Vyčistite vnútorný priestor rozvádzača. | práca | 12
[5 empty] | zásuvka | 1
[5 empty] | svietidlá | 7
[5 empty] | zámok na rozv. | 2
[5 empty] | drobný material | 1
Spolu: (eur)