Protokol o určení vonkajších vplyvov RP-B1-E.1.2.8

V Bratislave dňa: 05. 2019

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný v zmysle STN 332000-5-51.

Zloženie komisie:

| Predseda komisie : | Ing. Marek Mojto – projektant elektro |
| --- | --- |
| Členovia komisie: | Ing. Robert Szabó – projektant elektro |
|  | akad. arch. Matúš Brandner – hlavný architekt projektu |
| Stavebník: | Stanica Nivy s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SR |
| Názov stavby: | SO B1 AUTOBUSOVÁ STANICA POLYFUNKČNÝ OBJEKT AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY Mlynské nivy, Bratislava |
| Objekt/časť: | SO B1 10.1 + SO B1 10.2 AUTOBUSOVÁ STANICA |

E 1.2.8 Vnútorne silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie

Podklady použité na vypracovanie protokolu :

- pôdorysné výkresy

- schémy

- konzultácie s hlavným projektantom stavby a projektantmi jednotlivých profesií

- technické podmienky použitých prístrojov a elektrických výrobkov

Príloha:

č. 1 Tabuľka vonkajších vplyvov

č. 2 Stanovenie prostredia pre elektrické zariadenie v zmysle STN EN60079-10

č. 3 Výkres zón nebezpečenstva výbuchu

č. 4 Údajový list na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu časť1 a časť 2

Popis technologického zariadenia :

Riešené priestory sa nachádzajú na 6 nadzemných podlažiach a dvoch podzemných podlažiach.

V priestoroch 2. suterénu sa nachádzajú priestory hromadných garáží so státiami, technické miestnosti pre ZTI, SHZ, silnoprúdy, sklady. Na 1. suteréne sa nachádza autobusová stanica, zázemie autobusovej stanice, obchodná prevádzka, odpadové a energetické hospodárstvo, rozvodne SLP.

Na 1.NP sa nachádza vstupné loby s infopultom a obchode priestory. 2.NP obsahuje taktiež obchodné priestory a technické miestnosti. Na 3. NP sa nachádzajú obchodné priestory, priestory tržnice a foodcourty, + vonkajšie parkovacie miesta. Na 4.÷ 6NP sú technické priestory + vonkajšie parkovacie miesta na 4.NP a 5.NP. V jednotlivých podlažiach objektu budú riešené aj samostatné elektrorozvodne a rozvodne pre slaboprúdy.

Motorgenerátor s priestormi pre prečerpávanie horľavých kvapalín pri teplotách kvapalín alebo okolia o viac ako 10°C nižších ako je teplota vzplanutia príslušnej kvapaliny sa nachádza na streche objektu. Pre elektrické inštalácie a elektrické zariadenia v týchto priestoroch platia príslušné ustanovenia STN 33 2000-4-42, STN 33

2000-4-482, vyhlášky MV SR E. 60512007 Z. z.. E. 40112007 Z. z. a

V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak nebezpečné.

Protokol vonkajších vplyvov pre priestory trafostanice  je riešený v samostatnom PD.

Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platných STN, dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedeným v priloženej tabuľke, kde sú v zmysle STN stanovené priestory:

- Miestnosť HUP (RaMZ) a skrinky podružných plynomerov - celý vnútorný priestor je priestor s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár, zóna 2 (skupina výbušnosti IIA, teplotná trieda TI).

- Vonkajší priestor (okolo ukončenia odvzdušňovacích potrubí) - zóna 2 (skupina výbušnosti IIA, teplotná trieda TI) – cca 1,5m okolo ukončenia vetracích otvorov (vetracích mriežok) - v exteriéry

Ostatné priestory (strojovňa VZT, priestor okolo vyústenia VZT potrubia pre vetranie plynomerne a skriniek) - priestory bez nebezpečia výbuchu horľavých plynov a pár.

- V miestnostiach  centrálneho umývania riadu a umývania vozíkov sa uvažuje s umývaním podlahy a s vypúšťaním vozíkov do vpuste v podlahe s prúdom vody do výšky cca 0,5m (vonkajší vplyv AD3÷AD5) v mieste vypúšťania a umývania. Vo zvyšku miestnosti môže počas tohto krátkodobo dochádzať k rozprašovaniu prípadne k príležitostnej kondenzácií vody v kvapkách (výskyt vody: AD2).

Rozhodnutie komisie :

Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platných STN

STN 33 2000-5-51  	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN EN 60079-10 Výbušné atmosféry Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry STN EN 60079-14 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedeným v priloženej tabuľke, kde je v zmysle STN stanovené prostredie.

Komisia brala do úvahy charakter výstavby a prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

Vnútorný priestor miestnosti HUP je definovaný v  zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ako vyhradené technické zariadenie zaradené do skupiny A, časť e (elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny), uzamknuté pred laikmi, s prístupom povoleným len oprávneným pracovníkom s odbornou spôsobilosťou podľa § 7 Vyhl. SÚBP č. 19/87 Zb., v znení n. p. a § 20 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Zb. z.

V zmysle STN 33 2000-5-51 bolo stanovené prostredie s nebezpečím požiaru horľavých kvapalín v priestore stáčanie paliva. Prostredie s nebezpečím požiaru horľavých kvapalín bolo stanovené z dôvodu, že v týchto priestoroch sa používajú alebo skladujú horľaviny III. Triedy pri teplotách aspoň o 10°C nižších  ako bod ich vzplanutia.

V priestoroch centrálneho umývania riadu a v miestnostiach pre umývanie vozíkov

Komisia brala do úvahy charakter výstavby a prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

....................................................

predseda komisie

Príloha č. 1 - Tabuľka vonkajších vplyvov

| Kód Vonkajšie vplyvy |  | Druh priestoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vnútorné priestory |  | Garážové státia | Umývanie riadu a umývanie vozíkov | Miestn osť zdrja chladu na 6. poschodí | Dieselgenerátor | Vonkajšie priestory | Strojovne ZTI, VZT | Vnútorný priestor v skrini v exteriéry | Vnútorný priestor miestnosti HUP (01 02 .TP. ) | Vonkajší priestor okolo potrubia od horákov kotlov |
| AA Teplota okolia | AA5 |  | AA5 | AA5 | AA3 AA5 | AA3 AA5 | AA3 AA5 | AA5 | AA3 AA5 | AA5 | AA3 AA5 |
| AB Atmosférické podmienky | AB5 |  | AB5 | AB5 | AB3 AB5 | AB3 AB5 | AB3 AB5 | AB5 | AB3 AB5 | AB5 | AB3 AB5 |
| AC Nadmorská výška | AC1 |  | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |
| AD Výskyt vody z iného zdroja ako z dažďa | AD1 |  | AD2 | AD3,AD 5 | AD2 | AD2 | AD3 | AD1 | - | AD2 | AD2 |
| Dážď |  |  |  |  |  |  | 4 |  | AD1 |  | 4 |
| AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 |  | AE2 | AE1 | AE3 | AE3 | AE3 | AE1 | AE4 | AE2 | AE3 |
| AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |  | AF1 | AF2 | AF2 | AF2 | AF2 | AF2 | AF2 | AF1 | AF1 |
| AG Mechanické namáhania - nárazy | AG1 |  | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 |
| AH Vibrácie | AH1 |  | AH1 | AH2 | AH1 | AH1 | AH1 | AH2 | AH1 | AH1 | AH1 |
| AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |  | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 |
| AL Výskyt živočíchov | AL1 |  | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 |
| AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie | AM1 |  | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 |
| AN Slnečné žiarenie | AN1 |  | AN1 | AN1 | AN2 | AN1 | AN2 | AN1 | AN3 | AN1 | AN2 |
| AP Seizmické účinky | AP1 |  | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 |
| AQ Búrková činnosť | AQ1 |  | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ2 | AQ1 | AQ1 |
| AR Pohyb vzduchu | AR1 |  | AR1 | AR1 | - | AR1 | - | AR1 |  | AR2 | AR1 |
| AS Vietor | - |  | - |  | AS1 | - | AS1 |  | AS2 |  | AS1 |
| AT Snehová prikrývka | - |  | - |  | AT1 | - | AT1 |  | AT2 |  | AT2 |
| AU Námraza | - |  | - |  | AU1 | - | AU1 |  |  | - | - |
| BA Schopnosť osôb | BA1 |  | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA4 | BA1 |
| BB Odpor tela | BB1 |  | BB1 | BB1 | BB2 | BB1 | BB2 | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 |
| BC Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 |  | BC2 | BC1 | BC2 | BC1 | BC2 | BC1 | BC2 | BC2 | BC1 |
| BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva | BD1 |  | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 |
| BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 |  | BE1 | BE1 | BE1 | BE2- N3 | BE1 | BE1 | BE3- N2 | BE3- N2 | BE3- N2 |
| CA Stavebné materiály | CA1 |  | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 |
| CB Konštrukcia budovy | CB1 |  | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |

Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonkajších vplyvov

| Vonkajšie vplyvy |  | Kód |  | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prostredia |
| Teplota okolia |  | AA4 |  | -5°C +40°C | (normálna) |
|  |  | AA3 |  | -25°C +5°C | (osobite navrhnuté) |
|  |  | AA5 |  | +5°C +40°C | (normálna) |
|  |  | AA8 |  | -50°C +40°C | (osobite navrhnuté) |
| Atmosférické podmienky |  | AB4 |  | -5°C +40°C | (normálne) |
|  |  |  |  | rel. vlhkosť 5-95% |  |
|  |  |  |  | absl. vlhkosť 1-29 g/m3 |  |
|  |  | AB3 |  | -25°C +5°C | (primerané opatrenia) |
|  |  |  |  | rel. vlhkosť 10-100% |  |
|  |  |  |  | absl. vlhkosť 0,5-7 g/m3 |  |
|  |  | AB5 |  | +5°C +40°C | (normálne) |
|  |  |  |  | rel. vlhkosť 5-85% |  |
|  |  |  |  | absl. vlhkosť 1-35 g/m3 |  |
|  |  | AB8 |  | -50°C +40°C | (primerané opatrenia) |
|  |  |  |  | rel. vlhkosť 15-100% |  |
|  |  |  |  | absl. vlhkosť 0,04-36 g/m3 |  |
| Nadmorská výška |  | AC1 |  | ≤2000 m | (normálna) |
| Výskyt vody |  | AD1 |  | krytie IPX0 | (zanedbateľný) |
|  |  | AD2 |  | krytie IPX1 - IPX2 | (voľne padajúce kvapky) |
|  |  | AD3 |  | krytie IPX3 | (rozprašovanie) |
|  |  | AD4 |  | krytie IPX4 | (striekanie) |
|  |  | AD5 |  | krytie IPX5 | (prúd vody) |
| Výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 |  | krytie IP0X | (zanedbateľný) |
| Výskyt korozívnych alebo |  | AE4 |  | krytie IP5X | (malá prašnosť) |
| znečisťujúcich telies |  | AF1 |  |  | (zanedbateľný) |
|  |  | AF2 |  |  | (atmosférický) |
| Mechanické namáhanie – nárazy |  | AG1 |  | mierne | (normálne) |
| Mechanické namáhanie vibrácie |  | AH1 |  | mierne | (normálne) |
| Výskyt rastlín alebo plesní |  | AK1 |  | bez nebezpečia | (normálny) |
| Výskyt živočíchov Elektromagnetické elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy |  | AL1 |  | bez nebezpečia | (normálny) |
| - harmonické |  | AM1-1 |  |  | (normálna hladina) |
| - signaliz. napätia |  | AM2-2 |  | bez ďalších požiadaviek | (stredná hladina) |
| - zmeny amplit. U |  | AM3-2 |  |  | (normálna hladina) |
| - induk. NF napitie |  | AM6 |  |  | (bez zatriedenia) |
| - DC prúd v AC sieť'. |  | AM7 |  |  | (bez zatriedenia) |
| - vyžar. magn. poľa |  | AM8-1 |  | bezpečné podmienky | (stredná hladina) |
| - elektrické polia |  | AM9-1 |  | bezpečné podmienky | (zanedbateľná hladina) |
| Poznámka : VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním a pod., pre tento príklad sa neposudzujú (t.j. body AM21 až AM41). |  |  |  |  |  |
| Slnečné žiarenie AN nízke |  |  |  |  | (normálne) |
| Seizmické účinky AP1 zanedbateľné |  |  |  |  | (normálne) |
| Búrková účinnosť AQ1 zanedbateľný |  |  |  |  | (normálne) |
| AQ2 nepriame ohrozenie |  |  |  |  | (vybavene bleskozvodom) |
| AQ3 priame ohrozenie |  |  |  |  | (vybavene bleskozvodom) |
| Pohyb vzduchu AR1 slabý |  |  |  |  | (normálne) |
| Vietor AS3 silný |  |  |  |  | (primerané opatrenia) |
| Snehová prikrývka AT2 mierna |  |  |  |  | (do 40cm snehu) |
| AT3 významná Využitie: |  |  |  |  | (nad 40 cm snehu) |
| Schopnosť osôb BA1 bežná laici |  |  |  |  | (normálne) |
|  |  | BA4 |  | poučené osoby (uzamknutý priestor) |  |
| Kontakt osôb s potenciálom zeme |  | BC1 |  | žiadny |  |
|  |  | BC2 |  | zriedkavý |  |
|  |  | BC3 |  | častý |  |
| Podmienky úniku v prípade |  | BC4 |  | trvalý (uzemnené zariadenie) |  |
| nebezpečenstva |  | BD1 |  | malá hustota osôb ľahký únik (normálne) |  |
| Povaha spracovaných a |  | BD2 |  | malá hustota osôb obťažný únik |  |
| skladovaných látok |  | BE2-N3 |  | nebezpečie požiaru ((primerané opatrenia) |  |
|  |  | BE3-N2 |  | nebezpečie výbuchu horľ. (nebezpečenstvo výbuchu |  |
|  |  |  |  | plynov a pár plynných atmosfér) |  |
|  |  |  |  | Zóna 2, skupina vyb. II.A, T1 |  |
|  |  |  |  | horľavých kvapalín |  |
| Konštrukcia: |  | BE1 |  | Bez významného nebezpečenstva |  |
| Stavebne materiály |  | CA1 |  | nehorľavé (normálne) |  |
| Konštrukcia budovy |  | CB1 |  | zanedbateľné nebezpečenstvo (normálne) |  |