T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Technická správa posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb spracováva stavbu:

rekonštrukcia zś tulipánová nitra

rekonštrukcia pavilónu III.

tulipánova 1,nitra

Investor: mesto nitra, štefanikova 60

Technická správa je vypracovaná v znení zákona č: 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   v znení neskorších predpisov , vyhlášky č.94/2004 Z.z.,v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,vyhl.  MV SR č.:121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

K zábraneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku  musia byť objekty navrhnuté tak, aby:

a/splňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom  ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné priestranstvo ,  alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

b/bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  vnútri stavby,

c/bránili šíreniu požiaru mimo stavbu,

d/umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a  záchranných prácach.

Splnenie uvedených požiadavok je preukázané projektovým  riešením, ktoré zahrňuje najmä:

-rozdelenie stavby na požiarne úseky

-určenie požiarneho rizika

-určenie požiadavok na konštrukcie stavby

-zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

-určenie požiadavok na únikové cesty

-určenie odstupových vzdialeností

-určenie požiarnobezpečnostných opatrení

-určenie zariadení na protipožiarny zásah

Technická správa z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb spracováva  realizačnú projektovú dokumentáciu jestvujúceho pavilónu pod označením: III. Základnej školy  Tulipánova v meste Nitra.

Pavilón má dve nadzemné podlažia bez podzemného podlažia.

Na obidvoch podlažiach sa nachádzajú učebne žiakov základnej školy spolu so sociálnymi priestormi.

Stavebné konštrukcie  jestvujúce :

Nosný systém je skeletový trojtraktový so stĺpmi v modulovej skladbe 6,80+4,07+6,80 m s konzolovitým vyložením stropu ako rímsy po obvode 1,575 m. Bol použitý systém tzv. zdvíhaných stropov, s vyhotovením vystuženia z oceľových prútov so skrytými priečlami a s hlavicou okolo stĺpov a zabetónovaním na podlahe 1.NP okolo železobetónových stĺpov a následným zdvíhaním do konečnej polohy a ich ukotvením na stĺpy oceľovými tŕňami, ktoré sú aj v súčasnosti viditeľné.

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy 0,3x0,3/0,6 m a železobetónová stropná doska hr. 0,22 m.  Vstupné schodište je po obvode murované,  so sklobetónovými otvorovými výplňami a oceľovou vstupnou stenou, ktoré sa nahradili, so železobetónovým schodiskom s medzipodestou,  s vretenovou stenou a s vonkajšími oceľovými schodnicami v otvorových výplniach.

- Obvodový plášť  je vyhotovený do nosných subtílnych  oceľových T-stojok v module 1,5 m kotvených do stropov, doplnil sa domurovaním v parapetnej časti a miestne na rohoch objektu a v styku so schodišťom pórobetónovým murivom. V časti schodíšťa po odstránení sklobetónových stien a nad strešnými rovinami tehlami CP a CDm.

Okná plastové, dvere drevenné,podlahy dlaždy a PVC.

Stavba sa dodatočne zateplí  materiálom polystyrén   v kombinácii s minerálnou vlnou a s vonkajšou omietkou .

ČASŤ Protipožiarnej bezpečnosti stavieb:

Stavba ako celok je v zmysle STN 730802, a príslušných naväzujúcich na STN 730802,pretože sa jedná o stavbu,  ktorá je postavená pred dobou platnosti  STN 730802  z oboru  PBS .

Posudzovaný  pavilón  nezväčšuje svoj obostavaný priestor, jedná sa len o celkovú rekonštrukciu.

Na uvedenú stavbu sa vzťahuje aj STN 730834. V súlade s čl. 2.2.1  STN  730834 sa jedná o zmeny stavieb skupiny I. ,nakoľko v zmysle  uvedeného čl. sa nejedná o zmenu užívania stavby- stavba bola a je využívaná ako školský pavilón  s učebňami – tieto učebne sú rovnakej pôdorysnej plochy ako boli pôvodné ,sú navrhnuté vnútorné úpravy  v sociálnych zariadeniach  a vytvorenie na každom podlaží jedného kabinetu z chodbovej časti.

V zmysle čl. 2.2.1a STN 730834 :

-jedná o výmenu a nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcii,

-v stavbe sa  nejedná o výmenu, zámenu alebo inštalácii technikcých alebo netechnických zariadení stavieb,ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby,

-taktiež sa nejedná o výmenu, zámenu alebo nahradenie nových inštalácii technologických zariadení.

V zmysle čl. 2.2.2 STN 730834 zmeny stavieb skupiny 1 nevužadujú ďaľšie opatrenia , nakoľko splňajú tieto požiadavky:

a/ požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcii nie je znížená pod pôvodnú hodnotu

b/stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu a ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3,

c/ šírky a výšky požiarne otvorených plôch  v obvodových stenách sa nemenia – nezväčšujú sa a je pri posúdení odstupových vzdialeností preukázanie dodržanie odstupových vzdialeností  k susedným stavbám

d/,e/ nanovo zriaďované prestupy cez požiarno deliace konštrukcie sú utesnené v zmysle čl.  6.2.6.1 STN 730802

f/nové VZT potrubie neprestupuje cez požiarno dealice konštrukcie – je prevedené len v sociálnych miestnostich a toto je zaústené do obvodových stien

g/ pôvodné únikové a zásahové  cesty nie sú zúžené ani predlžené – chodby ako aj schodiská ostávajú bez zmeny  - v pôvodnom stave

Konštrukčný celok stavby  je posúdený ako  nehorľavý v zmysle čl. 5.2.3 STN 730802 .

Požiarna výška stavby je stanovená v zmysle čl. 3.1.6   STN 730802 h = 3,80 m a je meraná od podlahy I.nadzemného podlažia  k podlahe posledného úžitkového nadzemného podlažia.

Stavba   je posúdená ako stavba len s  nadzemnými podlažiami v zmysle čl.3.1.4 STN 730802,nakoľko podlaha  nie  je nižšie ako 1,5m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od stavby  a podľa čl. 3.1.6 STN 730802.

Požiarne riziko  jestv. stavby je vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením v  zmysle čl. 4.1.1 STN 730802,nakoľko sa jedná o nevýrobný  priestor.

Pavilón III.  z hľadiska PBS je delený na požiarne úseky nasledovne:

I.NP

N1.1 , N1.3 – každá učebňa  na I.NP

N1.2 -  učebňa + kabinet na I.NP

N1.4 -  sociálne miestnosti

N1.5/N2 – chránená úniková cesta typu „A“

N1.6 – kabinet na I.NP

II.NP

N2.1-N2.4 – každá učebňa na II.NP

N2.5 – kabinet na II.NP

Na základe nižšie uvedenej výpočtovej časti sú požiadavky na  požiarno deliace, nosné konštrukcie stavby: Najvyšší SPB je stanovený   :  v nadzemných podlažiach   je :II. a I.

Pri kolaudácii dodávateľ resp.investor stavby preukáže vlastnosti ,vrátane požiarno technických vlastností použitých materiálov a prvkov podľa zák. NR SR č.:133/2013 Z.z.Jedná sa o novorealizované stavebné materiály.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcii je ručená podľa STN 730821  aj keď uvedená STN  nie je záväzná, odolnosti majú informatívny charakter.

Pol.1 - Požiarno deliace konštrukcie - požiarne steny a stropy:

pre I.SPB

1b) Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach      15 min.

1c) Požiarne steny a stropy v posl. nadzemnom podlaži    15min.

pre II.SPB

1b) Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach      30 min.

1c) Požiarne steny a stropy v posl. nadzemnom podlaži    15 min.

-------------------------------------------------------------------------------------------

pol.1 - pož. steny  murované z tehál  plných pálených  o min. hr.450mm  a steny zo sádrokartónových konštrukcii s požadovanou požiarnou odolnosťou podľa vyššie stupňa jednotlivých PÚ.

Požiarne steny sa stýkajú s konštrukciou  požiarneho stropu  v zmysle čl. 6.2.2.2. STN 730802.

Požiarny strop – železobetónová doska – odolnosť: min.45 min.  tab.4A,pol.1ad

Zvýšenie nosných oceľových konštrukcii sa prevedú obkladom a podhľadovými  materiálmi – zo sádrokartónových konštrukcii s požiarnou odolnosťou 30 a 15 min.

V miestnosti č.1.04a sa jedno okno prevedie ako brániace šíreniu tepla s 30 min. požiarnou odolnosťou, pevne zasklenné.

Pol.2 -Požiarne uzávery:

pre  I. a II.SPB:

2b,c) Požiarne uzávery otvorov v nadzemných  a v posl. NP  podlažiach      30/D3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.2 – požiarne uzávery –  sú   navrhnuté  ako   brániace  šírenie tepla s s 30 min. požiarnou odolnosťou  + zatv. mechanizmus.

V súlade s vyhl. 478/2008 par. 7 odst,.1musia byť všetky požiarne uzávery zabudované v stavbe označené:značkou zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstranitelné , ľahko prístupné a čitatelné  voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

1.viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNE DVERE,alebo kombináciou nápisov POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR

2.označenie POŽIARNE DVERE  na únikových cestách musí byť doplnený nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD,alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT ,ktorý musí byť vyhotovený z písmen bielej farby,ktoré sú na zelenom pozadí,pričom písmená môžu byť  z fosforeskujúceho materiálu ,pričom velkosť písma je najmenej  50mm.

Označenie miesta inštalácie požiarnych úsekov sa nevzťahuje na označenie dverí vedúcich do bytu .

3.Nápisy  na požiarnych uzáveroch musia byť vždy  čitateľné ,ťažko odstrániteľné  a viditeľné voľným okom.

Označenie musí by´t realizované v súlade s prílohou č.2 vyhl. 478/2008. Označenie miesta inštalácie požiarnych uzáverov musí byť umiestnené priamo na týchto uzáveroch a lebo v ich tesnej blízkosti na požiarno deliacej konštrukcii , v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný.

4. Je potrebné dodržať  ustanovenia vyhl. 478 /2008 Z.z.  o vlastnostiach, zabezpečenia pravidelných  kontrol požiarnych uzáverov a konkrétnych podmienkach prevádzkok.

Pol.3 -Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby:

pre I.SPB

3aa,ab) Obv. steny zaisť. stab. stavby  v nadzemnom  a v posl. NP   15 min.D1

pre II.SPB

3aa) Obv. steny zaisť. stab. stavby  v nadzemnom  podlaži  30 min.

3b)   Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby               15 min.

3ab)  Obvodové steny v posl. nadz. podlaží                          15 min.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.3 -Obvodové steny murované o min. hr.450mm s omietkou – odolnosť min. 240 min. tab.1A,pol.1a

Pol. 4 – nosná konštrukcia strechy   I.SPB  - nie je požiadavka

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viď požiarny strop

Pol. 5 -Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby:

pre I.SPB:

5b,c) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž. a v posl. NP     15min.

pre II.SPB:

5b) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.          30 min.

5c) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl. nadz. podlaž.  15 min.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol. 5 –železob. stĺpy o rozmere  300x300m s omietkou  a krytím výstž. 15mm –odolnosť:90 min. tab.8,pol.1bb

Nosné oceľové stužujúce prvky  sú obložené sádrokartónovými  doskami s požadovanou požiarnou odolnosťou  na 30 a 15 min.

Pol.9 – nosná konštrukcia schodiska:  - nie je požiadavka

--------------------------------------------------------------------------

Dodatočné zateplenie:

V súlade s čl.2.2. 3  STN  730834 sa jedná o zmeny stavieb skupiny II. a kontaktný zatepľovací systém sa rieši  podľa čl. 6.2.4.11 STN 730802/Z2  a čl. 6.2.7 STN 730802/Z2.

Na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl. 6.2.4.10 STN 730802/Z2 možno pridať z vonkajšej strany nehorľavej obvodovej steny v závislosti od výšky stavby  tepelnoizolačný kontaktný systém podľa čl. 6.2.7 STN 730802/Z2  ,ktorý sa zhotovuje podľa STN 732901.

V zmysle čl. 6.2.7.7.3 STN 730802/Z2  sa v budovách s výškou stavby menej  alebo rovnou max.,22,5m a hrúbkou viac ako 100mm tepelnej izolácie triedy rekcie na oheň  aspoň E sa navrhuje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B-s1,d0 s tepelnou izoláciou reakcie na oheň aspoň E s požiarnymi zábranami .

Podľa čl. 6.2.7.7.6 STN 730802/Z2 sa  v styku s terénom najviac do výšky  600mm  prevedie tepelná izolácia nenasiakavá  triedy reakcie na oheň E  v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň

B-s1,d0.

Medzi tepelnú izoláciu -  nenasiakavú – a tepelnoizolačný kontaktný systém triedy rekacie na oheň aspoň B-s1,d0 sa vloží soklová požiarna zábrana .

Ďaľšia  súvislá vodorovná požiarna zábrana sa prevedie pod rímsou  podľa čl. 6.2.7.7.8 STN 730802/Z2.

V zmysle čl. 6.2.7.4.1 STN 730802/Z2  je  požiarna zábrana bariera,ktorá sa prevedie so šírkou aspoň 200mm a je vytovorená z tepelnej izolácie z minerálnej vlny triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0.

Požiarna zábrana sa  považuje za vyhovujúcu aj bez veľkorozmerovej skúšky, ak má najmenej 200mm  a je celoplošne prilepená a ukotvená.

V posudzovanej stavbe sa prevedú požiarne zábrany o šírke 200mm.

V stavbe sa nachádza  chránená úniková cesta podľa čl. 25 STN 730833Z5.

Obvodová stena schodiska – chránenej únikovej cesty sa  celoplošne -po celej výške  a ploche   zateplí materiálom   v zmysle  čl. 6.2.7.10.5 STN 70802/Z2 tepelnoizolačným kontaktným systémom triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0  , nakoľko schodisko je vetrané oknami .

Taktiež v nikách a kútoch vonkajších povrchov obvodovej steny pri únikovej ceste,ktorá sa dodatočne zatepluje  sa zatepli tepelnoizolačným kontaktným systémom triedy reakcie na oheň aspoň  A1-s1,d0   v zmysle čl. 6.2.7.10.6 STN 730802/Z2 .

V zmysle čl. 6.2.7.10.3 STN 730802/Z2 sú výplne okien  v ChÚC  v obvodových stenách  prevedené zo sklenných výrobkov triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0.

Požiarne úseky: učebne

Vzhľadom k tomu, že učebne sú takmer identické  je nasledovné posúdenie platné pre všetky učebne

===============================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                                                              |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------

P r i e s t o r                            ps      pn      an         S        hs           So     ho    cel.   |     p       a          b        c           pv

Číslo  N á z o v                    kg/m2  kg/m2              m2       m           m2      m   podl.  |  kg/m2                                  kg/m2

===============================================================================

1.05   u4ebna             10.0  25.0  0.80    58.90  3.00    27.11  2.29  A     35.0  0.83  0.500  1.00    14.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

-------------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie             pv =    14.500 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok                       a =     0.829

Súčiniteľ stavebných podmienok             b =     0.500

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok      c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku     S =    58.900 m2

Priemerná výška požiarneho úseku      hs =     3.000 m

Plocha otvorov požiarneho úseku        So =    27.110 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku     ho =     2.290 m

--------------------------------------------------------------------------------

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   14.50 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.83

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   96.08         8.150

ŠÍRKA [m]   59.74          7.000

Informatívna medzná plocha:    5740.12 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl.5.3.4. zmenšené súčiniteľom 0.85

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  8

Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   14.50 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.83

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.80 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Obsadenie Pú osobami:

Podľa STN 920241

| čís. a názov miest. | Plocha miest. v m2 | Čl.,alebo polož. | Proj.počet osôb,alebo plocha v m2 na 1osobu | Súčiniteľ násobený proj.počet osôb | Výsledný počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebne | á 58,90m2 | Čl. 2.2.1c | Proj. max. počet osôb:24 | 1,3 | 31 |

Počet osôb je stanovený na základe údajov  riaditeľstva školy, kde max. počet osôb je  v jednej triede 24 žiadov a tento je násobený hodnotou 1,3.

Na sociálnych zariadeniach ,jazykovej učebne a v kabinetoch sa jedná o tie isté osoby,ktoré sú už započítané v kmeňových triedach a teda do posúdenia únikových ciest sú započítaní len raz v zmysle čl. 2.3 STN 920241.

Jazyková učebna nie je kmeňovou triedou.

T.j. celkový počet osôb  – pavilón III. – 187 osôb

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej

cesty z požiarneho úseku podľa tab.15,16 v STN 73 0802:

PÚ:                 Súčiniteľ a = 0.83

V PÚ sa nenachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   28.5 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je  po CHÚC „A“       9.5 m

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.83

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   31

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   77

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je         1.5

============================================================

Požiarny úsek N1.2 – kabinet + učebňa  na I.NP

===============================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                                                              |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------

P r i e s t o r                            ps      pn      an         S        hs           So     ho    cel.   |     p       a          b        c           pv

Číslo  N á z o v                    kg/m2  kg/m2              m2       m           m2      m   podl.  |  kg/m2                                  kg/m2

===============================================================================

1.04a  jazykova u4ebna      10.0   35.0  0.90    32.93  3.00    13.56  2.27  A     45.0  0.90  0.500  1.00    20.3

1.04   kabinet              10.0   60.0  1.10    17.77  3.00     6.78  2.29  A     70.0  1.07  0.500  1.00    37.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ priestory bez pož.rizika

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

----------------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie         pv =    26.296 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok                   a =     0.978

Súčiniteľ stavebných podmienok        b =     0.500

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    50.720 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.000 m

Plocha otvorov požiarneho úseku    So =    20.340 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.290 m

-------------------------------------------------------------------------------

OBJEKT: Pavilon III. +Skola Tulipan

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.2

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   26.30 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.98

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   68.08          8.230

ŠÍRKA [m]   43.39           8.100

Informatívna medzná plocha:    2954.20 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl.5.3.4. zmenšené súčiniteľom 0.85

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  5

Skutočný počet podlaží PÚ    =  1

============================================================

Objekt: Pavilon III. +Skola Tulipan    PÚ: N1.2

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   26.30 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.98

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.80 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požiarny úsek N1.4 – sociálne zariadenia v pavilóne III.

===============================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                                                              |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------

P r i e s t o r                            ps      pn      an         S        hs           So     ho    cel.   |     p       a          b        c           pv

Číslo  N á z o v                    kg/m2  kg/m2              m2       m           m2      m   podl.  |  kg/m2                                  kg/m2

===============================================================================

+  1.07-4 soc.miest.          5.0    5.0  0.80    54.46  3.00    28.36  2.40  A     10.0  0.85  0.500  1.00     4.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ priestory bez pož.rizika

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie         pv =     4.250 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok                   a =     0.850

Súčiniteľ stavebných podmienok        b =     0.500

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    54.460 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.000 m

Plocha otvorov požiarneho úseku    So =    28.360 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.400 m

---------------------------------------------------------------------------

POŽIARNY  ÚSEK JE BEZ  POŽIARNEHO RIZIKA,

AK SÚ JEHO STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE NEHORĽAVÉ

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:    4.25 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.85

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m] NEOBMEDZENÁ          0.000

ŠÍRKA [m] NEOBMEDZENÁ           0.000

Informatívna medzná plocha: NEOBMEDZENÁ

Medzné rozmery boli podľa čl.5.3.4 STN 73 0802

NEOBMEDZENE ZVÄČŠENÉ

Medzný počet podlaží PÚ z1 = 28

Skutočný počet podlaží PÚ   =  1

============================================================

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:    4.25 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.85

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarny úsek N1.6, N2.5 – kabinety na I. a II.NP

===============================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                                                              |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------

P r i e s t o r                            ps      pn      an         S        hs           So     ho    cel.   |     p       a          b        c           pv

Číslo  N á z o v                    kg/m2  kg/m2              m2       m           m2      m   podl.  |  kg/m2                                  kg/m2

===============================================================================

1.03a  kabinet           10.0   60.0  1.10    17.75  3.00     4.63  2.29  A     70.0  1.07  0.539  1.00    40.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ priestory bez pož.rizika

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

----------------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie         pv =    40.409 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok                   a =     1.071

Súčiniteľ stavebných podmienok        b =     0.539

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    17.750 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.000 m

Plocha otvorov požiarneho úseku    So =     4.630 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     2.290 m

-----------------------------------------------------------------------------

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.6

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   40.41 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    1.07

Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHORĽAVÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.00 m

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   48.57        5.500

ŠÍRKA [m]   31.57         4.200

Informatívna medzná plocha:    1533.47 m2

Medzné rozmery boli podľa STN 73 0802:

čl.5.3.4 zmenšené súčiniteľom 0.85

Medzný počet podlaží PÚ z1 =  3

Skutočný počet podlaží PÚ  =  1

============================================================

Objekt: Pavilon III. +Skola Tulipan    PÚ: N1.6

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   40.41 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.07

Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:   3.80 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 –platí pre každé podlažie pavilónu III.

Súčiniteľ a PÚ: 0.98

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   329.27 m2

Mc:    16.20 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

---------------------------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                            3              18.00

----------------------------------------------------------------------------------

Požiarny úsek:

Chránená úniková cesta typu „A“ –pÚ N1.5/N2 – pavilón III.

Typ CHUC  je stanovený podľa tab. 14 STN  730802 do výšky h – 22,5m.

Chránená úniková cesta v zmysel čl. 7.1.3.1 tvorí samostatný požiany úsek oddelený od ostatných priestorov požiarno deliacimi konštrukciami s požadovanou požiarnou odolnosťou  konštrukčného  druhu D1 .

Vetranie ChÚC „A je zabezpečené  prirodzene a to otváravými oknami a dverami na každom podlaží v zmysle čl. 7.1.4.2a STN 730802 o ploche 5% pri priečnom vetraní z celkovej plochy ChÚC a táto je v zmysle čl. 3.5.4 STN 730834 znížená o 25%.

Skutočnosť: pavilón  III.

Plocha I.NP: 59,63m2 – 10% = 5,96m2 zníženie o 25% = 4,46m2 – skutočnosť: 5,76m2

Plocha II.NP: 54,26m2 – 10% = 5,42 zníženie o 25% = 4,17m2 – skutočnosť: 10,85m2

Dvere na únikovej ceste v zmysle čl. 7.3.1.2 STN  730802 nesmú mať prahy.

V chránenej únikovej ceste v zmysle čl. 7.1.3.3 STN 730802 nesmie byť žiadne požiarne zaťaženie okrem horľavých látok v konštrukiách okien dverí .

V CHUC nesmú  byť umiestnené:

-zariaďovacie predmety, alebo iné zariadenia, ktoré zužujú priechodnú šírku,

-voľne vedené rozvody horľavých látok, potrubné rozvody  z horľavých látok,

-voľne vedené rozvody VZT zariadení,ktoré neslúžia iba na vetranie priestoru CHÚC,

-voľne vedené dymovody, rozvody stredotlakej a vysokotlakej pary, alebo toxických látok.

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej chránenej ÚC

Medzná dlžka chránenej ÚC je 120 m, pretože CHÚC je typu A

Skutočná dlžka chránenej únikovej cesty je  35.0 m

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je neobmedzený

Skutočnosť: celkový počet osôb na CHÚC  je počet osôb: 187

======================================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Návrh šírky únikových ciest

Chránená úniková cesta typu A (AE)

Požiarny   úsek:

Miesto posúdenia:

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po schodoch dolu

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  187

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.5

Skutočný počet únikových pruhov je          1.5

============================================================

Dvojkrídlové dvere na voľné priestranstvo sú opatrené  stavebným kovaním na rýchle otvorenie aj druhého dverného krídla, nakoľko ceľá šírka dverí je započítaná do šírky únikovej cesty.

Posúdenie odstupových vzdialeností: platí pre každý PÚ učební

pv [kg/m2], resp. taue [min]:    14.5

% požiarne otvorených plôch:    49.6

Celková plocha obvodovej steny [m2]:    27.30

Veľkosť požiarne otvorených plôch [m2]:    13.55

Dlžka požiarneho úseku [m]:     7.90

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Strana k bočným dverám: podľa čl. 8.4.1 STN 730802:od PÚ N1.2

Objekty podľa STN 73 0802  -

pv [kg/m2], resp. taue [min]:    26.3

% požiarne otvorených plôch:   73.2

Celková plocha obvodovej steny [m2]:    10.24

Veľkosť požiarne otvorených plôch [m2]:    10.24

Dlžka požiarneho úseku [m]:     3.20

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.6 m   *****

Strana k ChUC „“A“  podľa čl. 8.4.1 STN 730802:od PÚ N1.4

Objekty podľa STN 73 0802  -

pv [kg/m2], resp. taue [min]:    4.25

% požiarne otvorených plôch:   56.4

Celková plocha obvodovej steny [m2]:    26.24

Veľkosť požiarne otvorených plôch [m2]:    14.80

Dlžka požiarneho úseku [m]:     8.20

Výška požiarneho úseku [m]:     3.00

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   *****

V požiarne nebezpečnom priestore sa bočné dvere nenachádzajú.Obvodové steny,ktoré sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore  môžu byť v súlade s čl. 8.2.2a STN 730802 umiestnené za dodoržania podmienky, že pri dodatočnom zateplení musia mať povrchovú úpravu prevedenú s indexom šírenia plameňa po povrchu is= 0  a budú zateplené materiálom triedy reakcie na oheň aspoň  A2, s1,d0.

Skutočnosť: k jestvujúcemu pavilónu II je odstup: 27,5m.

POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA  a zariadenia na zásah

Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov:

Kadžé podlažie v pavilone sa  vybaví  novými hadicovými zariadeniami   v prevedení: hadicový   navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou  svetlosťou 25mm s min. prietokom 59 l/min. v súlade s čl. 5.5.2  STN 920400  par.10  odst.2c vyhl. 699/2004 Z.z.Dĺžka hadice  30m.

Menovitá svetlosť potrubia DN,ktoré napája hadicové zariadenia a požiarne vodovody nesmie byť menšia  než menovitá svetlosť týchto zariadení v zmysle čl. 5.11 STN 920400.

Priemerné požiarne zaťaženie u každého PÚ je menšie ako 120 kg/m2.

Vnútorné rozvodné potrubie sa prevedie z nehorľavých materiálov- t.j. tr. reakcie na oheň A1, alebo A2,s1,d0-jedná sa o pozinkované potrubie.

V zmysle čl. 5.11.1 STN 920400 zúžením prierezu v mieste osadenia vodomerného zariadenia, popr. regulátora prietoku ,filtra, inej armatúry alebo zariadenia sa v hadicových zariadeniach a požiarnych vodovodov nesmie znížiť odber vody pod najmenšie hodnoty.

Pri osadzovaní, prevádzkovaní, udržiavaní a pravidelných kontrol pre požiarne vodovody je potrebné dodržať vyhl. 699/2004  Z.z. a to najmä:

-vnútorné had.zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby v  najnepriaznivejšom položenom výtoku had. zariadenia bol  hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri zabezpečení požadovaného  prietoku,

-ak je skriňa pre had. zariadenie uzamknutá,musí byť vybavená  zariadením na otváranie v prípade núdze.Toto musí byť chránené  priehľadným,ľahko rozbitným materiálom.Sklo nesmie byť použité  také, ktoré zanecháva ostré hrany a črepiny,

-had.zariadenie musí byť prevedené tak, aby uzatvárací ventil  bol najviac vo výške 1,3m nad podlahou a bol k nemu umožnený  trvalý prístup,

-had. zariadnie musí byť chránené pred zamrznutím, had. zariadenie musí byť vybavené značkou ,vybavené návodom

na použitie,ktorý je pripevnený na navijáku ,skrini, alebo v ich blízkosti,

-kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba min.raz za 12 mesiacov.

a par.14 vyhl.699/2004 a to previesť skúšku tesnosti tlakovou skúškou pred jeho odovzdaním do užívania a o tlakovej skúške  sa musí spísať zápis.

Potreba vody na hasenie požiarov je zabezpečená z jest. nadzemného požiarneho hydrantu  areálu školy Tulipánova, ktorý sa nachádza v súlade s par.8 odst.9  vyhl. 699/2004 a to v max. vzdialenosti 80 m od stavby  a mimo požiarne nebezpečný priestor.Nadzemný hydrant sa nachádza vo vzdialenosti cca 11,0m.

Nadzemný hydrant  je zrealizovaný v súlade s   tab.2 STN 920400 o  DN  100m  podľa pol.2 .Podľa tab,.3 STN  920400 musia byť nadzemné požiarne hydranty menovitej svetlosti  hydrantu DN 100,vybavené pevnými tlakovými spojkami a pevnými sacími spojkami podľa pol.2 - 2*75/B s min. návrhovým prietokom 12 l/s/ .

Označenie viečok hydrantu je oranžovou farbou.

VZT:

Sa nachádzajú, vetranie je prirodzené  a nútené, ale vzhľadom k tomu, že VZT zariadenia neprestupuj ú cez požiarno deliace konštrukcie, sú zaústené do obvodových stien, nie je potrebné previesť opatrenia na ich ochranu.

VYKUROVANIE:

Vykurovanie je z plynovej kotolne,ktorá sa nachádza mimo posudzovanú stavbu  cez tepelný kanál teplovodným rozvodom .

Pri inštalácii spotrebičov je potrebné dodržať min. odst. vzdialenosti od  horľavých materiálov a predmetov v zmysle vyhl.401/2007 prílohy 1- 200mm ak výrobca neurčí väššiu odst. vzdialenosť. Je možné inštalovať spotrebič len schválený autorizovanou  skušobňou a to spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

VNÚTORNÉ ZÁSAHOVÉ CESTY:

sa nemusia zriadiť v súlade s čl. 10.2.4.2.1a  STN 730802, nakoľko výška  stavby je menšia ako 22,5m a aj keď k stavbe je prístup z jednej strany ,  hlbka je menšia ako 30m.

Vonkajšie  zásahové cesty:

Sa  nezabezpečujú, v zmysle čl. 10.2.4.3.2 STN 730802,nakoľko sa jedná o viacpodlažné stavby s výškou menšou ako 9m.

VYBAVENIE A VYZNAČENIE OBJEKTU:

V stavbách sa vyznači smer úniku všade tam, kde  východ na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný.Označenie sa vyhotovuje podľa STN 018013.

PRENOSNÉ HAS. PRÍSTROJE:

pre ich osadenie je potrebné dodržať vyhl. 719/2002 a STN  920201-1.Ich rozmiestnenie je potrebné dodržať v zmysle  pôdorysov PBS.

-stanovisko PHP musí byť  na manipulačných plochách,

-stanovisko PHP musí byť označené značkou pre RHP a viditeľné a trvale prístupné,

-jeho umiestnenie resp. rukoväť môže byť v max. výške 1500mm nad podlahovou,

-PHP musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia  a nepriaznivými účinkami prostredia

Taktiež je potrebné dodržať pri osadzovaní PHP, vnútorných hadicových zariadení   NV SR č. 387/2006 Z.z.o požiadavkách na  zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia .

ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba  je opatrená blezkozvodným  zariadením.Prestupy rozvodov a inštalácii sú tieto  v prechode  cez požiarno deliace konštrukcie utesniť hmotou o max. stupňa  horľavosti C1 a požarnej odolnosti 30 min. v zmysle čl. 6.2.6.1 STN 730802.

Všetky prestupy rozvodov a inštalácii je potrebné aspoň na jednej  strane požiarno deliacej konštrukcii označiť štítkom tak, aby  bolo čitateľné pre kontrolu a ťažko odstrániteľné.Označenie musí obsahovať najmä:

Štítok označenia tesnenia prestupu sa musí umiestniť aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, ,aby  bol vždy viditeľný, čitateľný,prístupný a ťažko odstraniteľný a musí obsahovať najmä:

-nápis: PRESTUP

-symboly kritérii a číselnú hodnotu požiarnej odolnsoti

-názov systému tesnenia prestupu

-mesiac a rok zhotovenia

-názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Pri častiach zateplenia materiálom polystyrén:

V zmysle STN EN  62305 -3 sú  zvody blezkozvodov umiestnené  tak, že vzdialenosť medzi zvodmi a stenou z ľahko horľavých materiálov /polystyrén/ bola vždy väčšia ako 0,1m.Držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny.

V prípade vedenia blezkozvodných materiálov v ľahko horľavých materiáloch – polystyrén sa musia tieto umiestniť do  bezhalogonovej trubky  o priemere 29mm a do vzdialenosti 100mm po oboch stranách od zvodu blekzkozvodov umiestniť dosky z minerálnej vlny.

Hlasová signaliázcia :

V stavbe  sa nenachádza postupná evakuácia a teda nemusí byť stavba vybavená hlasovou signalizáciou.

PRÍJAZDY- PRÍSTUPY:

Stavba   je napojená na jestv. komunikáciu mesta Nitra   a na vnútroareálovú komunikáciu ZŠ .

Táto je prevedená ako miestna prístupová v súlade s čl.10.2.1.2b STN 730802 . Nástupnú plochu pre hasičskú techniku nie je potrebné  zriadiť v súlade s čl. 10.2.3.4 STN 730802 ,nakoľko výška stavby  nie je väčšia ako 12m.

Vjazd do areálu je prevedený v zmysle čl. 10.2.2.1 STN 730802  a to o  min.šírke 3500mm  a výške 4000mm.

ZOZNAM SÚVISIACICH NORIEM:

Pri spracovaní posúdenia stavby  boli použité nasledovné STN a predpisy z oboru PBS:

STN 920201-4

STN 730802

STN 730834

STN 730872

STN 920241

vyhl. 94/2004 Z.z

vyhl. 699/2004 Z.z

vyhl 401/2004 Z.z

STN 920400

Vyhl.478/2008 Z.z

Nitra, 01/ 2020                                                                                                      Ostertagová Eva