Dodatok č. 1

na stavbu:

rekonštrukcia zś tulipánová nitra

rekonštrukcia pavilónu III.

tulipánova 1,nitra

Investor: mesto nitra, štefanikova 60

Dodatok č. 1 sa týka umiestnia  schodiskovej sedačky do schodiska,ktorá bude využívaná príležitostne pre osoby neschopné samostatného pohybu, z dôvodu, že za terajších podmienok osoby neschopné samostatného pohybu majú znemožnený prístup na poschodie školského pavilónu.

Nejedná sa o žiakov Základnej školy, schodisková sedačka  je určená pre využívanie návštevníkov resp. rodičov žiakov školy.

Schodisková sedačka sa umiestni v schodiskom priestor ,ktorá je Chránenou únikovou cestou typu „A“.

Šírka sedačky je  620mm, celková šírka schodiska je  1480mm, tj. aj pri rozvinutí plošiny ostáva ešte  860mm,čo činí požadovaný počet  únikových pruhov:1,5.

Viď posúdenie únikových ciest na CHÚC „A“ prebraté z TS :

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT

Návrh šírky únikových ciest

Chránená úniková cesta typu A (AE)

Miesto posúdenia:  od IINP

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po schodoch dolu

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  193

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.5

Skutočný počet únikových pruhov je          1.5

============================================================

Záver:

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou spracovanej PD PBS : rekonštrukcia zś tulipánová nitra   rekonštrukcia pavilónu III.   ,tulipánova 1,nitra  a všetky pôvodne navrhované  protipožiarne zariadenia a zariadenia na zásah  ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

ZOZNAM SÚVISIACICH NORIEM:

Pri spracovaní Dodatku č. 1  boli použité nasledovné STN a predpisy z oboru PBS:

STN 730802

STN 730834

vyhl. 94/2004 Z.z

Nitra, 01/ 2020                                                                                                      Ostertagová Eva