Stavba        	:   Oddelenie rádiológie Nemocnice Poprad a.s.- výmena strojného zariadenia

Artis ZEE Multiporpose Siemens, Banícka 28, Poprad

Objekt  	:   SO-01 Stavebné opravy Angia

Miesto         	:   Banícka 28, Poprad

Investor      	:   Nemocnica Poprad a.s., Banícka 28, 058 45 Poprad

Projektant  	:   DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1,  040 01 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 10.2022

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba               	:   Oddelenie rádiológie Nemocnice Poprad a.s.- výmena strojného

Zariadenia Artis ZEE Multiporpose Siemens, Banícka 28, Poprad

Objekt                    	:   SO-01 Stavebné opravy Angia

Miesto               	:   Banícka 28, Poprad

Investor                  	:   Nemocnica Poprad a.s., Banícka 28, 058 45 Poprad

Kraj                       	:   Prešovský

Charakter              	:   Rekonštrukcia

Kategória stavby  	:   Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   	        	:   Nemocnica Poprad a.s., Banícka 28, 058 45 Poprad

Projektant  			:   DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Zastúpený  			:   Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             			:   46 848 045

DIČ             			:   2 023 619 488

IČ DPH         			:   SK 2 023 619 488

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli Nemocnice Poprad, na ulici Banícka 28, na parcele č.2622/1.. Stavebné opravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch pracoviska  RTG -ANGIO na I.NP a čiastočne na I.PP. Nový angio prístroj bude osadený na pôvodnom mieste. Stavebné úpravy budú spočívať vo vytvorení nového základu pod Angiom v podlahe, úprava kanálikov v podlahe, úprava stropných koľajníc v podhľade a zosilnenie stropu pod RTG Angiom.  Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko RTG-ANGIO ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Technologický projekt

- Konzultácia s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné opravy Angia

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom  a  užívateľom stavby bude investor –  Nemocnica Poprad a.s., Banícka 28, 058 45 Poprad

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   :  12/2022

Ukončenie stavby :  03/2022

Celková doba výstavby : 3 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli Nemocnice Poprad. Stavebné úpravy sa budú prevádzať na I.NP v jestvujúcich priestoroch  RTG-ANGIO pracoviska a čiastočne na I.PP.  Budova je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy do budovy a na pracovisko RTG-ANGIO ostanú nezmenené.

Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály   nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne na I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom bola situácia z katastrálnej mapy.

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

## Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie stavebných oprav RTG-ANGIO pracoviska. Stavebné opravy spočívajú vo výmene podlahovej krytiny, podhľadov a novej maľby. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané na výkrese Sklady podláh.  Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu. Ochrana proti RTG žiareniu je popísaná v samostatnom elaboráte a zohľadnená v architektonicko-stavebnom riešení.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové

komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Baníckej. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.

Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože dochádza iba k výmena prístroja RTG-AGIA  za nový.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie.  Vstup na pracovisko RTG-ANGIO  je z jestvujúcej chodby.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 0,66 t

17 02 01 drevo 		- 0,02 t

17 04 05 železo a oceľ 	- 0,89 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

-  0,54 t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany – nie je predmetom PD  - požiarna ochrana ostáva pôvodná, mení sa len jestvujúci prístroj za nový.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na I.NP a čiastočne na I.PP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia -  nie je predmetom PD – kanalizácia ostáva pôvodná.

6. Zásobovanie vodou

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je úprava trasy jestvujúcich rozvodov SV (Studená voda), TPV (Teplá pitná voda) a cirkulácie TPV. Jestvujúce rozvody sú vedené pod stropom I.PP v priestoroch nesteriliz. chodby.  Úprava trasy jestvujúcich rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV vznikla na základe stavebných úprav Angia. V trase jestvujúcich rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV uložených pod stropom I.PP budú v chodbovej časti uložené I – profily. Nová trasa nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV bude smerovo kopírovať pôvodnú trasu rozvodov. Nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV uložené pod stropom I.PP t. j. pri križovaní nových I – profilov musia byť uložené pod týmito profilmi. V miestnosti č. 1.03 (Šatňa personálu) na I.PP budú nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV prepojené do jestvujúcich potrubí jednotlivých rozvodov. Výškovo a polohovo budú nové rozvody SV, TPV a cirkulácie TPV skoordinované priamo na stavbe. Nové rozvody SV sú navrhované z rúr oceľových závitových pozinkovaných izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm. Nové rozvody TPV a cirkulácie TPV sú navrhované z rúr oceľových závitových pozinkovaných izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

7. Ústredné vykurovanie

V rámci projektu UK rekonštrukcie vykurovania je stanovený daný rozsah:

Jestvujúce pripojovacie oceľové potrubie DN20 k stúpačke č. 2 vedené z chodby z hlavného ležatého rozvodu pod stropom k šachte vedľa stĺpa vo WC sa demontuje z dôvodu osadenia oceľových profilov HEB 200 pod stropom suterénu, pre zosilnenie stropu pod ANGIO prístrojom na 1.NP.

Jestvujúca stúpačka č. 2 sa napojí na jestvujúci hlavný rozvod vedený pod stropom 1.PP, a to tak že bude navrhované potrubie obchádzať oceľové profily HEB 200 zospodu popod profily, v najnižšom mieste rozvodu sa osadia vypúšťacie armatúry.

8. Elektrická energia

Projekt rieši: - rozvádzač HRT, - úpravu a doplnenie rozvádzača RB03, - dozbrojenie RH (hlavný prívod pre angio), - dodávku a montáž osvetlenia (výmena svietidiel), - doplnenie zásuvkového rozvodu vrátane kabeláže, - doplnenie technologického rozvodu v rozsahu výkresovej dokumentácie, - doplnenie pospojovania (doplnenie existujúceho)

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecne

Základné technické údaje sú navrhnuté v zmysle platných STN pre dané prostredie a navrhované účely.

Charakteristika elektrického zariadenia

Elektrické zariadenie riešené týmto projektom spadá v zmysle vyhlášky 508/2009 príloha 1, časť III.,

medzi vyhradené technické zariadenia skupiny A uvedené pod bodom „h“ a vyžaduje osvedčenie dokumentácie Technickou inšpekciou alebo iným oprávneným subjektom.

Napäťové sústavy

a/ 3NPE ~ 50Hz, 230/400V TN-S

2PE~50Hz, 230V IT

b/ 2-24V SELV

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Pre napäťové sústavy podľa bodu 3.5a:

Základná ochrana:

je ochrana pred dotykom živých častí elektrických zariadení daná ich konštrukčným usporiadaním a vyhotovením a je riešená niektorou z týchto ochrán : polohou, zábranou, krytím, izoláciou.

Pri poruche: je ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí elektrického zariadenia navrhnutá a vyhotovená pre jednotlivé napäťové sústavy podľa bodu 3.5a takto: samočinným odpojením napájania v sieti.

Doplnková ochrana: prúdovým chráničom, pospojovaním.

Pre napäťové sústavy podľa bodu 3.5b:

Základná ochrana aj ochrana pri poruche: malým napätím SELV..

Vonkajšie vplyvy

Podľa STN 33 2000-5-51 sa projektované elektrické zariadenie nachádza v prostredí so štandardnými vplyvmi triedy I (viď príloha „protokol o prostredí“).

Typ miestností podľa STN 33 2000-7-710 je uvedený vo výkresovej dokumentácii. Krytie elektrických prístrojov a zariadení je navrhnuté v zmysle STN EN60 529 a vyhovuje pre dané prostredie. Rozvádzače sú v krytí IP 30/20.

Nároky na elektrickú energiu

HRT: Pi= 60kVA Pp=60kVA

Kategória zabezpečenia dodávky elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 pre samotnú technológiu je: 1 (vlastná UPS pre fluoroskopiu a ovládanie pohybov stola), pre doplnené okruhy zásuvkových rozvodov IT je 1 (zdroj triedy <15)

Kompenzácia účinníka

Nie je predmetom tohto projektu, je riešená centrálne v rámci objektu.

Skratové pomery

Vstupné údaje sú prevzaté z predchádzajúcej projektovej dokumentácie a sú uvedené vo výkresovej dokumentácii rozvádzača.

9. Ostatné energie - Medicinálne plyny -  nie sú predmetom PD – rozvody ostávajú pôvodné.

10. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. Nemocnica Poprad má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Úpravy VZT na 1.PP

# POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Z dôvodu osadenia nového zariadenia na 1.NP vznikla požiadavka statiky na posilnenie časti stropu 1.PP. Posilňovacím prvkom v dotknutej časti bráni jestvujúca vzduchotechnika, ktorú je potrebné demontovať.

Nové riešenie využíva demontovanú výustku 400 x 400 mm, obsahuje novú výustku 500 x 100 mm a tiež nové potrubné časti. Je napojené cez novú prírubu 250 x 200 mm na jestvujúce potrubie.

12. Slaboprúd -  nie je predmetom PD – slaboprúd ostáva pôvodný.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj