# Technická správa

Stavba 	:  Oddelenie rádiológie Nemocnice Poprad a.s.- výmena strojného

zariadenia Artis ZEE Multiporpose Siemens, Banícka 28, Poprad

Objekt 	:  SO-01 Stavebné úpravy Angia

Časť    	:  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu a projekt zdravotníckej technológie.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli Nemocnice Poprad, na ulici Banícka 28, na parcele č.2622/1. Stavebné opravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch pracoviska RTG - ANGIO na I.NP a čiastočne na I.PP. Nový Angio prístroj bude osadený na pôvodnom mieste. Stavebné úpravy budú spočívať vo vytvorení nového základu pod Angiom v podlahe, úprava kanálikov v podlahe, úprava stropných koľajníc v podhľade a zosilnenie stropu pod RTG Angiom. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko RTG-ANGIO ostanú nezmenené.

3. Búracie práce

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne. Búracie práce sa prevedú na I.NP a čiastočne na I.PP a sú podrobne rozkreslené na výkresoch búracích prác.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 0,66 t

17 02 01 drevo 		- 0,02 t

17 04 05 železo a oceľ 	- 0,89 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

-  0,54 t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Základ v podlahe pre kotvenie Angio prístroja je navrhnutý z prostého betónu C25/30. Podlahové kanáliky pre káblový rozvod sú navrhnuté z plechu hr.3mm. Prekrytie kanálika je z plechu hr.5mm. Podlahy sú navrhnuté : elektrostatický vodivé PVC Gerflor Mipolam EL. Novonavrhnuté dvere sú navrhnuté oceľové s oloveným plechom hr.2,0mm a oceľovej zárubne s olovenou výstelkou. Ochrana pred RTG žiarením v m.č.104 je podrobné popísaná na výkrese AS-07 a je posúdená v projekte riadiačnej ochrany. Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu s podkonštrukciou rigips. Jestvujúca oceľová konštrukcia v podhľade sa úpravy podľa požiadaviek technológie a je posúdená v statike.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná 	-   umývateľný náter Mistral, podklad penetrácia Mistral Primer

-   náter transparentný Ekotran, podklad penetrácia Ekopen

b/ vonkajšia 	-  nerieši sa

6. Zámočnícke a klampiarske práce

Zámočnícke práce sú navrhnuté  typové a atypické.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle platných vyhlášok Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty