Podklady:

Projekt je spracovaný na základe arch. staveb. riešenia.

Predmet projektu:

V rámci zdravotechnickej inštalácie je riešená výmena zariaďovacích predmetov za nové, ako aj napojenie novonavrhnutých zariaďovacích predmetov na najbližšiu vnútornú kanalizáciu a vnút.vodovod.

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

Splašková kanalizácia:

Projektová dokumentácia rieši napojenie jednotlivých nových zariaďovacích predmetov na najbližšie potrubie splaškovej kanalizácie. Zariaďovacie predmety budú buď vymenené za nové v pôvodnom mieste alebo časť budú novonavrhnuté ZP. Pri výmene ZP v pôvodnom mieste bude aj pripájacie potrubie v pôvodných trasách. Novonavrhnuté ZP budú pripojené na najbližšie jestvujúce kanalizačné potrubie. Časť potrubí bude cez prieraz v stropnej doske zvedených do 01.PP, kde je pod stropom na  závesoch vedené jestvujúce zvodové potrubie. Navrhované pripájacie potrubie je uvažované z materiálu PP a je vedené drážkami v stene alebo v podlahe. Zariaďovacie predmety budú napojené na kanalizáciu cez zápachové uzávery potrubím pripojovacím DN 50-110mm.

V projekte je riešený aj odvod kondenzu z klim.jednotiek (ktoré sú osadené podľa projektu VZT) potrubím PP-DN40. Potrubie je vedené pod stropom na závesoch a do odpadového potrubia sa zaústi cez kondenzačný sifón HL136N.

Na jestvujúcich odpadových potrubiach sa vykoná kamerová skúška a zhodnotí sa ich stav. Po zvážení môže nastať situácia že sa jednotlivé odpadové potrubia – ich nadzemné časti, ale aj podzemné, vymenia v potrebnej dĺžke – za nové potrubie príslušnej dimenzie. Následne sa na odpadové potrubia osadia čistiace tvarovky príslušnej dimenzie vo výške 1,0m nad podlahou, pre ktoré budú vynechané montážne otvory prekryté odnímateľnou obkladačkou.

Odvetranie jednotlivých odpadových potrubí na ktoré sa napájame sa  uvažuje, že je jestvujúce a vyhovujúce, ak by sa pri realizácii zistil opak, je potrebné riešiť odvetranie.

Osadenie a montáž vnútorného kanalizačného potrubia musí byť prevedená podľa pokynov výrobcu. Po montáži sa musí vykonať obhliadka vnútornej kanalizácie, či je prevedená podľa spracovanej PD a v súlade s STN a hygienickými predpismi. Závady zistené pri obhliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia.

Výpočet prietoku splaškových odpadových vôd:

QWW=KDU                 QWW je prietok splaškovej vody

K je súčiniteľ odtoku

DU je súčet výpočtových prietokov

Výpočtový prietok splaškovej kanalizácie – novonavrhnutých zariaďovacích predmetov, podľa STN EN 12056-2

| TEXT | Počet armatúr ni (ks) | Špecifický výtok vody q (l/s) | Výpočtový odtok DUi (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| WC | 3 | 2,0 | 6,0 |
| UMÝVADLO | 3 | 0,5 | 1,5 |
| SPRCHA | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Súčet ΣDUi |  |  | 9,1 |
| Súčiniteľ odtoku Kdu (-) |  |  | 0,70 |
| Výpočtový prietok Qww (l/s) |  |  | 2,11 |

Výpočtový prietok splaškových odpadových vôd z novonavrhovaných zariaďovacích predmetov z riešenej časti objektu je Qww = 2,11 l/s.

Materiál potrubia:

- pripojovacie potrubia DN50, 75, 110 - PP

- odpadné potrubia z rúr PP ø75-110mm

- zvodové potrubia zavesené pod stropom DN110 PP

- odvod kondenzu z klim.jednotiek DN50 PP

Po vyhotovení vnútornej kanalizácie je potrebné previesť skúšku vodotesnosti a vzduchotesnosti potrubia v zmysle STN 73 6760.

VNÚTORNÝ VODOVOD

Projekt vnútorného vodovodu rieši rozvod studenej vody a teplej vody v riešenej časti objektu podľa STN 73 6660. Požiarna voda nie je predmetom dokumentácie a ostáva bez zmeny.

Studená voda:

Studená voda v danom objekte rieši napojenie – výmenu rozvodu studenej vody nevyhnutnej časti pre výmenu zariaďovacích predmetov, ktoré budú vymenené za nové, pričom sa zachová ich poloha, alebo tie, čo sú novonavrhnuté – ich napojenie bude z najbližšieho rozvodu SV. Studená voda bude pripájať WC, umyvadlá a sprchy. Pripájacie potrubie k daným ZP je vedené drážkami v stene, prípadne v podlahe – podľa pôvodnej trasy potrubia, prípadne so zreteľom na nové konštrukcie sa môžu trasy upraviť. Materiál potrubia PE-X.

Rozvod vody k novým zariaďovacím predmetom bude vedený od najbližšieho možného jestvujúceho miesta napojenia. Presné miesta napojenia sa určia a zhodnotia na stavbe.

Na novom potrubnom rozvode je potrebné osadenie uzatváracích armatúr príslušných dimenzii umožňujúce samostatné uzatvorenie jednotlivých úsekov a vetiev.

Pripojovacie potrubie SV, OPV v jednotlivých priestoroch je vedené v inštalačnej predstene alebo v stene, podlahe a následne je vyvedené k zariaďovacím predmetom. Sklon potrubia min. 0,3% k miestu napojenia. Po montáži sa musí vykonať obhliadka vnútorného vodovodu, či je prevedený podľa spracovanej PD a v súlade s STN a hygienickými predpismi. Závady zistené pri obhliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia.

Výpočtový prietok vody z novonavrhnutých zariaďovacích predmetov, podľa STN 73 6660

| TEXT | Počet armatúr ni (ks) | Špecifický výtok vody q (l/s) |
| --- | --- | --- |
| WC | 3 | 0,1 |
| UMÝVADLO | 3 | 0,2 |
| SPRCHA | 2 | 0,2 |

Qd =  ∑√(Qi2 . ni)

Qd - výpočtový prietok

q - nominálny výtok jednotlivými armatúrami ............l/s

n – počet výtokových armatúr rovnakého druhu

Qd =  ∑√(Qi2 . ni)

Qd = √(0,12.3) + (0,22.5) = 0,48 l/s

Príprava ohriatej pitnej vody (OPV):

Teplá voda pre jednotlivé zariaďovacie predmety, ktoré sú riešené v tejto časti objektu bude vedená z najbližšieho jestvujúceho rozvodu(tak isto ako SV).

Uzavretie jednotlivých úsekov OPV budú zabezpečovať guľové uzávery príslušných dimenzii, taktiež trvalo prístupné.

Rozvody OPV  budú zabezpečené proti orosovaniu izoláciou AF/Armaflex. Rozvod teplej vody v priečkach bude vyhotovený z rúr a tvaroviek PE-Al-PE.

Po vyhotovení vnútorného vodovodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a následne dezinfekciu a prepláchnutie celého systému.

Materiál potrubia:

-  rozvody SV,OPV : PE-Al-PE DN15-25mm

Izolácia potrubia:

Všetky rozvody SV, OPV budú izolované nasledovne izol. ARMAFLEX: (podľa MH SR č. 282/2012 Z.z.)

| Oceľ-pozink (DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-X(D) | 16x2,2 | 20x2,5 | 26x3,0 | 32x3,0 | 40x3,5 | 50x4,0 | 63x4,5 | 75x4,6 |  |
| IZOL. SV (mm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| IZOL. TV,CV (mm) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 65 | 80 |

Uchytenie potrubia:

Potrubné rozvody vodovodu budú uchytené na nosných lištách z profilovaného pozinkovaného materiálu. Jednotlivé vodovodné potrubia budú uložené v trubkových objímkach s gumovou výstielkou - systém HILTI. Závesy na nosnej oceľovej konštrukcii „Z“ (objímky HILTI MP MI DN 20-65mm, tyč celozávitová PZ 10x300 a 8x1000) .

Použité normy

Projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle :

- STN 73 6660  Vodovod vnútri budovy

- STN 73 6760  Kanalizácia v budovách

- STN EN 12056-1-5 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- STN EN 1717 Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode

- STN  73 3050  Zemné práce

- STN EN 806-1-3 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na

pitnú vodu vnútri budov

- STN 73 6655  Výpočet vodovodov v budovách

- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie

požiarov

Vypracoval : Ing. Vozatárová Simona

v Trenčíne, december 2022