# Technická správa

1.0	Všeobecná časť

1.1	Podklady pre projekt

Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek investora, na základe dodaných pôdorysov

objektu s ohľadom na hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy.

Pri spracovaní projektu boli použité a zohľadnené nasledovné normy a vyhlášky:

STN 12 7010 Navrhovanie  vetracích a klimatizačných zariadení

STN 73 05 58 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

NV SR 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  	pracovisko

NV SR 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 	ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

STN 73 43 01 Budovy na bývanie

2.0	Projektová časť

2.1	Účel vzduchotechnického zariadenia

Podľa účelu je vzduchotechnika rozdelená na nasledujúce zariadenia:

Zariadenie č.1   – Klimatizácia priestorov rehabilitácií a telocviku

2.2	Popis zariadenia

Zariadenie č.1   – Klimatizácia priestorov rehabilitácií a telocviku

Klimatizáciu deviatich priestorov, ktoré budú slúžiť na rehabilitáciu a telocvik zabezpečí klimatizačný dvoj trubkový systém Fujitsu. Skladá sa z vonkajšej klimatizačnej jednotky

umiestnenej na betónovom základe vo vonkajšom priestore a vnútorných jednotiek umiestnených v podhľadoch jednotlivých miestností.  Jednotky sú v kazetovom prevedení, 9ks. Sú v rôznych výkonových prevedeniach. Klimatizácia umožňuje uvedené priestory aj kúriť v prechodnom období. Ovládanie vnútorných klimatizačných jednotiek je diaľkovými  káblovými ovládačmi. V každej miestnosti je jeden ovládač.

3.0	Prehľad spotreby energií a surovín

3.1	Inštalovaný príkon el. energie

Zariadenie č.1                                                                                             10,738 kW

Spolu:                                                                                                          10,738 kW

4.0	Nároky na obsluhu a údržbu

Obsluhu vzduchotechnického zariadenia zabezpečí pracovník, ktorý bude zoznámený

s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou vzt zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži prípadne oprave vykonať prehliadku celého zariadenia a skontrolovať:

- funkčnú správnosť chodu zariadenia 								- odstrániť so zariadenia cudzie predmety

- skontrolovať tesnosť spojov a potrubí

- skontrolovať nastavenie regulačných klapiek

- obnova náterov vzt zariadenia

Pravidelnú údržbu a prehliadku vzt. zariadenia zabezpečí  servisná organizácia vetrania

a klimatizácie.

5.0	Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Vzduchotechnické zariadenie odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariadenia je cudzím osobám zakázaný. Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímané, alebo poškodzované. Zariadenie , ktoré zasahuje do priechodzích alebo prejazdných profilov, musí byť opatrené výstražnými nátermi podľa bezpečnostných predpisov. Okolie zariadenia musí byť udržiavané v čistote a musí byť prístupné pre kontrolu.

6.0	Starostlivosť o životné a pracovné prostredie

6.1	Ochrana proti hluku

Projekt zabezpečuje svojím riešením úroveň hluku pre rôzne prostredia podľa NV SR 	115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 	ochranu 	zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

7.0	Povrchová ochrana a izolácie

7.1	Povrchová úprava

Všeobecne je vzduchotechnické zariadenie dodané s náterom podľa noriem dodávateľa.

7.2	Tepelná izolácia

Celé potrubie chladiva je opatrené tepelnou izoláciou.

8.0	Protipožiarna ochrana

Vzduchotechnické potrubie spĺňa článok 6a - STN 73 0872 „Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením“.

9.0	Individuálne a komplexné skúšky

Individuálne a komplexné skúšky sa vykonajú po montáží vzduchotechnického zariadenia.

V rámci individuálnych skúšok dodávateľ preskúša mechanické funkcie jednotlivých zariadení a skontroluje:

- správny chod a ovládanie vzt zariadenia

- správny chod a ovládanie ventilátorov

- potrubné spoje

Príprava na komplexné skúšky

Komplexné skúšky vykoná dodávateľ zariadenie za účasti investora a projektanta. Majú za úlohu preveriť schopnosť a spôsobilosť zariadenia k uvedeniu do nepretržitej prevádzky tým, že sa prevádzajú nepretržite 72 hodín. Komplexné skúšky majú preukázať kvalitu vyprojektovaného zariadenia a vykonaných montážnych prác. Pri komplexných skúškach nie je povinnosťou dodávateľa  preukázať výkonové parametre uvedené v projekte. Výkonové parametre uvedené v projekte sa majú dosiahnuť až v skúšobnej prevádzke. Pred skúšobnou prevádzkou je potrebné vyregulovať a nastaviť celý systém vzduchotechnického zariadenia. Pri nastavení sa zároveň zistí aj správny výkon zariadenia.

O výsledku merania sa spíše zápis. Pre individuálne a komplexné skúšky musí odberateľ zaistiť:  -elektrickú energiu podľa projektu

-zapracovanú obsluhu

-zodpovedného pracovníka, ktorý urobí o komplexných skúškach zápis spolu so   	 zástupcom  dodávateľa.

Vypracoval: Ing. Tomašovič
V Bratislave, december  2022