## Final
Profylaktika, servis, oprava, údržba, náhradné diely a nastavenie AMS
Návrh na plnenie kritérií
Časť 1 - Pravidelný servis
POLOŽKA | ZARIADENIE | ČINNOSŤ | CENA ZA ÚKON | POČET ÚKONOV ROČNE | CENA CELKOM V EUR
| 10,20,30 DT01 - SICK MCS100FT | kontrolná činnosť
1 |  | celková vizuálna kontrola : údaje, hlásenia, hluk, zápach, prejavy korózie.... |  | 12 | 0
2 |  | kontrola meraných hodnôt na velíne (EMS) platné hodnoty |  | 12 | 0
3 |  | kontrola prietoku vzorku na dsipleji MCS, zapísať údaje do prevádzkového denníka |  | 12 | 0
4 |  | kontrola prietoku nulového plynu na displeji MCS, zapísať údaje do prevádzkového denníka |  | 12 | 0
vyhrievaná filtračná jednotka (odberová sonda)
5 |  | kontrola/výmena vnútorného jemného filtra a tesnenia, pol.č. 2039002 každých 6 mesiacov |  | 4 | 0
6 |  | kontrola/výmena spätného ventila v hlave filtracnej komory, pol.č. 5310158 každých 12 mesiacov |  | 1 | 0
7 |  | kontrola všetkých vzduchových prepojení na vyhrievanej filtračnej jednotke |  | 4 | 0
8 |  | vyčistenie odberovej sondy |  | 1 | 0
stanica stlačeného vzduchu
9 |  | kontrola olejového filtra, kontrola prieniku oleja do analyzátora |  | 12 | 0
10 |  | kontrola odlučovača vody, kontrola prieniku vody do analyzátora |  | 12 | 0
11 |  | kontrola kontaminácie vodou a olejom, vyčistenie |  | 12 | 0
12 |  | kontzrola nádobky, vyčistenie a zapísanie do prevádzkového denníka |  | 12 | 0
13 |  | kontrola tlaku (vstupný viac ako 5 bar, výstupný MCS 100FT = 3 bar) |  | 12 | 0
14 |  | výmena filtračnej vložky v prípade potreby (vodný olejový filter) (ak je filzračná stanica od fy SICK) |  | 4 | 0
rozvádzač
15 |  | vyčistiť resp. vymeniť filter ventilátora, pol.č. 5309684 |  | 12 | 0
16 |  | kontrola odberového čerpadla - hluk |  | 12 | 0
17 |  | kontrola / výmena membrány a ventilov vo vyhrievanej hlave čerpadla , pol.č. 2 038 993 alebo 2 024 952 alebo 2 045 326 každých 6 mesiacov |  | 4 | 0
18 |  | kontrola tesnosti vyhrievaného čerpadla |  | 4 | 0
19 |  | výmena spätného ventilu na vyhrievanej hlave odberového čerpadla, po.č. 5310538 každých 6 mesiacov |  | 4 | 0
analyzátor (photometer)
20 |  | vyčistenie / výmena filtra ventilátora analyzátora , pol.č. 5309683 |  | 12 | 0
21 |  | kontrola a nastavenie nulového bodu merania prietoku |  | 12 | 0
22 |  | kalibrácia plynu plynom |  | 12 | 0
23 |  | kontrola a nastavenie kontrolného bodu merania prietoku |  | 1 | 0
24 |  | výmena NTC (thermocouples) v prípade ak nie je možné nastaviť meranie prietoku, pol.č. 2025266 |  | 1 | 0
25 |  | kontrola kalibračného bodu (kalibračnými plynmi) |  | 4 | 0
26 |  | výmena filtra meracej komory |  | 1 | 0
27 |  | kontrola úrovne signálu v diagnostickom menu |  | 1 | 0
28 |  | nastavenie úrovne zosilovačov v menu dialog detector unit |  | 1 | 0
29 |  | výmena IR svetelného zdroja ak zosilnenie je väčšie ako 12 na zložke HCL |  | 1 | 0
30 |  | vizuálna kontrola meracích zrkadiel s ohľadom na nastavenie zosilovačov |  | 1 | 0
31 |  | výmena tesnenia pri každej kontrole zrkadiel |  | 1 | 0
32 |  | kontrola signálu svetelenej závory modulačného motora a výmena motora v prípade potreby |  | 1 | 0
33 |  | kontrola modulačného a fázového signálu na LPM40 a nastavenie v prípade potreby |  | 1 | 0
záverečný test
34 |  | kontrola prevádzkového denníka |  | 1 | 0
35 |  | kontrola tlaku a nastavenia redukčných ventilov kalibračných plynov |  | 1 | 0
36 |  | kontrola množstva kalibračných plynov |  | 1 | 0
37 |  | kontrola pripojenia kalibračných plynov (kalibračné fľaše a MCS) |  | 1 | 0
38 |  | vyčistenie vyhrievaných odberových trás |  | 1 | 0
39 |  | kontrola kalibračnými plynmi |  | 1 | 0
40 |  | kontrola interferenčnej tabuľky použitím suchých kalibračných plynov |  | 1 | 0
41 |  | kontrola linearizačnej tabuľky s použitím suchých kalibračných plynov a MCAL kalibračného prístroja |  | 1 | 0
42 |  | kontrola krízovej citlivosti na vlhkosť a interferenčnej tabuľky s použitím MCAL kalibračného prístroja, zadanie korekcie v prípade potreby |  | 1 | 0
43 |  | kontrola funkcie kompletného meracieho systému vrátane analógových a binárnych výstupov |  | 1 | 0
44 |  | záloha prístrojových dát |  | 1 | 0
45 |  | vystavenie servisného protokolu |  | 1 | 0
elektročasť
46 | Klíma | Čistenie filtrov |  | 2 | 0
47 | Klima | Vyfukanie kompresorom |  | 2 | 0
0
48 | 10RMS01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
49 | 10RMS01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
50 | 10RMS01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
51 | 10RMS01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
52 | 10RMS01 | Kontrola prepäťových ochrán |  | 2 | 0
53 | 10RMS01 | Revízia |  | 2 | 0
54 | 10DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
55 | 10DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
56 | 10DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
57 | 10DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
58 | 10DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
59 | 10DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
60 | 10DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
61 | 10DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
62 | 10DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
63 | 10DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
64 | 10DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
65 | 10DT01 | Revízia |  | 2 | 0
66 | 20DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
67 | 20DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
68 | 20DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
69 | 20DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
70 | 20DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
71 | 20DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
72 | 20DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
73 | 20DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
74 | 20DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
75 | 20DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
76 | 20DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
77 | 20DT01 | Revízia |  | 2 | 0
78 | 30DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
79 | 30DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
80 | 30DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
81 | 30DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
82 | 30DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
83 | 30DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
84 | 30DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
85 | 30DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
86 | 30DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
87 | 30DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
88 | 30DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
89 | 30DT01 | Revízia |  | 2 | 0
90 | 40DT01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
91 | 40DT01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
92 | 40DT01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
93 | 40DT01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
94 | 40DT01 | Čistenie filtra |  | 2 | 0
95 | 40DT01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
96 | 40DT01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
97 | 40DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
98 | 40DT01 | Kontrola komunikačného zariadenia optickej siete |  | 2 | 0
99 | 40DT01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
100 | 40DT01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
101 | 40DT01 | Meranie optických vlákien |  | 1 | 0
102 | 40DT01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
103 | 40DT01 | Test komunikácie s hlavným PLC |  | 2 | 0
104 | 40DT01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
105 | 40DT01 | Revízia |  | 2 | 0
106 | +00CUL01 | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
107 | +00CUL01 | Kontrola prepojovacích vodičov |  | 2 | 0
108 | +00CUL01 | Kontrola uzemnenia |  | 2 | 0
109 | +00CUL01 | Meranie teploty |  | 2 | 0
110 | +00CUL01 | Kontrola napájacieho zdroja |  | 2 | 0
111 | +00CUL01 | Kontrola signalizačných stavových LED na PLC |  | 2 | 0
112 | +00CUL01 | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
113 | +00CUL01 | Kontrola komunikačného zariadenia optickej siete |  | 2 | 0
114 | +00CUL01 | Kontrola stavu kariet prostredníctvom PC |  | 2 | 0
115 | +00CUL01 | Merania analógových hodnôt a ich kontrola |  | 2 | 0
116 | +00CUL01 | Meranie optických vlákien |  | 1 | 0
117 | +00CUL01 | Kontrola správnej funkcie signálov do systému |  | 2 | 0
118 | +00CUL01 | Test komunikácie s hlavným PLC |  | 2 | 0
119 | +00CUL01 | Kompletná funkčná skúška riadiaceho systému |  | 2 | 0
120 | +00CUL01 | Revízia |  | 2 | 0
121 | Velin | Kontrola svoriek a mechanických spojov |  | 2 | 0
122 | Velin | Meranie teploty |  | 2 | 0
123 | Velin | Kontrola komunikačného zariadenia siete TCP/IP |  | 2 | 0
124 | Velin | Kontrola komunikačného zariadenia optickej siete |  | 2 | 0
125 | Velin | Meranie optických vlákien |  | 1 | 0
0
126 |  | Protokoly z prehliadky |  | 2 | 0
Cena za výkon pravidelnej servisnej činnosti -údržby a technických prehliadok - AMS - počas 1 roka celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Časť 1 - Nepravidelný servis
POLOŽKA | ZARIADENIE | ČINNOSŤ | CENA ZA HODINU | POČET HODÍN ROČNE | CENA CELKOM V EUR
127 |  | cena za hodinu nepravideľného servisu bez náhradných dielov |  | 610 | 0
Cena za výkon nepravidelnej servisnej činnosti - AMS - počas 1 roka celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Časť 2 - Revízie
Rozvádzač | Popis | Východisková odborná prehliadka a odborná skúška (OpaOS) | Lehota | Požiadavka na aktualizáciu východiskovej OpaOS pre obdobie 2022 | Požiadavka odstávky (A-áno, N-nie) | Jednotková cena v EUR bez DPH/revíziu | Cena v EUR bez DPH pre rok 2022
10RMS01 | Napájací rozvádzač v kontajnery | 2018-11-15 | 5 | NIE | A
40DT01 | Riadiaci rozvádzač v kontajnery | 2018-11-15 | 5 | NIE | A
30DT01 | Analyzátor - redundant | 2018-11-15 | 5 | NIE | A
20DT01 | Analyzátor - kotol K2 | 2018-11-15 | 5 | NIE | A
10DT01 | Analyzátor - kotol K1 | 2018-11-15 | 5 | NIE | A
00CUL01 | Riadiaci rozvádzač - Teleperm | 2018-11-15 | 5 | NIE | A
WL20 | samoregulačný výhrevný kábel | 2018-11-15 | 2 | ÁNO | A
WL16 | Elektrický ohrev skrine tlakomerov | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WL17 | Elektrický ohrev skrine tlakomerov | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WL4 | Zásuvková skrina ( odpojená treba vymeniť za novú ) | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WL4.1 | Zásuvková skrina ( odpojená treba vymeniť za novú ) | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WL1 A200.1 | Napájanie prachomeru | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WL1 A200.2 | Napájanie prechomeru | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS9 -10DT01 4x1 | Signálne napätie A200.1 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS2 -100DT01 14x1 | Signálne napätie A200.1 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS7-10DT01 4x1 | TIA1 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS8-10DT01 4x1 | PIA1 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS7-20DT01 4x1 | TIA2 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS8-20DT01 4x1 | PIA2 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS9 -20DT01 4x1 | Signálne napätie A200.2 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
WS2 -200DT01 14x1 | Signálne napätie A200.2 | 2018-11-15 | 3 | ÁNO | A
Cena revízií spolu v EUR bez DPH pre 1 rok | [6 empty] | 0
Časť 3 - Náhradné diely
Tovar musí byť zabalený v originálnom obale a s originálnym objednávacím kódom firmy SICK.
pol.č. | Náhradné diely | kód | Záruka | jednotková cena/ks | Počet kusov | Cena spolu
komponenty plynových častí
1 | tesniaci krúžok | 4036252 | spotrebný materiál |  | 2 | 0
2 | kontrolný ventil | 5310158 | spotrebný materiál |  | 10 | 0
3 | kónický ventil | 2024362 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
4 | vykurovacia vložka | 6023104 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
5 | teplotný senzor PT100, dĺžka 450mm | 2086198 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
komponenty kyslíkových častí
6 | sada kyvetových zrkadiel | 2045741 | náhradný diel - 12 mesiacov |  | 1 | 0
7 | jednosmerný ventil | 2097393 | spotrebný materiál |  | 2 | 0
8 | vykurovacia reťazová vložka | 6031051 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
9 | teplotný senzor PT100, dĺžka 400mm | 2082683 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
IR cube
10 | lemové sklíčko | 5320800 | spotrebný materiál |  | 4 | 0
11 | tesniace lanko | 5320801 | spotrebný materiál |  | 4 | 0
12 | tesniaci O-krúžok | 5320802 | spotrebný materiál |  | 4 | 0
13 | poistka 20mm x 5mm, T.4.0A, 250 V | 6004310 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
Elektronika
14 | opravárska sada | 2089773 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
Rozvádzač
15 | 3/2 cestný magnetický ventil, G 1/8", typ D | 6041215 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
16 | 2/2 cestný magnetický ventil, typ A, NPT 1/8" | 6041216 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
17 | 2/2 cestný magnetický ventil, typ A, G 1/8" | 6041219 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
18 | ventilátor s filtrom | 6048627 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
19 | modul - controllers and amplifiers "Fuel gas" - modul riadenia prietoku spaľovacieho vzduchu a palivového plynu H2 | 2100521 | náhradný diel - 12 mesiacov |  | 1 | 0
20 | modul "LPFT03, FID control" - modul pre riadenie elektród | 2087407 | náhradný diel - 12 mesiacov |  | 1 | 0
21 | modul "Linux CPU" - základná procesorová jednotka | 2085713 | náhradný diel - 12 mesiacov |  | 1 | 0
22 | snímač teploty PT100, dĺžka 25mm | 2055533 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
23 | svietivková poistka vrátane príslušenstva | 2055531 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
24 | HF kábel pre "FID" modul | 2052304 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
25 | HF kábel dvojitý pre "FID" modul | 2055530 | spotrebný materiál |  | 1 | 0
| cena ponuky spolu v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Návrh na plnenie kritérií
Rekapitulácia
| POLOŽKA | NÁZOV | CENA V EUR BEZ DPH
| 1 | Časť 1 - pravidelný servis
| 2 | Časť 1 - nepravidelný servis
| 3 | Časť 2 - revízie
| 4 | Časť 3 - náhradné diely
Cena za vykonanie diela v EUR bez DPH
| Návrh na plnenie kritérií |  | Návrh uchádzača (EUR bez DPH)
cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
DPH 20% (v EUR) :
Cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (v EUR) :