## 1A-hodnotiace kritérium
Zväzok III. - Návrh na plnenie kritérií |  | Hodnotiace kritérium - cenová ponuka za vodomery | Príloha č. 1A - Cenová ponuka za vodomery
Obstarávateľ: |  | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice
Názov predmetu zákazky: |  | Vodomery
P.č. | Názov typu vodomera a názov typu rádiového modulu podľa označenia dodávateľa | Opis Veľkosť priemeru (DN), stavebná dĺžka (L), trvalý prietok (Q3), rozsah merania (R),minimalny prietok (Q1), požiadavka na diaľkový odpočet (DO) | Počet kusov (ks) | Cena za 1 ks v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 |  | DN20, L165, Q3= 4 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,04 m3/h s modulom DO | 6833 |  | 0
2 |  | DN25, L260, Q3 ≥ 6,3 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,063 m3/h, s modulom DO | 350 |  | 0
3 |  | DN40, L300, Q3 ≥ 16 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,16 m3/h, s modulom DO | 37 |  | 0
4 |  | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 500, Q1 ≤ 0,08 m3/h | 15 |  | 0
5 |  | DN80, L300, Q3 ≥ 60 m3/h, R ≥ 500, Q1 ≤ 0,125 m3/h, s modulom DO | 2 |  | 0
6 |  | DN50, L270, Q3 ≥ 25 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,25 m3/h. s modulom DO | 16 |  | 0
7 |  | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 12 |  | 0
2 |  | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,63 m3/h | 2 |  | 0
9 |  | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,32 m3/h | 1 |  | 0
10 |  | DN50, L270, Q3 ≥25 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 30 |  | 0
11 |  | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 1,58 m3/h | 3 |  | 0
12 |  | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 1,58 m3/h, s modulom DO | 10 |  | 0
13 |  | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 2,5 m3/h, s modulom DO | 5 |  | 0
14 |  | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 60, Q1 ≤ 0,63 m3/h | 3 |  | 0
15 |  | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 60, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 15 |  | 0
16 |  | DN80, L225, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1 m3/h | 14 |  | 0
17 |  | DN80, L225, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1 m3/h, s modulom DO | 19 |  | 0
18 |  | DN100, L250, Q3 ≥ 160 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1,6 m3/h | 19 |  | 0
19 |  | DN100, L250, Q3 ≥ 160 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1,6 m3/h, s modulom DO | 15 |  | 0
20 |  | DN150, L300, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 5 m3/h | 6 |  | 0
21 |  | DN150, L300, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 40 , Q1 ≤ 5 m3/h, s modulom DO | 3 |  | 0
22 |  | DN200, L350, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h, s modulom DO | 2 |  | 0
23 |  | DN200, L350, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h | 5 |  | 0
Spolu: | Celková cena ponuky za vodomery v € bez DPH * |  | 7417 |  | 0
| DPH v € |  |  |  | 0
| Celková cena ponuky za vodomery vrátane s DPH |  |  |  | 0
Identifikácia dodávateľa:
Obchodný názov, Adresa sídla, IČO:
Kontaktná osoba, Mobil, Email:
V:
UPOZORNENIE
| -povinné údaje, ktoré vypĺňa dodávateľ | ..........................................................
* cenová ponuka za položky 1 až 23/vodomery a vodomery s modulmi/ |  | pečiatka a podpis oprávnenej osoby dodávateľa dodávateľa

## 1B-nehodnotiace kritérium
Zväzok III. - Návrh na plnenie kritérií |  | Nehodnotiace kritérium - cenová ponuka za technické zariadenia/softvér* | Príloha č. 1B - Cenová ponuka za technické zariadenia/softvér
Obstarávateľ: |  | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice
Názov predmetu zákazky: |  | Vodomery
P.č. | Názov typu technickeho zariadenia resp. programu podľa dodávateľa | Technické a programové komponenty | Počet kusov (ks) | Cena za 1 ks v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 |  | Technické zariadenia určené na naprogramovanie každého jednotlivého modulu na diaľkový odpočet pre jeho samostatné uvedenie do prevádzky, ako aj vyčítavanie a spracovanie uložených informácií akumulovaných v internej pamäti modulov. | 12 |  | 0
2 |  | Programové prostriedky určené na naprogramovanie každého jednotlivého modulu na diaľkový odpočet pre jeho samostatné uvedenie do prevádzky, ako aj vyčítavanie a spracovanie uložených informácií akumulovaných v internej pamäti modulov (kompatibilné s Windows 7 a vyššími verziami). | 12 |  | 0
3 |  | Technické zariadenia /komunikátory/slúžiace pre účel transformovania a prenášania informácií z rádiových modulov z vysokofrekvenčnej signálovej časti na bluetooth komunikačnú vrstvu odpočtového zariadenia. | 58 |  | 0
Spolu: | Celková cena ponuky za technické zariadenia/softvér v € bez DPH ** |  |  |  | 0
| DPH v € |  |  |  | 0
| Celková cena ponuky za technické zariadenia/softvér v € vrátane DPH |  |  |  | 0
Identifikácia dodávateľa:
Obchodný názov, Adresa sídla, IČO:
Kontaktná osoba, Mobil, Email:
|  | V: | Dňa:
UPOZORNENIE
| -povinné údaje, ktoré vypĺňa dodávateľ | ..........................................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby dodávateľa
* | Obstarávateľ si vyhradzuje právo uvedené technické zariadenie a/alebo softvér neprevziať v prípade, že uvedeným už disponuje.
** cenová ponuka za položky 1 až 3