## Tabuľka ponúk vodomerov
Príloha č. 1- Tabuľka požiadaviek pre vodomery
| číslo bodu súťažných podmienok |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2. | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5.14 | [5 empty] | Posúdenie splnenia podmienok ANO/NIE
| Popis zo suťažných podmienok a požiadavka splnenia bodu |  | Názov typu vodomera a názov typu rádiového modulu podľa označenia dodávateľa | Uviesť číslo certifikátu EU skúšky typu merača a uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Uviesť číslo EU vyhlásenia o zhode, uviesť Modul a uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | EU certifikát skušky typu a EU vyhlásenie o zhode s úradným prekladom do Slovenského jazyka - uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Doklad o bezpečnosti materiálov použitých na výrobu meradla v zmysle požiadavky § 18 Zákona č. 355/2007 Z.z o vhodnosti na styk s pitnou vodou - uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Pre každý typ merača žiadame predložiť technický prospekt s popisom všetkých funkcií merača s číselnými údajmi o metrologických a technických parametroch merača a s podmienkami inštalácie a používania.- uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Pre DN 20, 25 a 40 montované do horizontálneho potrubia. Pripúšťa sa aj možnosť montáže aj šikmej aj vertikálnej polohy, ale nie je to nevyhnutné - uviesť polohu montáže a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pre DN 50 a až 200 montované do horizontálneho potrubia. Pripúšťa sa aj možnosť montáže aj šikmej aj vertikálnej polohy, ale nie je to nevyhnutné - uviesť polohu montáže a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Okrem vodomerov kde modul na rádiový diaľkový odpočet je vstavaný do telesa vodomeru a tvorí nedeliteľnú súčasť vodomeru, musí byť každý ponúkaný typ vodomeru, predpripravený na možnosť nasadenia zariadenia na diaľkový odpočet a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Vodomery určené na používanie vzhľadom na mechanické prostredie min. M1 v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z.- uviesť triedu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Vodomery sú určené na používanie vzhľadom na elektromagnetické prostredie min. E1 v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z.- uviesť triedu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Ukľudňovacie dĺžky priameho úseku potrubia pred a za meračom (Ux/Dx) v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z. sú definovane pre menovitý priemer DN 20 až 40 žiadame U0/D0 (ako nulové) - uviesť hodnoty Ux/Dx a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Ukľudňovacie dĺžky priameho úseku potrubia pred a za meračom (Ux/Dx) v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z. sú definovane pre menovitý priemer DN 50 až DN 200 žiadame maximálne U3/D1 (t.j.3xDN pred a 1xDN za vodomerom)- uviesť hodnoty Ux/Dx a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Teplota meranej vody od 0,1°C do 30°C- uviesť hodnoty a číslo prílohy prednostne EU certifikátu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Prevádzková teplota skladovania minimálny rozsah od 0,1°C do 50°C - uviesť hodnoty a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Vodomer ako celok v prevedení odolnosti voči prachu a vode IP 68 podľa STN EN 60529- uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Menovitý tlak vody pre DN20 až DN200 – požadovaná hodnota PN16 uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia - pre DN 20 závitové pripojenie G 1 B - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia pre DN 25 závitové pripojenie G „1 ¼“ B - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia pre DN 40 závitové pripojenie G 2 B - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia pre DN 50 až DN 200 - prírubové pripojenie podľa menovitého tlaku PN16 - uviesť že splňuje a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Ak sú vodomery resp. počítadlo napájané so vstavanej elektrickej batérie musí byť minimálna životnosť batérie: min. 13 rokov pri nevymeniteľnej batérii- uviesť hodnotu životnosti v rokoch a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený (u vodomerov bez batérie sa nevyplňuje) | Ak sú vodomery resp. počítadlo napájané so vstavanej elektrickej batérie musí byť minimálna životnosť batérie: min. 8 rokov pri vymeniteľnej batérii-uviesť hodnotu životnosti v rokoch a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený (u vodomerov bez batérie sa nevyplňuje) | Napájanie vodomeru z elektrickej siete nie je prípustné - uviesť že splňuje | Na všetky typy dodávaných vodomerov zabezpečený kompletný systém na bezkontaktný, diaľkový, rádiový, pochôdzkový odpočet.- uviesť obchodny názov systému a číslo prílohy technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený a uviest číslo prílohy česteného prehlásenia (u vodomerov kde sa nepožaduje DO sa nevyplňuje) | Pre zabezpečenie preskúšania meradla v zmysle Zákona o metrológii č.157/2018 Z.z. žiadame že uchádzač sa zaväzuje súčinnosťou a predloží čestné vyhlásenie - uviesť číslo prílohy čestného vyhlásenia kde sa v ponuke nachádza | Pre zabezpečenie opravy meradla žiadame že uchádzač sa zaväzuje, že má zabezpečenú dostupnosť všetkých náhradných dielov na všetky typy ponúkaných vodomerov - uviesť číslo prílohy čestného vyhlásenia kde sa v ponuke nachádza | Uchádzač predloží ČV čestné prehlásenie, potvrdzujúce vhodnosť použitia ponúkaných zariadení na konkrétne typy vodomerov a deklarujúce dlhodobú životnosť a spoľahlivosť snímania impulzov (u vodomerov kde sa nepožaduje DO sa nevyplňuje) | Minimalny prietok Q1 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Trvalý prietok Q3 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Merací rozsah R=Q3/Q1 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Menovity priemer DN - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedenýt | Stavebná dĺžka L - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Modul diaľkového odpočtu (DO) uviesť typ V- vstavaný, K-kompaktný, E- externy, B - bez DO a číslo prílohy technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený
Posúdenie splnenia podmienok ANO/NIE
P.č. | Opis Veľkosť priemeru (DN), stavebná dĺžka (L), trvalý prietok (Q3), rozsah merania (R),minimalny prietok (Q1), požiadavka na diaľkový odpočet (DO) | Počet kusov (ks) | Vyhodnotenie splnenia požiadaviek uchadzačom
1 | DN20, L165, Q3= 4 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,04 m3/h s modulom DO | 6833
2 | DN25, L260, Q3 ≥ 6,3 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,063 m3/h, s modulom DO | 350
3 | DN40, L300, Q3 ≥ 16 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,16 m3/h, s modulom DO | 37
4 | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 500, Q1 ≤ 0,08 m3/h | 15
5 | DN80, L300, Q3 ≥ 60 m3/h, R ≥ 500, Q1 ≤ 0,125 m3/h, s modulom DO | 2
6 | DN50, L270, Q3 ≥ 25 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,25 m3/h. s modulom DO | 16
7 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 12
8 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,63 m3/h | 2
9 | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 0,32 m3/h | 1
10 | DN50, L270, Q3 ≥25 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 30
11 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 1,58 m3/h | 3
12 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 1,58 m3/h, s modulom DO | 10
13 | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 2,5 m3/h, s modulom DO | 5
14 | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 60, Q1 ≤ 0,63 m3/h | 3
15 | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 60, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 15
16 | DN80, L225, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1 m3/h | 14
17 | DN80, L225, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1 m3/h, s modulom DO | 19
18 | DN100, L250, Q3 ≥ 160 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1,6 m3/h | 19
19 | DN100, L250, Q3 ≥ 160 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1,6 m3/h, s modulom DO | 15
20 | DN150, L300, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 5 m3/h | 6
21 | DN150, L300, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 40 , Q1 ≤ 5 m3/h, s modulom DO | 3
22 | DN200, L350, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h, s modulom DO | 2
23 | DN200, L350, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h | 5