Názov stavby:		OBNOVA KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ

### Miesto stavby:		DOLNÁ KRUPÁ, PAR.Č. 429/1

Obstarávateľ:	SLOVENSKÉ NÁROBNÉ MÚZEUM

Dátum:			JÚL 2016

Vypracoval: 		ING. SOŇA DROBNÁ

## POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ  RIEŠENIE

Zoznam príloh

1.	Situácia

2.	Pôdorys 1. PP

3.	Pôdorys 1. NP

3.	Pôdorys 2. NP

- Úvod

Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti obnovy kaštieľa Dolná Krupá je návrh stavby podľa súčasne platnej vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Avšak v súlade s touto vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. podľa § 98 ods.2) v stavbách, v ktorých sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 30.9.2000, sa zmeny stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy STN 73 0834.

Projekt je teda riešený v zmysle STN 73 0834 v náväznosti na STN 73 0802 a ďalších náväzných noriem a predpisov PO. Podľa zmien vydaných k STN 73 0802 sa bude podľa súčasne platných noriem posudzovať potreba požiarnej vody ( STN 92 0400).

Posudzovaný objekt kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorého výstavba sa datuje na 18 storočie, sa nachádza v centre obce Dolná Krupá a patrí k nemu historický park. V 19. storočí bol kaštieľ prebudovaný do modernejšieho klasicistického štýlu, ktorého podobu má doteraz. Kaštieľ v súčasnosti spravuje Slovenské národné múzeum a využívané je ako hudobné múzeum, v ktorom sa konajú príležitostné výstavy. V koncertnej miestnosti s pôvodnou freskovou výzdobou sa usporadúvajú koncerty a sobášne akty, v prednáškových sálach zasa semináre a školenia. Kaštieľ tiež poskytuje ubytovacie služby pre  36 ľudí a stravovacie služby (svadby, recepcie, spoločenské posedenia, rodinné oslavy).

V objekte sa nachádzajú nevyhovujúce technické zariadenia, ktoré budú rekonštruované (vodovod, kanalizácia, vykurovanie a rozvody elektro).

Stavba je zapísaná do ústredného zoznamu, ktorý vedie pamiatkový úrad v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok ako nehnuteľná kultúrna pamiatka.

Posudzovaný objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia.

Prístupný je z existujúcich miestnych komunikácií vyhovujúcich prevádzke požiarnej techniky.

1.1  Účel stavby, dispozičné a konštrukčné riešenie

Objekt kaštieľa v Dolnej Krupej, posudzovaný ako nehnuteľná kultúrna pamiatka, slúži pre potreby hudobného múzea. V koncertnej miestnosti s pôvodnou freskovou výzdobou sa usporadúvajú koncerty a sobášne akty, v prednáškových sálach zasa semináre a školenia. Kaštieľ tiež poskytuje ubytovacie služby pre 40 ľudí a stravovacie služby (svadby, recepcie, spoločenské posedenia, rodinné oslavy).

V objekte sa nachádzajú nevyhovujúce technické zariadenia, ktoré budú pri obnove kaštieľa rekonštruované (kanalizácia, vodovod, rozvody vykurovania a elektroinštalácia).

Posudzovaný objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia.

Nosný systém objektu tvoria murované steny z pálených tehál min. hr. 500 mm. Vnútorné priečky sú tiež murované z tehál hr. 100 až 200 mm.

Stropy 1.PP sú tehlové klenbové. Stropy 1.NP a 2.NP sú drevené hranolové s násypom a poterom, zo spodu je omietka min. hr. 50 mm vo viacerých vrstvách.

Strecha je sedlová, tvorená dreveným krovom, krytina pálená.  Schodiská sú železobetónové.

Materiály použité na obklady stien a priečok a na podhľady budú pri kolaudačnom konaní zdokladované atestami s preukázateľnými skúškami reakcie na oheň (podľa STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa (podľa STN 73 0863).

  - Požiarna výška stavby

Požiarna výška nadzemnej časti stavby je h= + 4,65 m ( podlaha 2. NP ) a podzemnej časti stavby je h= -3,70 m.

  - Normy a predpisy

STN 73 0834 -  Zmeny stavieb.

STN 73 0802 -  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

STN 73 0818 -  Obsadenie objektov osobami.

STN 73 0831 -  Zhromažďovacie priestory.

STN 92 0202 – časť1 Požiarne uzávery.

STN 92 0202 – 1 PBS. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0400 – Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov

- Technické riešenie

2.1  Požiarna klasifikácia objektu

Požiarna bezpečnosť stavby „Obnova kaštieľa Dolná Krupá" je riešená podľa tej doby platných predpisov t.j.  STN 73 0834 a STN 73 0802 pre nevýrobné stavby - stupeň požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov je určený II.

Predpokladané delenie na požiarne úseky podľa pôvodných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby má byť v plnom rozsahu akceptované. Ubytovacie bunky - skupina izieb s príslušenstvom na ubytovanie najviac 20 ľudí bude tvoriť samostaný požiarny úsek, tak isto aj byt správcu.

Podľa druhu konštrukčných prvkov použitých v požiarne deliacich a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu obnovovaného objektu sa jedná o stavbu so zmiešaným konštrukčným celkom, v ktorom nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu môžu obsahovať nehorľavé, neľahko horľavé aj horľavé látky ( napr. drevené stropy s murovanými stenami a pod. ), nevyhovujú požiadavkám 5.2.3, avšak hmotnosť horľavých alebo neľahko horľavých látok nepresahuje 50 % celkovej hmotnosti nosných a požiarne deliacich konštrukcií v posudzovanom PÚ.

2.2  Charakteristika prostredia

Charakteristika prostredia je stanovená v zmysle STN 33 0300 protokolom o stanovení prostredia, ktorý je prílohou časti elektro.

2.3  Delenie do požiarnych úsekov, požiarne riziko, medzné plochy

Z hľadiska PBS je existujúci objekt posudzovaný podľa STN 73 0834 – Zmeny stavieb, kde podľa čl. 2.2.1 ide o zmenu stavieb skupiny 1, kde nedochádza k zmene užívania stavby alebo prevádzky. Predmetom stavby je:

- Vyvesenie dverných konštrukcií v ubytovacej časti objektu

- Demontáž zariaďovacích predmetov

- Demontáž elektrických rozvodov

- Demontáž radiátorových telies

- Demnotáž rozvodov vodovodu, kanalizácie, vykurovania a elektro

- Úprava podláh, obkladov

V zmysle STN 73 0834 čl. 2.2.2 zmeny skupiny I. nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spľňajú tieto požadavky:

- požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu, dovoľuje sa bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút,

- stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených staveb. konštr. nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľlavosti C3

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac jako 100 mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom,

-nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov VZT a technologických zariadení) stenami sú utesnené podľa STN 73 0802,

-nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi sú utesnené v súlade s STN 73 0802,

-pokiaľ inak nemennými časťami objektu prechádza nové VZT potrubie, posudzuje sa podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu, pre návrh chráneného VZT potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň požiarnej bezpečnosti, VZT na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ VZT potrubie je v súlade s STN 74 7110,

-pôvodné ÚC a zásahové cesty nie sú zúžené ani predľžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom,

-pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa 2.2.1 b) je vytvorený požiarny úserk z priestorov, pri ktorých to STN 73 0802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez ďalšieho preukazovania navrhnuté v III. stupni PB.

Stavba je rozdelená na požiarne úseky v súlade s  STN 73 0802.

P 1.01     	 - kotolňa, plynomerňa, sklady ( 1.PP )

P 1.02     	 - spoločenská miestnosť, hala, jedáleň, kuchyňa, kaplnka, sociálne zariadenie, sklad ( 1.PP )

N 1.01/N2 	– vstupná hala, výstavné miestnosti, kaplnka, chór, knižnica, kancelária, 2 x schodisko (1.NP),

2 x schodisko a 2 x hudobný salón ( 2. NP )

N 1.02		- byt správcu ( 1.NP )

N 2.01		- obytná bunka

N 2.02		- obytná bunka

N 2.03		- obytná bunka

N 2.04		- obytná bunka

N 2.05		- chyžné

Rozdelenie jednotlivých priestorov posudzovaného objektu so zaradením do požiarneho úseku  je vzhľadom na funkčné využitie jednotlivých priestorov posudzovanej stavby v nadväznosti na dodržanie dľžok únikových ciest, aby bol umožnený únik  osôb z každého miesta požiarneho úseku a prístup jednotiek požiarnej ochrany do ohrozenej stavby a v závislosti na minimalizáciu nákladov ale aby aj prípadný rozsah škôd bol čo najmenší, je znázornené vo výkresovej časti.

Podľa čl. 4.1.4 STN 73 0834 stavby alebo priestory nehnuteľných kultúrnych pamiatok nesmú tvoriť jeden požiarny úsek spolu so stavbami alebo priestormi bez pamiatkovej ochrany, pokiaľ s nimi priamo prevádzkovo nesúvisia ( priestory na pobyt hostí ) alebo pokiaľ nie sú bez požiarneho rizika.

Pre požiarne úseky stavby je určené požiarne riziko a stupeň požiarnej bezpečnosti v súlade s STN 73 0802 :

P 1.01     	 - plynová kotolňa, plynomerňa, sklady ( 1.PP )

pv = 15 kg/m2		a = 1,1		I I. °PB

P 1.02     	 - spoločenská miestnosť, hala, jedáleň, kuchyňa, kaplnka, sociálne zariadenie, sklad ( 1.PP )

pv = 30 kg/m2		a = 1,0		I I. °PB

N 1.01/N2 	– vstupná hala, výstavné miestnosti, kaplnka, chór, knižnica, kancelária, schodisko, (1.NP),

2 x schodisko a 2 x hudobný salón ( 2. NP )

pv = 15 kg/m2		a = 1,1		I I. °PB

N 1.02		- byt správcu ( 1.NP )

pv = 40 kg/m2		a = 1,0		I I I. °PB

N 1.03		- práčovňa ( 1.NP )

pv = 40 kg/m2		a = 1,0		I I. °PB

N 2.01		- obytná bunka - ubytovanie ( 2. NP )

pv = 40 kg/m2		a = 1,0		I I I. °PB

N 2.02		- obytná bunka - ubytovanie ( 2. NP )

pv = 40 kg/m2		a = 1,0		I I I. °PB

N 2.03		- obytná bunka - ubytovanie ( 2. NP )

pv = 40 kg/m2		a = 1,0		I I I. °PB

N 2.04		- obytná bunka - ubytovanie ( 2. NP )

pv = 40 kg/m2		a = 1,0		I I I. °PB

N 2.05		- chyžné ( 2. NP )

pv = 75 kg/m2		a = 1,05		I I I. °PB

  - Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacich a ohraničujúcich a nosných stavebných konštrukcií sú určené v súlade s STN 92 0201-2 a zakreslené vo výkresovej časti.

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ : 				II	III

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   				POSK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1a)  Požiarne steny a stropy v podzemných podlažiach        		45 D1	60 D1

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach        		30	45

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        			15	30

2a)  Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach      		30 D1	45 D1

2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach      		15 D3	30 D3

2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      			15 D3	15 D3

3aa) Obv. steny zaisť. stab. stavby podzemn. podlažiach     		30	45

3ab) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach     		30	45

3ab) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   		15	30

3b)  Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby           			15	30

4     Nosné konštrukcie striech                              			15	30

5a)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v podz. podlaž.   			45 D1 	60 D1

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   			30	45

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   			15	30

6    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu stavby    			15	15

7    Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisť. stabilitu stavby      			15	30

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)       		15 D3	15 D3

11  Strešný plášť							-	15

Na predele požiarnych úsekov budú vyhotovené požiarne steny murované, ktoré sa musia stýkať s požiarnym stropom.

Posudzovaný objekt kaštieľa je zaradený do nehnuteľných kultúrnych pamiatok a preto v súlade s vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z.. ak ide o zmenu stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sú dvere s pamiatkovou hodnotou dverami požiarne odolnými :

- typu EW 15 bez ďalšieho preukazovania aj jednokrídlové dvere alebo dvojkrídlové dvere s jednoplášťovým krídlom z oceľového plechu s hrúbkou najmenej 1 mm,

-  typu EI2 aj drevené dvere s plným krídlom alebo s viacerými plnými krídlami a s polodrážkou, ak výpočet ich požiarnej odolnosti preukázal súlad s požiadavkou riešenia protipožiarnej bezpečnosti zmeny stavby.

V súlade s STN 73 0834 ak sú dvere na únikovej ceste alebo ich zárubňa predmetom pamiatkovej ochrany, dovoľuje sa pri týchto dverách ponechať otváranie proti smeru úniku, ich úniková kapacita sa však v tom prípade zníži o desať osôb na každé dverné krídlo.

Požiarne dvere, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany môžu byť vždy bez samozatváracieho zariadenia.

Drevené dvere s plným krídlom alebo s viacerými plnými krídlami a s polodrážkou, ktoré sú dverami s pamiatkovou hodnotou ( na 1. NP a 2. NP ) a na základe vyhlásenia pamiatkového úradu sa požaduje aby ostali zachované majú hrúbku plného dreva v mieste najväčšieho oslabenia krídla 40 mm, čo pri výpočte v súlade s prílohou č. 6 k vyhláške č. 478/2008 Z.z.. zodpovedá požiarnej odolnosti 45 minút.

Na predele požiarnych úsekov obytných buniek na 2. NP a chodby ( PÚ N 1.01/N2 ) v požiarno deliacich konštrukciách budú inštalované požiarne uzávery v prevedení EW, ktoré budú obmedzovať šírenie tepla po dobu 30 minút a budú vybavené samozatváracím zariadením, označenie EW 30 D3 - C ( existujúce dvere do obytných buniek nie sú predmetom pamiatkovej ochrany ).

Požadovaná požiarna odolnosť drevených nosných prvkov stropu na 2. NP musí byť zabezpečená na požadovanú odolnosť 30 minút protipožiarnym sadrokartónovým podhľadom  ( viď grafická časť ) – vyhotoveným ako systém z SDK dosák alebo opatrená protipožiarnym náterom.

Na základe vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z. budú požiarne uzávery otvorov označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNE DVERE  umiestneným priamo na požiarnych uzáveroch alebo v ich tesnej blízkosti. Pre požiarne uzávery musí byť vedený prevádzkový denník.

Druhy požadovaných požiarnych uzáverov sú vyznačené v grafickej časti tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Všetky prestupy rozvodov a inštalácii technologických zariadení a elektrických rozvodov požiarne deliacimi konštrukciami musia byť utesnené podľa § 40 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spľňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, nepožaduje sa vyššia požiarna odolnosť ako 90 minút EI. Prestupy s plochou otvoru viac ako 0,04m2 sa musia označiť viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, alebo v jeho blízkosti - § 40 ods.4 a 5.

Prestupy inštalácií a rozvodov cez pož.deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným  a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku.

Požiarne pásy zvislé a vodorovné v súlade § 44 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusia byť vyhotovené.

Na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení

do 0,04 m2 alebo pokiaľ VZT potrubie je v súlade s STN 74 7110 (odvetranie kúpelní obytných buniek na 2. NP bude navrhovaným potrubím  100 mm vyústeným nad strechu).

POŽIADAVKY na stavebné konštrukcie  podľa STN 92 0201-2:

Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať kritériá:

REW – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby		EW – obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

Obvodové steny musia z vonkajšej strany spĺňať kritériá:

REI – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby

EI – obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

Nosné konštrukcie striech, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu, konštrukcie nezabezpečujúce stabilitu objektu a konštrukcie podporujúce technologické zariadenia musia spĺňať kritérium R.

Vysvetlivky:

nosnosť a stabilita – R	izolácia riadená radiáciou – W	predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M

celistvosť – E		tepelná izolácia – I		uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C

  - Únikové cesty

Obnova kaštieľa Dolná Krupá nemá žiaden vplyv na vybudované jestvujúce únikové cesty alebo na počet osôb v posudzovanom objekte. Únikové cesty musia byť dodržané v zmysle pôvodného projektu.

Únik osôb z  riešeného objektu je zabezpečený navrhovanými dvernými otvormi a chodbami a schodiskami (priestor bez požiarneho rizika) smerujúcimi na voľné priestranstvo.

V riešenom objekte musí byť vyznačený na únikových cestách smer úniku podľa STN 01 8013.

Osvetlenie únikových ciest bude zabezpečené denným a umelým svetlom. Chránené únikové cesty a nechránené únikové cesty pre viac ako 50 osôb budú vybavené núdzovým osvetlením v súlade s STN 73 0802.

2.6 Odstupové vzdialenosti

Obnovou kaštieľa Dolná Krupá sa nemenia odstupové vzdialenosti od jednotlivých fasád, nedochádza k zvýšeniu požiarneho zaťaženia a ani k zväčšeniu požiarne otvorených plôch ( funkcia priestorov a ani požiarne zaťaženie sa nemení ).

2.7  Zariadenie pre protipožiarny zásah

2.7.1. Prístupová komunikácia

Za prístupové komunikácie k riešenej stavbe možno považovať existujúce komunikácie obce Dolná Krupá a areálové komunikácie kaštieľa, ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky § 82 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. tj. široké minimálne 3,0 m, nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti riešenej stavby a dimenzované na tiaž 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Skutočná šírka prístupovej komunikácie je 6,0 m.

2.7.2. Nástupná plocha

Nástupná plocha pre mobilnú požiarnu techniku, v súlade s § 83 a) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., sa nemusí vybudovať

2.7.3. Vnútorná zásahová cesta

Podľa § 84 vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. stavba s požiarnou výškou nadzemnej časti menej ako 22,5 m a hľbkou do 60m nemusí mať vybudovanú vnútornú zásahovú cestu. Zásah hasičských jednotiek je možný z prístupovej komunikácie.

2.8  Požiarne zariadenia

2.8.1. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie

Elektrická požiarna signalizácia v súlade s čl. 4.1.5 STN 73 0834 musí byť inštalovaná v požiarnych úsekoch:

a) s unikátnymi priestormi ( napr. freskami, maľbami, štruktúrami ) alebo unikátnymi zbierkami historických predmetov,

b) s unikátnymi stavebnými konštrukciami alebo prvkami z horľavých látok

Riešený objekt kaštieľa je vybavený zariadením EPS podľa § 88  vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. s tlačitkovými hlásičmi požiaru v blízkosti unikátnych priestoroch a na 2.NP pre ubytovanie. Ústredňa EPS je situovaná na 1.NP v priestore recepcie.

2.8.2. Stabilné hasiace zariadenie

V zmysle § 87 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. riešený objekt nemusí byť opatrený stabilným hasiacim zariadením.

2.8.3. Hasiace prístroje

Existujúci počet hasiacich prístrojov CO2 s náplňou 5 kg CO2 nie je postačujúci a preto budú doplnené. Doplnené budú navrhovanými práškovými PHP o hmotnosti 6 kg prášku a PHP CO2 s náplňou 5 kg CO2 podľa výpočtu:.

P 1.01

Súčiniteľ a PÚ: 1.10

===========================================================

Podlažie:  1. PP

Pôdorysná plocha podlažia:   141.65 m2

Mc:    11.20 kg   Mcsk:    18.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

===========================================================

P 1.02

Súčiniteľ a PÚ: 1.00

===========================================================

Podlažie:  1. PP

Pôdorysná plocha podlažia:   396.48 m2

Mc:    17.90 kg   Mcsk:    18.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

CO2                5.0                 2            6.00	(2 kusy existujúce )

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

N 1.01/N2

Súčiniteľ a PÚ: 1.10

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   509.00 m2

Mc:    20.80 kg   Mcsk:    24.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

CO2                5.0                 4            12.00	( z toho 2 kusy existujúce )

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   164.00 m2

Mc:    12.10 kg   Mcsk:    18.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

CO2                5.0                 2            6.00	(2 kusy existujúce )

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

PHP sú rozmiestnené na trvalo prístupných a dobre viditeľných miestach podľa pokynov výrobcu, výška rukoväte max 1,5 m nad podlahou. Každé stanovište sa označí piktogramom podľa nariadenia  vlády SR č. 387/2006 Z.z. K prenosným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný prístup a stanovište musí byť označené. Umiestnenie a požet PHP pre každý požiarny úsek sú vyznačené vo výkresovej časti.

2.8.4. Požiarna voda

Pri obnove objektu dochádza aj k výmene vodovodného potrubia a bude zriadené nové hydrantové zariadenia v zmysle teraz platných predpisov ( vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400).

Potreba vody na hasenie požiarov pre  stavbu  je zabezpečená z jestvujúcich vonkajších požiarnych hydrantov. Celková potreba požiarnej vody pre stavbu sa obnovou nemení.

Vonkajšie podzemné požiarne hydranty sú existujúce sú umiestnené podľa s § 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a v súlade s STN 92 0400 na obecnom potrubí DN 100; a to mimo požiarno nebezpečný priestor stavby.

V rámci stavby je riešený vnútorný rozvod požiarnej vody s nainštalovanými nástennými hydrantami C 52 s plochou hadicou ( min. prietok 120 l/min ). Nástenné hydranty sú umiestnené tak, aby vo všetkých priestoroch stavby bol zabezpečený zásah v ktoromkoľvek mieste minimálne s jedným hadicovým zariadením. K hadicovému zariadeniu musí byť zabezpečený trvale voľný prístup. Rozmiestnenie viď vo výkresovej dokumentácii.

Vnútorný požiarny vodovod musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri zabezpečení prietoku podľa odseku 3; prívodné potrubie a rozvodné potrubie sa dimenzuje podľa potreby vody na hasenie požiarov.

Hadicové zariadenia sú umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor.

Skriňa nástenného hydrantu musí byť označená značkou podľa osobitného predpisu - nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z.

2.8.5. Elektrické zariadenia a bleskozvody

Pri obnove objektu je navrhnutá  nová elektroinštalácia, ktorá bude navrhnutá podľa druhu prostredia v súlade s platnými STN. V prípade potreby bude možné priestory odpojiť od el.en. hlavným vypínačom samostatne.	V priestoroch s elektroinštaláciami sú podľa STN 33 0300 definované prostredia podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov stanovených odbornou komisiou.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých a neživých častí je navrhnutá podľa platných STN. Proti atmosférickým výbojom bude stavba chránená bleskozvodným zariadením .

Osvetlenie únikových ciest bude zabezpečené umelým svetlom. Únikové cesty pre viac ako 50 osôb budú vybavené núdzovým osvetlením tj. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22).

Prestupy rozvodov požiarno deliacimi konštrukciami musia byť utesnené - betónové zálievky, upchávky HILTI, Porfix, Intumex.

V súlade s STN 92 0203 je požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre:

-núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút.

Elektrické káble prechádzajúce požiarnymi úsekmi izieb na ubytovanie a v spoločných priestorov (hala,...) musia spľňať požiadavky triedy reakcie na oheň B2ca  a doplnkové klasifikácie s1, d1, a1.

Trasa káblov sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby spľňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inštalačnými rozvodmi a konštrukciami.

2.8.6. Vykurovanie, vetranie

Vykurovanie objektu kaštieľa je riešené teplovodným ústredným vykurovaním, zdroj tepla je situovaný v suteréne - plynové kotle o výkone 400 kW (kotolňa so zázemím tvorí samostatný požiarny úsek P 1.01).

Pri inštalácii a prevádzkovaní zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov musia byť dodržané požiadavky dané vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z. a vyhl. MV SR 508/2009 Z.z. a požiadavky STN 92 0300.

Objekt je vetraný prirodzene.

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarno deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 musia byť označené viditeľným, čitateľným a  ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku ktorý utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti v súlade s § 40 ods. 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

Objekt je zásobený plynom z existujúceho obecného plynovodu. Hlavný uzáver plynu je osadený pred objektom.  Vnútorný rozvod plynu je vedený v drážke pod omietkou.  Inštalácia a prevádzkovanie plynových spotrebičov musí byť podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a a vyhl. MV SR 508/2009 Z.z..

Záver

Organizačne zabezpečuje protipožiarnu ochranu v objektoch investor v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  a zákona 90/1998  Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších predpisov.

Trnava, 07/2016							Vypracoval : Ing. Soňa Drobná