Projekt pre stavebné povolenie

ZOZNAM VÝKRESOV

Technická správa

- Situácia

- Pôdorys 1. PP

- Izometria plynu

TECHNICKÁ SPRÁVA

PLYNOFIKÁCIA

OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ

Miesto stavby		:Dolná Krupá, par.č. 429/1, 429/2

Investor			:Slovenské národné múzeum-hudobné múzeum, Bratislava

Vypracoval			:Ing. Soňa Drobná

Dátum				:júl 2016

1.0 ÚVOD

Podkladom pre vypracovanie projektu boli stavebné výkresy a situácia dotknutého územia. Predmetom riešenia projektu plynofikácie je napojenie navrhovaných spotrebičov na domový NTL plynovod.

Obnova kaštieľa Dolná Krupá pozostáva z priestorov múzea, spoločenských priestorov, zázemia a ubytovania. Dokumentácia je spracovaná na stupni projekt pre realizáciu stavby.

Projekt plynofikácie v zmysle norny STN EN 12007/1, 2, 3, 4, 73 6005  a ďalších náväzných noriem.

- PLYNOFIKÁCIA

Posudzovaný objekt kaštieľa je napojený existujúcou STL prípojkou plynu OC d 50 na vonkajší STL rozvod zemného plynu, vedený pred objektom. STL prípojka  je privedená pred objekt, kde je v obtoku osadený HUP GU DN 50 so zemnou súpravou. Potrubie ďalej pokračuje do miestnosti MaR plynu, kde je osadený filter, regulátor tlaku plynu a plynomer G65. V kotolni sú umiestnené jestvujúce kotle o výkone 50 - 233 kW v počte 2 kusy

Za plynomerom v miestnosti MaR sa na jestvujúce potrubie napojí navrhované potrubie OC DN 32, ktoré bude zásobovať plynom kuchynské plynové spotrebiče. Bezprostredne za napojením bude osadený uzáver GU DN 32 pre možné odstavenie celej navrhovanej vetvy. Navrhované potrubie vychádza z miestnosti MaR prostredníctvom chráničky s vytesnením a v zemi s minimálnym krytím 0,8 m pod terénom a vo vzdialenosti min. 1,0 m od obvodovej konštrukcie objektu smeruje v súbehu s anglickým dvorcom do kuchyne. Potrubie v zemi je vyhotovené z rúr PE D 32 (za prierazom anglického dvorca je na potrubí osadený prechodový kus OC/PE.

Bilancia potreby plynu:

- Plynový varný kotol							2,0 m3/hod

- 2 x Plynový sporák						      2 x 1,0m3/hod

Spolu									4,0 m3/hod

Ročná spotreba plynu pre varenie						2 800 m3/rok

Na prípojku budú osadené armatúry podľa STN EN 12007/1, 2, 3, 4, touto je povinný riadiť sa aj dodávateľ. Potrubie je uložené vo výkope v hĺbke podľa pozdĺžneho profilu, sklon podľa terénu. Spoje potrubia a zvary preskúšať na tesnosť penotvorným roztokom. Za prítomnosti zástupcov plynárenskej organizácie sa vykoná hlavná tlaková skúška podľa STN EN 12007/1, 2, 3, 4.

Ryha, v ktorej bude plynovod uložený je šírky 0,6. Dno ryhy sa vyčistí a urovná. Potrubie plynu sa uloží do pieskového lôžka výšky 0,15 m a obsype sa pieskom do výšky 0,30 m nad potrubie. Na podsyp a obsyp sa PE plynovodov a prípojok sa používa ťažený piesok. Podsyp sa nesmie realizovať na zamrznuté kaluže vody v ryhe výkopu.

Nad obsyp sa uloží výstražná folia žltej farby šírky 0,30 m, ktorá presahuje plynovú prípojku najmenej o 5 cm po oboch stranách. Spätný zásyp ryhy sa potom urobí vykopanou zeminou so zhutnením, povrch sa upraví do pôvodného stavu.

Pri realizácii zemných prác musí byť plynové potrubie zabezpečené za účelom vyhľadávania a presného určenia trasy signalizačným drôtom CI o priereze 5 mm2, ktorý sa pripevňuje na vrchnú časť plynovodu ( napr. samolepiacou páskou, nekovovými príchytkami,... ), tak aby nedošlo k jeho zosunutiu z hornej časti plynovodu. Vývody signalizačného vodiča musia byť umiestnené tak, aby umoňovali funkčné pripojenie meracích prístrojov po celú životnosť plynovodu. Vývody sa umiestňujú do poklopov zabudovaných armatúr, na orientačné stľpiky, na vyústenie prípojok v nadzemných skrinkách a pod. Zhotoviteľ je povinný prizvať budúceho prevádzkovateľa na odskúšanie funkčnosti signalizačného vodiča. O funkčnosti signalizačného vodiča sa musí vystaviť osvedčenie.

Krytie prípojky je minimálne 0,8 m pod UT.

Po vykonaní obsypu plynovodu sa ryha zasype prehodenou zeminou ( bez kameňov ) na výšku 0,2 m a uloží sa výstražná fólia. Zvyšok ryhy sa dosype zeminou z výkopu zbavenej kameňov nad priemer 5 cm, prípadne iným vhodným zásypovým materiálom. Obsyp a zásyp sa vykoná až po tlakovej súške. Zásyp musí byť zhutnený rovnomerne.

Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška min. dvojnásobným pretlakom ako je prevádzkový.

  - ZEMNÉ PRÁCE

Pri výstavbe NTL plynovodu treba zemné práce vykonať v súlade s STN EN 12007/1, 2, 3, 4.

Pred zahájením zemných prác je nutné vykonať presné vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. Výkopové práce na trase plynovodu sú navrhnuté použitím mechanizmov. V blízkosti podzemných a vzdušných inžinierskych vedení zemné práce vykonať ručne. Sklony stien ryhy sú navrhované kolmé. Ryha, v ktorej bude plynovod uložený je šírky 0,6 . Dno ryhy sa vyčistí a urovná.  Pred uložení potrubia plynovodu do ryhy sa vyhotoví podsyp min. 150 mm a po uložení obsyp potrubia min. 200 mm pieskom.

Pred obsypom sa musí vykonať porealizačné geodetické zameranie plynovodu. Zasypať nezameraný plynovod je zakázané! Po vyhotovení obsypu potrubia a čiastočnom zasypaní sa do ryhy po celej jej dĺžke uloží žltá výstražná fólia, tak aby bola od povrchu potrubia vo vzdialenosti 0,4 m. Pri realizácii zemných prác musí byť plynové potrubie zabezpečené za účelom vyhľadávania a presného určenia trasy signalizačným drôtom CI o priereze 5 mm2, ktorý sa pripevňuje na vrchnú časť plynovodu ( napr. samolepiacou páskou, nekovovými príchytkami,... ), tak aby nedošlo k jeho zosunutiu z hornej časti plynovodu. Vývody signalizačného vodiča musia byť umiestnené tak, aby umoňovali funkčné pripojenie meracích prístrojov po celú životnosť plynovodu. Po uložení fólie sa ryha zasype. Zásyp bude vyhotovený zhutnenou zeminou. Po úplnom zasypaní ryhy bude povrch terénu upravený do pôvodného stavu

Po vybudovaní NTL plynovodu musí byť zrealizovaná následná technická a biologická rekultivácia pôdy. V rámci technickej rekultivácie pôdy po zásype ryhy musí byť po celej trase plynovodu odstránený všetok odpadový a stavebný materiál a na očistený a upravený pôvodný povrch musí byť rozprestretá ornica. Potom musí byť dotknutý pozemok odovzdaný užívateľovi na biologickú rekultiváciu.

Tlakové skúšky – podľa STN EN 12007/1, 2, 3, 4.

### Montážne práce, Uvedenie do prevádzky

Montážne práce na plynovodnom potrubí smie prevádzať len firma, ktorá má na tieto práce vyškolených pracovníkov podľa platných predpisov.	Pred uvedením do prevádzky zaistí dodávateľská organizácia východziu revíziu a vyhotoví správu o revízii, ktorá je súčasťou dodávky odberného zariadenia. O vpustení plynu do novovybudovaného  alebo zrekonštruovaného plynovodu je potrebné vystaviť protokol o vpustení plynu.

Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí sa dodržia nasledovné vzdialenosti v zmysle STN 736005.

  - VNÚTORNÁ PLYNOFIKÁCIA

Potrubie PE D 32 v zemi  je vedené od miestnosti MaR ku kuchyne. Na potrubí je ešte pred vstupom do objektu osadený prechodový kus PE/OC. V drážke obvodového múru stúpa potrubie pod strop 1. PP a prostredníctvom chráničky je vedené k plynovým sporákom o spotrebe 1,0 m3/hod a k plynovému varnému kotlu o spotrebe 2,0 m3/hod.

potrubím DN 32 zaveseným pod stropom na závesoch a klesajúcim nad podlahu kuchyne. Pripojenie sporáku a kotla navrhujeme tlakovými hadicami na plyn (lepšia možnosť manipulácie so šporákom napr. pri čistení).

Vnútorné rozvody plynu sa zhotovia z rúr oceľových čiernych závitových spájaných zváraním, ak. mat. 11 353.1, dimenzie d 20 – d 32. Pred každým spotrebičom sa osadí guľový uzáver K 231 príslušnej dimenzie.

Pri montáži sa musí dodržiavať všetky súvisiace predpisy a normy. Po namontovaní a odskúšaní potrubia sa všetky vnútorné rozvody plynu opatria ochranným syntetickým náterom žltej farby. Tlaková skúška sa vykoná podľa STN EN 12007/1, 2, 3, 4.

Pred uvedením do prevádzky zaistí dodávateľská organizácia východziu revíziu a vyhotoví správu o revízii, ktorá je súčasťou dodávky odberného zariadenia. O vpustení plynu do novovybudovaného  alebo zrekonštruovaného plynovodu je potrebné vystaviť protokol o vpustení plynu.

Upozornenie:

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Trnava: 07/2016						vypracoval: Ing. Soňa Drobná