STAVBA :    Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS

stredisko Tuhárske námestie

INVESTOR:  Banskobystrický kraj nám.  SNP č.23, Banská Bystrica

ČASŤ      :     ELEKTROINŠTALÁCI – Prekládka sek. káblového rozvodu NN vnútro areálové

a Vnútorné silnoprúdové rozvody pre napájanie výťahov evakuačných

TECHNICKÁ SPRÁVA

ZOZNAM PRÍLOH

- Technická správa

- Protokol o určení prostredia s odbornou komisiou

- V.D.č.     E- 400  -   Situácia –Hlavný prívod NN a  sek. káblové rozvody

- V.D.č.     E- 401  -  Pôdorys prízemia – VSR Rozvod pre NO a výťah

- V.D.č.     E- 402  -  Pôdorys bežného podlažia – VSR Rozvod pre NO a výťah

- V.D.č.     E- 403  -  Schéma rozvádzača RE H a RH výťah

- V.D.č.      B- 1    –   Pôdorys strechy –  - Bleskozvod  časť rozšírenie

V Lučenci, október  2019

Vypracoval :  Terézia   Vargová

1. – IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY A INVESTORA:

Stavba				:  Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS

stredisko Tuhárske námestie

Investor			: Banskobystrický kraj nám.  SNP č.23, Banská Bystrica

Miesto stavby			: stredisko Tuhárske námestie

Projektant			: Terézia Vargová - CHOVTER

Časť projektu	: Meraný el. prívod, elektroinštalácia a bleskozvodové zariadenie

2. –  PREDMET A PODKLADY  PRE SPRACOVANIE PROJEKTU:

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je projekt skutočného prevedenia:

-	prekládka rozvádzača merania  RE-H

-	elektroinštalácie - svetelných a zásuvkových obvodov

-	doplnenie  bleskozvodového zariadenia

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

-	projektová dokumentácia stavebnej časti

-	požiadavky investora

-	technické podmienky použitých výťahov a náhradný zdroj

-	ako aj platné normy a predpisy STN-EN-IEC.

3. –  ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Elektrický systém: 3/PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V   TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1.  :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2.  :Ochranné pospájanie

411.3.2.     :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3.     :Doplnková ochrana (prúdové chrániče)

415.  - Doplnková ochrana:

415.1.        :Doplnková ochrana - prúdové chrániče (RCD)

- doplnkové pospájanie

4. –  ROZDELENIE EL. ZAR. A  ICH  ZARADENIE  DO SKUPÍN PODĽA  MIERY OHROZENIA:

Podľa  vyhlášky  č.508/2009  Z. z. –  MPSV a R SR – príloha č. 1 -  III. Časť  –  bod. G Projektované  elektrické  zariadenie  patrí do skupiny  B. Technické zariadenia elektrické skupiny  B sú: Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A tejto časti.

5. – TRIEDENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51:

-špecifikáciu vonkajších vplyvov v jednotlivých miestnostiach viď. priložený protokol o určení vonkajších vplyvov -  časť B - PD „Protokoly a prílohy“.

6. –  ENERGETICKÁ BILANCIA - PRÍKONY:

Maximálny inštalovaný príkon	ostáva nezmenená, napájanie výťahov bude z rezervnej kapacity jest. odberného miesta .

7. –  STUPEŇ DÔLEŽITOSTI  DODÁVKY EL. ENERGIE PODĽA  STN 36 16 10:

stupeň č. III - (bez mimoriadnych opatrení ).

8. – VNÚTORNÁ OCHRANA ELEKTROINŠTALÁCIE  PRED PREPÄTÍM  STN - EN  62 305-4:

Elektroinštalácia v predmetnom objekte pred elektromagnetickými účinkami bleskového prúdu a pred spínacími prepätiami nie je chránená podľa STN - EN 62 305-4 kombinovanou ochranou - zvodičom bleskových prúdov a zvodičom prepätia (T1+T2) I+II, B+C ďalej len SLP.

Nový vývod , napájanie výťahov bude iba riešenié. , ktorý bude  namontovaný do rozvádzača RH výťahy .

9. – OCHRANNÉ POSPOJOVANIE – UZEMNENIE STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-7-702 :

Podľa STN 33 2000 – 4 -41  (2007) požiadavka na ochranu  pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom -  je ochranné pospájanie (čl.411.3.1.2) .

Vodičom CY-ZŽ ( podľa STN 33 2000-5-54 čl. 544.1.1) sú pospojované všetky kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budovy - potrubia  vodovodu, plynovodu, potrubia ústredného vykurovania , konštrukčné vodivé časti , ak sú prístupné pri normálnom požívaní a sú napojené na  hlavnú  uzemňovaciu svorku (HUS)

Podľa STN 33 2000-7-702 sa posudzovali zóny, uzemnenie a pospojovanie armatúry a kovových súčastí technológií.

10. –  OCHRANNÉ -DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE - STN 33 2000-5-54 čl.544.2  a STN 33 2000-7-702:

Pre doplnkové (miestne pospojovanie) sú použité vodiče CY-4mm² – CY 6mm2, s ktorými sú spojené kovové neživé a cudzie neživé  (neelektrické zariadenia) , ktoré  sa  môžu z  miesta   preklenúť - priviesť  potenciál zeme.

11. – OCHRANNÉ OPATRENIA PODLA - STN 33 2000-7-702:

V podzemnej strojovni sa vykonali ochranné opatrenia podľa čl. 702.55.101.3 bod – b.

12. – TECHNICKÝ POPIS:

V areály DSS LIBERTAS  k jest. objektu 8 poschodovej,  budú  vybudované  2ks  výťahy lôžkové  , ktoré budú slúžiť ako aj evakuačné výťahy . Výťahy budú osadené vedľa budovy na jest. vchodové dvere, ktoré budú premiestnené. Pri vchode A , kde bude vybudovaný nový vchod je umiestnený rozvádzač elektromerový RE pre celý areál, ktorý je potrebné preložiť. Nový rozvádzač elektromerový bude preložený- osadený vedľa novovybudovanej výťahovej šachty .

Hlavný prívod pre napájanie rozv. RE H bude nový 2x AYKY 4B3x240+120mm2 z jestv. SR 4 ktorý sa nachádza pri predmetnom objekte.

Rozvádzač RE -H  bude pripravené na polopriamé meranie spotreby EE s hl ističom pred ET In 400A.

Jestv. káblové vývody pre napájanie ostatných objektov v areály budú vyhľadané a napojené do novoosadeného rozvádzača RE H a pripojené na istenie vývodov. Ak káble budú krátke je potrebné ich

naspojkovať spojkami s príslušnou dimenzií káblov.

Napájanie 8. poschodovej budovy bude riešené novými káblami nakoľko je potrebné premiestniť aj jestv. prípojkové skrinky SP 3,  ktoré budú osadené na verejne prístupné miesto vedľa nových vchodoch. Napájacie vedenie budú AYKY 4B x70 mm 2.

Napájanie výťahov. -

Nové výťahy ktoré budú ako aj evakuačné budú napájané samostatne cez RH výťahy ako aj cez náhradný zdroj – Elektrický zdrojový agregát MP 60l. TTS Martin

Napájacie vedenie budú požiaru odolné NHXH príslušnej dimenzií.

Elektrický prívod je istený proti preťaženiu a skratu v rozvádzači RE H  s ističom 3x120 A

ROZVÁDZAČ RE H:

Elektrický systém: 3/PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1.  :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2.  :Ochranné pospájanie

411.3.2.     :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3.     :Doplnková ochrana (prúdové chrániče)

415.  - Doplnková ochrana:

415.1.        :Doplnková ochrana - prúdové chrániče (RCD)

Je atypizovaná rozvodnica  skriňová vyhotovená podľa STN-EN 60439-1, STN-EN 60439-3, STN-EN 60439-4, STN-EN 60439-5  so zostavenou prístrojovou náplňou podľa špecifikácie a so zvýšený krytím.

Krytie pri otvorených dverách:		- IP20

Krytie pri zatvorených dverách:		- IP55

Bod rozdelenia je v rozvádzači RE-H .

ROZVÁDZAČ  TECHNOLÓGIERH výťahy :

Elektrický systém:   3/N+PE AC-50Hz 230/400V   TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

411.   - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

411.2 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1           :Základná izolácia živých častí

A.2	         :Zábranami alebo krytmi

411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1.1. :Ochranné uzemnenie

411.3.1.2   :Ochranné  pospájanie

411.3.2.    :Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN

411.3.3     :Doplnková  ochrana

415      :Doplnková ochrana

415.1      :Doplnková  ochrana: prúdové chrániče (RCD)

Rozvádzač RH výťahy  bude  nástenná atypizovaná plastová rozvodnica skriňová vyhotovená podľa STN – EN 61 439 – 1 ,STN – EN 61 439 – 3 so zostavenou prístrojovou náplňou – podľa špecifikácie a so zvýšeným krytím.

Krytie pri otvorených dverách	- IP 20

Krytie pri zatvorených dverách	- IP 55

VNÚTORNÉ SVETELNÉ  OBVODY dotknutých priestorov :

Svetelný rozvod v dotknutých priestoroch vstup a chodby budú prevedené podľa STN 33 2000-5-52 káblami NHXH J uložené v inštalačných trúbkach pož odolnej samozhášavej  na omietke cez rozvodné inštalačné škatule, ovládané s poh. senzormi .

Istenie svetelných obvodov:

Istenie proti preťaženiu a skratu budú prevedené istiacimi prvkami F v rozvádzačoch na jednotlivých podlažiach .

Doplnková ochrana svetelnýchobvodou:

Istenia zásuvkových a svetelných obvodov  podľa STN 33 2000 4-41 (2007) budú doplnené o citlivé prúdové chrániče : RCD v rozvádzačoch

POŽIADAVKA  NA  KRYTIE EL. PREDMETOV- SPOTREBIČOV :

Na základe stanového prostredia:

- prostredie pod prístreškom – čl.4.1.2.  IP21

svietidlá  osvetlenie  – doporučujem však IP44

- prostredie vonkajšie – IP23

/svietidlá osvetlenia nádvoria –IP23, doporučujem však IP 44

- v prostredí základnom podľa STN 33  0300 : 1989-čl.3.1.1- min. krytie IP20 –

- požadované krytie el. predmetov a technologických zariadení také, aby oboznámený pracovníci neprišli do styku s el. zariadením pod napätím!

- /Poznámka! Svietidlá priestore sú navrhované v rytí IP 44, Tr.II.     STYLPLAST Piešťany .

## Svietidlá  - slúžiace na hlavné osvetlenie priestorov budú žiarovkové

## Nástenné svietidlá montované do výšky cca 250 cm od podlahy, resp. podľa štýlu interiéru

Intenzita osvetlenia v jednotlivých priestoroch je vyznačené na príslušných výkresových dokumentáciách v tabuľkách : Účel miestnosti.

## Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie zabezpečuje únik ľudí  a personálu z objektu, v prípade evakuácií v nočných hodinách, v prípade požiaru alebo havárie. / vyhláška č. 94 MV.SR / Na realizovanie núd-zového osvetlenia navrhujeme použiť núdzové svietidlo typ TNT-LUX BASE  11W, IP44, techn. parametre : 230/12V, núdzový režim –min.  2hod, 700mAh, čas svietenia beznap.stave- 2 hodín. /SEC-NITRA s.r.o. /

BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE- DOPLNENIE :

BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE  NADZEMNEJ OBJEKTOM :

BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE –

Na objekte  - je realizovaná - tyčovo- mrežová  - bleskozvodná ochrana, n doplnený jímačmi,  ktoré  zabezpečujú  ochranný priestor nad objektom . S vybudovaným výťahov obvod objektu bude zmenený Podľa rozmerových parametrov  doporučujem dodať ochranu aj na prístavbu  jeden zvod . Zvody  ktoré  budú  realizované  na typizovaných  podperách PV 21  a PV17-1 z drátu 8AlMgSi a budú  ukončené na skúšobných svorkách   typu  „SZ“  ktoré budú   osadené na vonkajšej stene vo   výške   1,8m  nad def. upraveným terénom.   Zvody   cez  skúšobné svorky   pomocou  uzemňovacieho vodiča FeZn  d=10mm budú  napojené na základové uzemnenie  v zemi. Viď výkres  B-1

Uzemňovacie  prívody budú  chránené  s ochranným uholníkom.

Vyhodnotenie ochranu pred bleskom podľa rizika , podľa ktorého je LPS trieda III , zvody na každých 15 m , kordinová SPD ochrana LPL 1 na prívod NN  .

Zvody.
Zberacia sústava musí byť z drátu 8AlMgSi , ktoré  zvody budú vedené na podperách  PV 17-1 ak bude fasáda zateplené , ktoré zabezpečujú potrebnú vzdialenosť-10 cm-zberacieho vedenia od opláštenia so stupňom horľavosti "C1",  ako krytina ťažko horľavá.
Podpery vedenia ako aj svorky a ostatný inštalačný materiál musia byť typizované.

V. UZEMNENIE.

V miestach pripojenia zvodov  obvodové  uzem. vedenie je nutné  doplniť   aj  s uzem. tyčami ZPT  1,5m.

Pokiaľ    základová – podkladová  betónová platňa  bude  za armovaná,  ktoré  budú  dôkladne -na viacerých miestach-  privarené o armovanie  bet. platne  ako aj na obvodový  uzem. pásik FeZn  4x30mm, a tým  armovanie bude využitý ako  aj základový zemnič.. Spoje prevedené v zemi  zváraním  musia   mať plochu aspoň   10cm2,  a proti korózii  je  nutné  ich dôkladne  opatriť so smolou! Odpor  spoločnej  uzem. sústavy  musí  byť max. 2 ohm

13.  –  VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV:

Zostatkové nebezpečenstvá

Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie:

- dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) – pri oprave a údržbe

- dotyk osôb s časťami , ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok , najmä porušenia izolácie (nepriamy dotyk)

- nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

- nevyhovujúce  predlžovacie prívody

- práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození:

- Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

- ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržovaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe , údržbe a opravách

- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením(zaškolením) pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

14.  –  OBSLUHA  A  ÚDRŽBA  ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA:

Obsluhovať alebo vykonať prácu na technických  zariadeniach  elektrických môžu iba osoby minimálne poučené ( podľa §20 – bez elektrotechnického vzdelania ) v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami ak bola v rozsahu vykonanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Zásahy do elektrických zariadení pri odňatých krytoch a otvorených dverách rozvádzačov môže elektrotechnik v rozsahu osvedčenia (montáž, údržba, opravy). Základné   požiadavky na   zaistenie   bezpečnosti   práce  a   technických   zariadení   ustanovuje  - SÚBP-   vo  vyhláške - č.59/82 Zb.-  Požiadavky  na   zaistenie   bezpečnosti     práce   pri   príprave  a  vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a  SBÚ  vo vyhláške č.374/1990.

15.  – HYGIENICKÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI NA EL. ZARIADENÍ:

Ochrana pred  úrazom el. prúdom je navrhnuté  v súlade s STN 33 2000-4-41,  STN 33 2000-5-54 a je uvedená vo výkresovej časti  dokumentácie. Intenzita osvetlenia zodpovedá hygienickým požiadavkám. Pre bezpečnostné oznámenia použiť výstražné tabuľky a nápisy  v súlade s EN ISO 7010-2012. Na dverách rozvádzača umiestniť výstražné tabule s nápisom:

S W008.101            Hlavný vypínač

S W008.01              Pozor elektrické zariadenie

Pri manipulácii a  údržbe na  elektrických zariadení je  potrebné  dodržiavať  predpisy  pre bezpečnosť pri práci  na  elektrickom  zariadení v zmysle STN 34 31 00.

16. –  PREHLIADKA  A  SKÚŠKA  TECHNICKÉHO ZARIADENIA:

Po ukončení montážnych prác podľa Vyhlášky č.508/2009 Zb.z. §9  a vyhláška 398/2013 Z.z na technických zariadeniach elektrických odbornou prehliadkou a odbornou skúškou  ako aj úradnou skúškou sa preverí stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického. Počas prevádzky vyhradeného technického zariadenia elektrického sa vykoná odborná prehliadka a skúška v  rozsahu a  v lehotách podľa Vyhlášky č.508/2009 Zb.z. príloha č.8  a vyhláška 398/2013 Z.z  a  podľa  bezpečnotechnických požiadaviek. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku  podľa §16 Vyhlášky č.508/2009 Zb.z  a vyhláška 398/2013 Z.z vykoná revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (odborná spôsobilosť §24 Vyhlášky 508/2009 Z.z. a vyhláška 398/2013 Z.z).

17.  –  ZÁKONY A PRÁVNE  PREDPISY:

č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene zákona č.455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Vyhláška MH SR č.267 zo 16. 9.1999, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi

elektriny neoprávneným odberom. Vyhláška ÚBP SR č.508/2009 Z.z. a vyhláška 398/2013 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ,bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. Smernica SSE č.15/2005 - Elektrické prípojky

V Lučenci10/ 2019                                                     	Vypracoval: Vargová Terézia