Terézia Vargová

CHOVTER

M. Rázusa č.  95

984 01  Lučenec

PROTOKOL č.63/2019

o určenie vonkajších vplyvov  podľa STN  33  2000-5-51 vypracovaný odbornou komisiou

.........CHOVTER.. Terézia Vargová,. M. Rázusa č.95,. 984 01 Lučenec..............

/úplný názov organizácie/

V Lučenci ......                                                                           dňa.október .. 2019

Zloženie komisie

Predseda :                                             Vargová Terézia  -§ 24 z vyhl.124/2006 Z.z,

Členovia   :                                            Ing P.Machava  - zodp. proj stav. časti

Ing Zsolt Zsély   - proj stav časti

Ostatný účastníci jednania :     …........Ing Molnár Miroslav – špecialista PO ..............................

.................................................................................................

Názov objektu /akcia a pod./   Vybudovanie evakuačných výťahov PD pre DSS LIBERTAS – stredisko Tuhárske námestie  - Napájanie výťahov a  prepoj. sekundárnych vnútro areálových rozvodov  NN

Podklady použité pre vypracovanie protokolu : STN 33  2000-5-51

Prílohy  :

Popis technologického procesu a zariadenia :

napájanie technológií

Rozhodnutie a zdôvodnenie : vonkajšie vplyvy  je charakterizované ako –

- III -  vnútorné priestory s regulovanou teplotou – temperované

- VI- vonkajšie priestory/miesto vystavené priamo vonkajšej klíme /

....................... .....................................

Dátum spísania protokolu :  október 2019                     podpis predsedu komisie

| Kód Vonkajší vplyv | Priestor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III | VI |  |
| AA Teplota okolia |  | AA5 +5 až+40oC | AA7 -25 až +40 o C |  |
| AB Atmosférické podmienky - vhlkosť |  | AB5 5-85% | AB7 10-100% |  |
| AD Výskyt vody |  | AD1 zanedbateľné | AD4 Striekanie |  |
| AE Výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 zanedbateľné | AE4 Ľahká prašnosť |  |
| AF Výskyt korozívnych al. znečisťujúcich látok |  | AF1- zanedbateľná | AF2 atmosferická |  |
| AG Mechan.namáhanie-nárazy |  | AG1 mierny | AG1 mierny |  |
| AH Mechan.namáhanie-vibrácie |  | AH1 mierne | AH1 mierne |  |
| AK Výskyt rastlín alebo plesní |  | AK1 bez nebezpeč. | AK1 bez nebezpeč. |  |
| AL Výskyt živočíchov |  | AL1 bez nebezpeč | AL1 bez nebezpeč |  |
| AM Elmag., elstat. alebo ionizujúce pôsobenie |  | AM1 zanedbateľné | AM1 zanedbateľné |  |
| AN Slnečné žiarenie |  | - | AN2 stredné |  |
| AQ Búrková činnosť |  | - | AQ3 priamy účinok |  |
| AR Pohyb vzduchu |  | - |  |  |
| AS Vietor |  | - | # AS2 stredný |  |
| AT Snehová pokrývka |  |  | AT2 mierná |  |
| AU Námraza |  |  | # AU2 Ľahká námraza |  |
| BA Schopnosť osôb |  | BA1 normálny | BA1 normálny |  |
| BC Dotyk osôb s potenciálom zeme |  | BC2 | BC2 |  |
| BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  | BD1 normálny | - |  |
| BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | BE1 Bez nebezpeč | BE1 Bez nebezpeč |  |
| CA Stavebné materiály |  | CA 1 nehorľavé |  |  |
| CB Konštrukcia budov Zanedbať.nebezpeč |  | CB1 |  |  |
| Prostredie podľa neplatnej 33 0300 |  | 311 základné | 411 vonkajšie |  |

UPOZORNENIE:

Ak dôjde k zmene charakteru využitia objektu, prevádzkovateľ musí previesť opätovné určenie prostredia a posúdiť vhodnosť jednotlivých zariadení pre dané prostredie.

V Lučenci, október  2019                                              	Zapísal: T. Vargová