ARPRO LC  , s.r.o. ,  Mlynská  č.47  ,  984 01 Lučenec

Technická  správa

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby : Vybudovanie evakuačných výťahov - PD  pre  DSS LIBERTAS

Charakter stavba :  Prístavba

Investor : Banskobystrický samosprávny kraj, nám.SNP č. 23 , Banská Bystrica

Miesto stavby :  areál DSS Libertas , vstup z ul.L .Mocsáryho

Katastrálne územie: Lučenec

Parcelné číslo:   842/2

Zodpovedný projektant: Ing. Peter  MACHAVA , Kalinovo

Vypracoval    :  Ing. Zsolt  ZSÉLYI

Stupeň :       Projekt pre stavebná   povolenie  a realizáciu

Dátum:  12 /2019

Projektová  dokumentácia rieši návrh  prístavieb dvoch evakuačných  výťahov , lôžkových k budove „B“   nachádzajúcej  sa v areály  DSS Libertas . Miesto  výstavby  je  navrhované   v centrálnej časti  mesta  Lučenec  ,pri miestnej  komunikácii s dobrým komunikačným  napojením – výjazd s napojením na ul. L. Mocsáryho . Pozemok  výstavby  je  situovaný  v areály zariadenia   -umiestnené na  pozemku  s parcelným číslom  842/2,vedené ako zastavané  plochy a nádvoria .

2.    VÝCHODZIE  PODKLADY

Pre spracovanie projektu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :  - Kópia z katastrálnej mapy 1:1000

- Projektová  dokumentácia „Vytvorenie základných sociálnych podmienok

pre  dôstojný  život obyvateľov DSS „

- Požiadavky a podklady  od  dodávateľa  výťahu  f. MAJES

3.    VÝCHODZIE  PODKLADY

Riešený / dotknutý / objekt bol postavený v stavebnej  sústave PS -82-BB , má 8 nadzemných obytných podlaží a jedno technicko-administratívne podlažie- prízemie .Pôdorysné rozmery domu sú : dĺžka 36,45 m, šírka 11,8 m. Objekt  je  zložený z dvoch  sekcií – 2 vchodov . Komunikačné jadro / schodisko a výťah / je umiestnené v strednej  sekcii . V typickom podlaží na jednom poschodí sú každej sekcii štyri byty. Na obytných podlažiach sú na západnej fasáde situované lóggie . Objekt je orientovaný pozdĺžnou osou na sever  s hlavnými vstupmi z oboch strán  ( z jednej strany na prízemie a z druhej  strany na medzipodestu prízemia ) . Vykurovanie je  z vlastnej kotolne , ktorá je vybudovaná na prízemí , objekt je napojený ne inžinierske siete  .Pri  fasáde v úrovni  terénu  pri prvom vstupe je  umiestnená elektromerová rozvodňa pre  celý  areál zariadenia . Riešia sa prekládky sietí , elektromerového  rozvádzača  NN , úprava trasy kanalizácie .

Stručný popis technického riešenia budovy :

Zvislé a vodorovné konštrukcie:

Nosnými  konštrukciami zvislými i vodorovnými sú 150 mm hrubé železobetónové panely v modulovej  osnove 3600 mm. Konštrukčná výška sústavy je 2800 mm , svetlá výška miestností 2620 mm .Obvodový plášť je  riešený z vrstvených fasádnych panelov hrúbky 300 mm ( vonkajšia ž. b. vrstva hr.:70 mm +polystyrén hr.: 80 mm+ vnútorná nosná ž. b. vrstva hr.:150 mm ). Atiky  sú železobetónové , hrúbky 250 mm , výšky 600 mm. Strojovňa výťahu má  tiež vrstvený obvodový plášť , prestropenie je zo  železobetónových predpätých panelov .Schodiskové ramená  sú schodnicové  železobetónové 1280 mm široké , svetlý rozmer 1115 mm. Loggie sú riešené ako  pred sadené.

Strecha :

Je bezspádová len pri styku vodorovnej a zvislej časti sú vytvorené v šírke jedného pórobetónového panelu t.j. 1200 mm nábehy , ktoré umožnia rýchly odvod vody .Strecha je  dvojplášťová s vrchnou asfaltovou krytinou ,vrstvou.

Podlaha :

Sú  riešené v hrúbke do 20 mm , okrem prízemia ,kde je hrúbka 50 mm .

4.    ZDVOVODNENIE RIEŠENIA

Z dôvodu  zabezpečenie bezbarierovosti  objektu zariadenie  pristúpilo  k návrhu  prístavby  dvoch  evakuačných lanových  výťahov , s napojením  na  existujúcu  budovu pri  komunikačných  jadrách jednotlivých  sekcií  . Toto  riešenie  zabezpečilo zariadeniu vyšší komfort  / ležiaci  obyvatelia zariadenia/  a hlavne  neznížilo celkovú  kapacitu  .Stavebné  úpravy  sa  týkajú  vybudovania dvoch  vyťahových  šácht  , konštrukčne  riešených  zo železobetónu ako  monolit  . Tým  že sú  umiestnené   v module  kde  sú hlavné  vstupy do objektu  / napojenie staníc /  , je  nutné v rámci  prízemia    ich  polohu    upraviť. Vybudujú  sa dva nové  vstupy  na úkor miestností  práčovne a skladu  a následným prepojením  vstupov s existujúcimi  miestnosťami .Musia  sa  riešiť aj  nové  spevnené plochy –rampy , zo  zámkovej  dlažby pre sprístupnenie nových vchodov .

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  O STAVBE A JEJ PREVÁDZKE

5.1 Výťahové  šachty

a)  Búracie práce   - Pred realizáciou búracích prác musia byť demontované všetky jestvujúce    stavebnou činnosťou dotknuté rozvody energií!! Pri realizácii zabezpečiť ochranu jestvujúcich funkčných rozvodov a technických zariadení.

výplňové konštrukcie:

- odstránenie vnútorných dverných krídiel a zárubní v danom rozsahu.

-     odstránenie  vchodových dverí v opláštení

- odstránenie okennej výplne v časti  prístavieb  výťahových  šácht

vnútorné deliace zvislé konštrukcie:

- vyrezanie  otvorov v nosných  paneloch hr.: 150 mm

- horizontálne konštrukcie

- demontáž  železobetónového  stropu / panela / , prestrešenia  nad exist. vstupom

ostatné konštrukcie:

-   odstránenie  asfaltových  spevnených  plôch pred  vstupmi  / vrátane betónových  podkladov a betónových  krajníc – múrikov /

Zabezpečenie požiarnej ochrany pri demontážnych a búracích prácach

Počas búracích prác určí požiarny technik v zmysle § 4 Vyhl. požiarnu MVSR č. 94/2004 Zb hliadku a spracuje požiarny poriadok pracoviska. Pri prekladaní vnútorných a vonkajších požiarnych hydrantov zabezpečiť možnosť napojenia z iného miesta, doplniť jestvujúce o ďalšiu hadicu s dosahom aj na úsek, kde je hydrant dočasne odstavený.  Tiež musia byť k dispozícii ručné hasiace prístroje v odpovedajúcom množstve, podľa druhu stavebných prác. Pracovníci stavebného dodávateľa musia byť preškolení zodpovedným pracovníkom, technikom požiarnej ochrany o prácach so zvýšeným požiarnym rizikom a opatreniach pri týchto prácach.

b )Zemné práce    -  Zemné práce sa týkajú  vykopania  jám  hĺbky  2,3 m  pre výťahovú  šachtu a   základovú  dosku , bude nutné  paženie  .Výkopy budú prevedené v tretej triede ťažiteľnosti , násyp-štrkopieskový, zhutnený ID = 0,7.  Po výkopových prácach je nutné prevziať základovú škáru statikom resp. geológom pre overenie predpokladaných zakladových Přerov . Odvoz výkopu bude na skládku vedľa staveniska podľa dohody s investorom ./ využitie na spätný  zasyp a  na neskoršie terénne úpravy /.

c )Základové konštrukcie   - Zaťaženie navrhovaných  výťahových  šácht je prenášané  do základovej škáry cez monolitické  železobetónové  dosky  hrúbky 500 mm .  Podkladový betón je  navrhnutý    hr.:100 mm  z betónu C16/20 vystužený sieťovinou KY 14 pr. 6/150 x 6/150 s krytím 35 mm od spodného okraja .

d )Nosné konštrukcie   -  Na novonavrhnuté  základové  dosky  naväzujú  monolitické  železobetónové  výťahové  šachty , ktoré  pozostávajú  z dna  hr.: 250 mm  a stien  hr.: 180 mm . Sú  navrhnuté  z betónu  C20/25 , vystužený  vystužou  O 10335 a KARI sieťovinou  .

Sú potrebné stavebné úpravy objektu , ktoré predstavuje najmä vypílenie otvorov v nosných stenových paneloch resp. úpravu otvorov v obvodových paneloch. Vyrezané resp. upravované otvory sa zosilnia olemovaním otvoru oceľovými valcovanými profilmi (použijú sa oceľové valcované profily UPE180 resp. 2xL100/100/8), podľa výkresovej časti. Vybúranie deliacich priečok nemá vplyv na statiku objektu. Otvory sa vypília resp. priečky sa rozpília pílou na betón . Pri odstraňovaní panelov alebo búraní otvorov sa nesmú nepoužívať búracie kladivá alebo zbíjačky ! Ryhy pre rekonštrukciu elektroinštalácie v nosných stenových paneloch je zakázané frézovať hlbšie ako 10mm ! Pri zamurovaní otvorov je potrebné nový materiál prepojiť s pôvodnými panelmi murivovými spojkami.

h ) Podlahy a dlažby     - Skladby podláh sú navrhnuté podľa funkčných a estetických požiadaviek, tak aby vyhovovala v zmysle STN 73 51 05 danému charakteru prevádzky .

Nášlapnú  vrstvu  všetkych  podláh  tvorí  keramická  dlažba, protišmyková .

e ) Strešný plášť – Prestrešenie  šachty  je  riešené plochou  jednoplášťovou  strechou.

f ) Obvodový plášť –Dodatočné zateplenie stien šachty  pozostáva s tepelnoizolačnej vrstvy , ktorú vytvára minerálna vlna  hrúbky 100 mm ,ktorý je pomocou lepiaceho tmelu a kotviacich  hmoždiniek kotvený-lepený na  murovanú obvodovú stenu objektu .Vrchná , krycia vrstva pozostáva z armovacej sklotextilnej  tkaniny a samotnej minerálnej roztierateľnej  omietky /BAUMIT , LOBA ,TERRANOVA atď./

i .) Výplňové konštrukcie otvorov

#### Dvere, vráta a brány- zasklená  stena  plastová s dvojkrídlovými dverami  /1000+400 mm/  zasklené bezpečnostným izolačným  dvojsklom ,  tepelnoizolačnou výplňou   a bezpečnostným  kovaním  ,vyhotovené jako  bezbarierové .

k) Povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy    - štuková  omietka vnútornej strany obv. steny -hladká

-tenkovrstvá  stierka  so  sklotextilnou  mriežkou pre  priečky

-predsadené  sádrokartónové  steny  lepené do  tmelu hr.:25 mm

Vonkajšie povrchové úpravy    -  vrchná , krycia vrstva z roztierateľnej farebnej   stierky /BAUMIT , LOBA ,TERRANOVA atď./

- vonkajšie prvky prestrešeňia  sa opatria 1x napúšťadlom +

2 x bezfarebným transparentným polomatným  lazúrovacím

lakom  Chemolux

5.2 Spevnené plochy

Riešia  sa pred polohou nových  vstupov do budovy s napojením  na  nové  vstupy  . Spevnené  plochy budú oddelené od trávnatej  plochy betónovým  obrubníkom uloženým  na stojato  do  betónového  lôžka .     Odvedenie  zrážkových vôd  z chodníkov je zabezpečené priečnym  sklonom smerom k jestvujúcej asfaltovej ploche   / odvodnená plocha / .

Konštrukcia  pre novú časť spevnených plôch :

-dlažba z betónových dlaždíc		60 mm (škáry vyplniť štrkodrvin. fr. 0-2 mm)

- lôžko z kameniva fr. 0 - 8 mm  		20 mm

- štrkodrva fr. 16 - 32 mm ŠD   	           50 mm

- štrkodrva fr. 32 - 63 mm ŠD   	          100 mm

- zhutnená pláň Edef2 >35MPa

spolu     					 230 mm

6. TECHNICKÉ  VYBAVENIE  OBJEKTU

Výťahy  -   Jedná  sa  lanové  výťahy  bez  strojovne / f. Majes / , typ  evakuačné . Nosnosť  1600 kg pre 21 osôb , lôžkový  . Strojovńa  v hlave  šachty .  Technologické zariadenie  výťahu je plne vyhovujúce podmienkam pre naplnenie  funkcie evakuačného výťahu aj s náhradným zdrojom  schopného  dodávať  el. Energie po dobu minimálne 45 min.

Elektroinštalácia - umelé  osvetlenie , núdzové osvetlenie vybavené  piktogramami

- káblový  prívod pre lôžkový výťah ukončený vo výťahovom rozvádzači

- doplnenie bleskozvodného zariadenia

- zmena polohy elektromerovej  skrine  a NN areálových  rozvodov

Zdravotechnika – Rieši   sa preložka  kontrolných  šácht  splaškovej  kanalizácie  , vrátane  trasy  potrubí . Úprava  vývodov  z budovy .

7  . ODPADY  VZNIKAJÚCE  POČAS  VÝSTAVBY

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie  stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:

| Císlo,druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategoria odpadu | Množstvo | Zneškodnenie/ Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 0101 | Obaly z papiera a lepenky | ostatný | 0,02 t | D1 / - |
| 15 0102 | Obaly z plastov | ostatný | 0,01 t | D1 / - |
| 17 0101 | Betón | ostatný | 18,8 | - / R2 |
| 17 0904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902,170903 | ostatný | 5,88 t | D1 / - |
| 17 0405 | Železo a oceĺ | ostatný | 0,25t | - / R3 |
| 17 0504 | Zemina kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 | ostatný | 2,0t | D1 / R4 |

Podľa zákona  č. 79/2015 Z. z. ,  nekontaminovanú zeminu  a  iný prirodzene sa vyskytujúci  materiál vykopaný  počas stavebných prác ,ak je isté  ,že sa materiál použije  na účely  výstavby v prirodzenom stave  na mieste  , na ktorom bol vykopany  sa nepovažujú za odpad .

Zhodnocovanie –recyklácia odpadu (príloha č.1 zákona č. 79/2015)

Využitie podĺa § 14 ods.1 písm.d)zák.č.79/2015

- R1 Využitie ako materiál alebo palivo

- R2 Recyklácia  drvením a spätné použitie do násypov

- R3 Recyklácia alebo spätné získavanie  kovov a kovových zlúčenín (cez zberné suroviny)

- R4 Terénne úpravy v areály

Zneškodnenie odpadu (príloha č.2 zákona č. 79/2015)

- D1 Miestna legálna skládka

8 . STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ  PREVÁDZKY

Prevádzkovateľ môže uviesť do prevádzky len tie stroje a zariadenia, ktorých technický stav je doložený dokumentáciou a vyhovuje danej technológii. Pre prevádzku zariadení sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok, ktoré určia bezpečnostné opatrenia, prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s chemickými látkami a systém vnútropodnikových opatrení.

Systém vnútropodnikových opatrení zahŕňa súbor preventívnych, technických, technologických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatrení zameraných na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti výrobkov, ochranu zdravia pracovníkov, ochrany majetku a životného prostredia.

Počas projektovania a vykonávania stavebných prác požadujeme uplatniť, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., a nariadenia vlády:

Vyhláška 435/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,

Vyhláška 234/2014 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Úplné znenie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 367/2001 Z.z.

Dodržať zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyhláška 147/2013, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Zákon 133/2013, Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zaistenie BOZP

V Lučenci        10/ 2019                                                             Vypracoval :Ing.Zsolt Zsélyi