Stavba    : Komunitné centrum Dolné Krškany

Investor  :  Mesto Nitra, MSÚ v Nitre, Štefánikova 60, Nitra

Profesia : zdravotechnika

Zoznam príloh:

Názov výkresu                                   č. výkresu

Technická správa

Pôdorys 1.PP – vodovod                         V1

Pôdorys 1.NP – vodovod                         V2

Pôdorys 1.NP – kanalizácia                     K1

Pôdorys 2.NP- kanalizácia                       K2

Schéma vody a kanalizácie                     VK1

Technická správa

Všeobecne :

V rámci tohto projektu je riešená studená pitná voda, teplá úžitková voda,

splašková  kanalizácia. Na základe požiadavky investora pre rekonštruovanú časť bude slúžiť exist. rozvod vody a kanalizácie na 1.PP.

Podklady pre vypracovanie projektu :

Pôdorys          : M l : 100

# Rez                 : M l : 100

Situácia           : M l : 250

Popis projektu :

Splašková kanalizácia :

Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov   budú zvedené cez stúpacie vetvy do  novonavrhovanej  vnútornej kanalizácie.

Podľa STN EN 476 rúry , tvarovky a spoje musia odolať bez netesnosti  vnútornému hydrostatickému pretlaku a musia byť vhodné pre max. občasnú teplotu odpadových vôd 95 st. Celzia. Z tohto dôvodu navrhujem potrubie podľa DIN 19351, z rúr HT PP, alebo PE- HD rúr napr. Geberit, resp. rúr zo zhodnými vlastnosťami .Potrubie odpadové z PP rúr  je vedené v priečkach na 1.NP, kde sa napojí na  domovú ležatú kanalizáciu. Odpadové aj pripojovacie potrubie je navrhnuté z PP rúr.

Vetvy  musia byť riadne odvetrané privzdušňovacím ventilom  ,na tejto vetve vo výške 1,0 m, nad podlahou l.NP sa osadí na potrubie čistiaca tvarovka z PVC 75, ll0mm. Kanalizácia sa vyhotoví podľa príslušných noriem a predpisov ( STN 73 6760 – Kanalizácia v budovách ), z hrdlových rúr z nemäkčeného PVC ( PVC-U ) podľa STN EN 1401-1, DIN 19 534 pre ležatú kanalizáciu . Zvodové – ležaté potrubie musí byť riadne vyspádované v min.spádoch uvedených v projektovej dokumentácii v realizačnom projekte. Po skončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov.

Pripojovacie potrubie musí byť vyspádované v spáde min. 2%. Pri realizácii celej kanalizácie musia byť dodržané ustanovenia STN EN 476, STN EN 12056, STN EN 12109a im prislúchajúcim normám..

Studená pitná voda :

Studená pitná voda je na pozemok investora privedená z verejného vodovodu cez  existujúcu  vodovodnú prípojku – verejnú a domovú časť .Na 1 PP sa osadí hlavný uzáver vody GK25+ podružný vodomer pre Komunitné centrum. .

Teplá úžitková voda :

Teplá užitková voda bude pripravovaná  pre komunitné centrum samostatne v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody  - viď návrh  . Napojenie zásobníku  musí byť zrealizované podľa technických pokynov výrobcu. Potrubie pre studenú  vodu je vedené v stenách. Potrubie pre studenú  pitnú vodu  a teplú užitkovú vodu navrhujem   z  plasthliníkových rúr napr.  Geberit Mepla,    chránených trubkovou izoláciou- Tubolit, -potrubie  je zabudované v   stene.

Zariaďovacie predmety :( presné typy budú vybraté investorom)

U  -   umývadlo keramické glazované s umývadlovou  batériou

U1-   umývadlo keramické glazované pre imobilných

WC  -  misa záchodová

W1  -  misa záchodová pre imobilných

VL – výlevka s pákovou batériou

DR -  drez jednoduchý nerezový s batériou

OV – ohrievač vody zásobníkový elektrický 50 l+ odvodnenie do kanalizácie cez HL 404

P- pisoár s fotobunkou splachovania

Skúška kanalizácie:

Po vyhotovení kanalizácie v zmysle STN EN 476 sa tesnosť potrubia preverí skúškou vodotesnosti a plynotesnosti  , o čom sa vyhotoví písomný zápis.

Skúška vodovodu:

Po ukončení montáže celého vnútorného rozvodu sa prevedie tlaková skúška, preplach, dezinfekcia a konečná tlaková skúška systému v súlade s STN 73 6660 a STN EN 806-2. O preplachu a nezávadnosti systému bude vyhotovený protokol.

Tlakovú skúšku prevedie montážna organizácia za prítomnosti stavebného dozoru. Skúška bude prevedená pri odkrytom potrubí bez izolácie, bez pripojených predmetov, zariadení a prístrojov ( výtokové batérie a ventily, poistné armatúry, čerpadlá a ohrievače ). Po natlakovaní sa systém ponechá pod skúšobným tlakom 12 hodín pre stabilizáciu pretlaku. Skúšobný pretlak bude 1,5 MPa, doba trvania skúšky je 1 hodina. Skúšobný tlak bude meraný tlakomerom s presnosťou menšou ako 2,5%, presnosť odčítania po 10 kPa. Dovolený pokles tlaku je 20 kPa, prípadné nedostatky treba ihneď opraviť, o skúške napísať protokol.

Konečná tlaková skúška bude prevedená po ukončení montáže, po preplachu a dezinfekcii potrubia s pripojenými predmety, zariadeniami a prístrojmi. Skúška bude prevedená po napustení vody do systému prevádzkovým tlakom. Skúška začne po 24 hodinovej stabilizácii tlaku uzatvorením hlavného uzáveru. Skúšobný tlak bude meraný tlakomerom s presnosťou menšou ako 2,5%, presnosť odčítania po 10 kPa. Doba trvania skúšky je 1 hodina, dovolený pokles tlaku je 20 kPa. Prípadné nedostatky treba ihneď opraviť, o skúške napísať protokol..

Poznámka:

Pri realizácii je nutné dodržať:

STN 73 6760:2009 – Vnútorná kanalizácia, resp. STN EN 476

- STN 73 6005  - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN EN 12056 /73 6762- Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

STN EN 806-1,2,3,4,5 – Vnútorný vodovod,podmienky,dimenzovanie,montáž,prevádzka, údržba, STN EN 476

- STN EN 10255+A1-Nelegované ocel.rúry vhodné na zváranie a rezanie závitov

- STN 25 7800 – Vodomery

- STN 73 6655:2008 – Výpočet vodovodov v budovách

- STN 75 5401:1988/1  - Vodárenstvo – Navrhovanie vodovodných potrubí

- STN 73 6611  - Tlakové skúšky vodovodných potrubí, resp. STN EN 806

- STN 92 0400  -  Požiarna bezpečnosť stavieb - Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- ZZ č.699/2004 – Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

a iné	prislúchajúce normy

Vypracoval : Ing Pálffy