## Sumár
2/2018-048 - Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1
MIESTNOSŤ, PRIESTOR |  | Druh priestoru | KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU
Číslo | Podpis |  | Prostredie
DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE
SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Izba": 1.38, 1.43, 1.44, 1.48, 1.49, 1.52, 1.53, 1.56, 1.59, 1.60, 1.63, 1.64, 1.68, 1.69, 1.72, 1.73, 1.76, 1.83, 1.84, 1.87, 1.109, 1.110, 1.114, 1.115, 1.119, 1.120, 1.123, 1.126, 1.127, 1.130, 1.132, 1.133, 1.137, 1.138, 1.142, 1.143, 1.148, 2.16, 2.17, 2.39, 2.43, 2.46, 2.47, 2.50, 2.51, 2.53, 2.55, 2.58, 2.59, 2.64, 2.65, 2.68, 2.70, 2.71, 2.74, 2.79, 2.80, 2.82, 2.97, 2.101, 2.102, 2.103, 2.108, 2.109, 2.112, 2.115, 2.116, 2.119, 2.121, 2.122, 2.127, 2.128, 2.131, 2.134, 2.137, 2.139
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Izba" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Hygiena": 01.10, 01.12, 1.39, 1.42, 1.45,. 1.47, 1.50, 1.51, 1.55, 1.57, 1.58, 1.61, 1.62, 1.65, 1.67, 1.70, 1.71, 1.75, 1.77, 1.82, 1.86, 1.88, 1.108, 1.112, 1.113, 1.117, 1.118, 1.122, 1.124, 1.125, 1.128, 1.129, 1.131, 1.135, 1.136, 1.140, 1.141, 1.145, 1.149, 2.40, 2.44, 2.45, 2.48, 2.49, 2.52, 2.54, 2.56, 2.57, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.66, 2.67, 2.69, 2.72, 2.73, 2.78, 2.81, 2.83, 2.98, 2.100, 2.104, 2.106, 2.107, 2.111, 2.113, 2.114, 2.117, 2.118, 2.120, 2.124, 2.125, 2.129, 2.130, 2.133, 2.138, 2.140
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Hygiena" |  | III | Zóny 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701, ostatný priestor: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1, BA3, BB2, BC4, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Schodisko": 01.2, 1.15, 1.26, 1.40, 1.41, 1.78, 1.79, 1.105, 1.106, 1.107, 1.146, 1.147, 02.2, 0.29, 2.27, 2.41, 2.42, 2.76, 2.96, 2.136, 2.142, 03.6, 03.12
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Schodisko" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Chodba": 1.14, 1.18, 1.19, 1.25, 02.1, 02.8, 02.12, 2.15, 2.25, 2.26, 2.36, 2.75, 2.88, 2.95, 2.135, 3.09, 3.16
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Chodba" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Predsieň": 1.46, 1.54, 1.66, 1.74, 1.85, 1.111, 1.116, 1.121, 1.134, 1.139, 1.144, 2.99, 2.105, 2.110, 2.123, 2.126, 2.132,
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Predsieň" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "WC": 01.3, 01.4, 1.23, 1.24, 1.93, 02.3, 02.4, 2.22, 2.24, 2.91, 3.17, 3.19
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"WC" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Šatňa": 01.9, 1.13
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Šatňa" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Bezkontaktné návštevy": 01.5, 01.6, 2.13, 2.14
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Bezkontaktné návštevy" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Kontaktné návštevy": 01.7, 01.8, 02.5
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Kontaktné návštevy" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Výťah": 1.16, 1.32, 1.80, 02.10, 2.29, 2.77, 03.7
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Výťah" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD2, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Upratovačka": 01.11, 1.22, 1.97, 2.20, 2.23, 3.18
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Upratovačka" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Sklad": 1.28, 1.94, 1.95, 1.96, 1.100, 1.101, 2.92, 03.10, 3.14
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Sklad" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Výdaj jedla": 1.30, 1.99
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Výdaj jedla" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Fajčiareň": 1.34, 1.150, 2.94
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Fajčiareň" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Spoločný priestor": 1.81, 1.104,
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Spoločný priestor" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Ošetrovňa": 1.36, 1.151
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Ošetrovňa" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Distribúcia tovaru": 1.31, 1.98
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Distribúcia tovaru" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Rozdelenie jedla": 1.29, 1.91
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Rozdelenie jedla" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Svetlík": 1.17, 1.27, 02.11, 2.28, 03.8, 3.13
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Svetlík" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Izolačná miestnosť": 1.33, 2.35, 2.38
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Izolačná miestnosť" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Konziliárny lekár": 1.20, 02.7
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Konziliárny lekár" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Sestra konziliárneho lekára": 1.21, 02.6
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Sestra konziliárneho lekára" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Denná miestnosť": 1.35, 2.21, 2.87, 3.20
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Denná miestnosť" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Terapeutická miestnosť": 1.37, 1.103, 2.33, 2.93
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Terapeutická miestnosť" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Technická miestnosť": 1.90, 2.86, 03.5
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Technická miestnosť" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Serverovňa": 1.89, 2.85, 03.11
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Serverovňa" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Vyšetrovňa": 1.152, 2.143
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Vyšetrovňa" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Príprava lekárov": 1.154, 2.146
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Príprava lekárov" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Umývanie nástrojov": 1.155, 2.147
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Umývanie nástrojov" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Zákroková miestnosť": 1.156, 2.148
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Zákroková miestnosť" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Pozorovateľňa ošetrovateľov": 2.31, 2.145
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Pozorovateľňa ošetrovateľov" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Psychológ": 2.18, 2.19
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Psychoplóg" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Ochodza s lávkou": 2.84, 2.141
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Ochodza s lávkou" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-01-01 | Vstup návštevy | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
1992-01-01 | Zásobovanie | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.102 | Rozvodňa NN | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.153 | Čistiaca miestnosť | III | Zóny 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701, ostatný priestor: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1930-02-01 | Rozvoz jedla | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1932-02-01 | Holič/pedikúra | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1934-02-01 | Ošetrovňa | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1937-02-01 | Sprcha | III | Zóny 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701, ostatný priestor: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1989-02-01 | Pozorovateľňa ZVJS | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1990-02-01 | Operačné stredisko | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2.144 | Čistiaca miestnosť | III | Zóny 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701, ostatný priestor: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-01-03 | Sekretárka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-02-03 | Riaditeľ | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-03-03 | Zasadacia miestnosť | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-04-03 | Vedúci lekár | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2015-03-01 | Strojovňa vzduchotechniky | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2021-03-01 | Sociálna pracovníčka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2022-03-01 | Vedúca sestra + manažérka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2023-03-01 | THP pracovníci | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
SO 02 - OBJEKT ZVJS A GARÁŽE
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "WC": 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.23, 1.28, 1.29, 1.31, 1.34, 2.18, 2.19
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"WC" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Sklad": 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 2.20
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Sklad" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Návštevy": 1.7, 1.10
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Návštevy" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Chodba": 1.6, 2.11, 2.17
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Návštevy" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Schodisko": 1.6a, 2.16
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Schodisko" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Šatňa": 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Šatňa" |  | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Miestnosti s rovnakým účelom využitia - "Hygiena": 2.4, 2.7, 2.8, 2.12, 2.15
Vyššie uvedené miestnosti s účelom využitia -"Hygiena" |  | III | Zóny 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701, ostatný priestor: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1, BA3, BB2, BC4, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-01-01 | Vstupná hala | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
2018-02-01 | Vrátnica | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-03-01 | Zádverie | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
2018-05-01 | Strážna a zásahová jednotka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2013-01-01 | Vybíjanie | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2014-01-01 | Vodiči oddych | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2015-01-01 | Denná miestnosť vodiči | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2016-01-01 | Technická miestnosť | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1.16a | NN Rozvodňa | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2017-01-01 | Serverovňa | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-01-01 | Miestnosť rozdelenia zmeny | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2019-01-01 | Nabíjanie | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2020-01-01 | Výdaj stravy a jedáleň | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2026-01-01 | Zástupca vedúceho zmeny | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2027-01-01 | Operačné stredisko | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1930-01-01 | Upratovačka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1932-01-01 | Atrium | V | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
1933-01-01 | Denná miestnosť eskorta | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1935-01-01 | Príjem dodaných osôb | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BA3, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1936-01-01 | Hlavný uzáver - voda, elektrika | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1937-01-01 | Garáž | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
1938-01-01 | Náhradný zdroj | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-01-02 | Zasadacia miestnosť | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-02-02 | Riaditeľ | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-03-02 | Sekretárka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2018-09-02 | Upratovačka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
2021-02-01 | Kuchynka | III | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Ostatné priestory
– | Vonkajšie okolie objektu | VI | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
– | Priestory pod prístreškom, zastrešené vstupy | V | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
– | Strecha | VI | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1

## Príloha
2/2018-048 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 ( Legenda )
Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv
A - Podmienky prostredia
AA | Teplota okolia | AE | Výskyt cudz.pevných telies | AN | Slnečné žiarenie
AA1 | -60°C ... + 5°C | AE1 | Zanedbateľný | AN1 | Slabé
AA2 | -40°C ... + 5°C | AE2 | Malé predmety (2,5mm) | AN2 | Stredné
AA3 | -25°C ... + 5°C | AE3 | Veľmi malé predmety (1mm) | AN3 | Silné
AA4 | -5°C ...+ 40°C | AE4 | Malá prašnosť | AP | Seizmické účinky
AA5 | +5°C ...+ 40°C | AE5 | Mierna prašnosť | AP1 | Zanedbateľné
AA6 | +5°C ...+ 60°C | AE6 | Silná prašnosť | AP2 | Slabé
AA7 | -25°C ... + 55°C | AF | Výskyt korózie | AP3 | Stredné
AA8 | -50°C ... + 40°C | AF1 | Zanedbateľný | AP4 | Silné
AB | Atmosférická vlhkosť | AF2 | Atmosférický | AQ | Blesk
AB1 | 3 ... 100%, 0,003 ... 7 g/m3 | AF3 | Občasný alebo náhodný | AQ1 | Zanedbateľný účinol
AB2 | 10 ... 100%, 0,1 ... 7 g/m3 | AF4 | Trvalý | AQ2 | Nepriamy účinok
AB3 | 10 ... 100%, 0,5 ... 7 g/m3 | AG | Mechanické namáhanie | AQ3 | Priamy účinok
AB4 | 5 ... 95%, 1 ... 29 g/m3 |  | - nárazy, otrasy | AR | Pohyb vzduchu
AB5 | 5 ... 85%, 1 ... 25 g/m3 | AG1 | Mierne | AR1 | Slabý
AB6 | 10 ... 100%, 1 ... 35 g/m3 | AG2 | Stredné | AR2 | Stredný
AB7 | 10 ... 100%, 0,5 ... 29 g/m3 | AG3 | Silné | AR3 | Silný
AB8 | 15 ... 100%, 0,04 ... 29 g/m3 | AH | Vibrácie | AS | Vietor
AC | Nadmorská výška | AH1 | Slabé | AS1 | Slabý
AC1 | ≤ 2000 m | AH2 | Stredné | AS2 | Stredný
AC2 | > 2000 m | AH3 | Silné | AS3 | Silný
AD | Výskyt vody | AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AT | Senehová pokrývka
AD1 | Zanedbateľný | AK1 | Bez nebezpečenstva | AT1 | Zanedbateľná
AD2 | Voľne padajúce kvapky | AK2 | Nebezpečný | AT2 | Mierna
AD3 | Rozprašovanie | AL | Výskyt živočíchov | AT3 | Významná
AD4 | Striekanie | AL1 | Bez nebezpečenstva
AD5 | Prúd vody | AL2 | Nebezpečný
AD6 | Vlny | AM | Elektromagnetické, elektro-
AD7 | Zaplavenie |  | statické alebo ionizujúce
AD8 | Ponorenie |  | vplyvy
|  | AM1 | Bez nebezpečenstva
2/2018-048 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 ( Legenda )
Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv
A - Podmienky prostredia
AU | Námraza | BD1 | Podmienky úniku v prípade | III | vnútorné priestory s regulovanou teplotou (kúrenie alebo chladenie možno na určitý čas vypnúť, predchádza sa tým vzniku extrémnenízkych alebo vysokých teplôt. Na zabránenie extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhočovanie).
AU1 | Bez námrazy |  | nebezpečenstva
AU2 | Ľahká námraza do 1kg/m | BD1 | Malá hustota osôb (Ľ.Ú.)
AU3 | Ťažká námraza do 2kg/m | BD2 | Malá hustota osôb (O.Ú.)
AU4 | Kritická námraza do 3kg/m | BD3 | Veľká hustota osôb (Ľ.Ú.)
AU5 | Kritická námraza do 5kg/m | BD4 | Veľká hustota osôb (O.Ú.)
AU6 | Kritická námraza do 8kg/m | BE | Povaha spracúvaných | IV | vnútorné priestory bez regulácie teploty (konštrukcia objektu poskytuje ochranu proti denným výkyvom teploty a vlhkosti v závislosti od vonkajšej atmosféry).
AU7 | Kritická námraza do 12kg/m |  | alebo skladovaných látok
AU8 | Kritická námraza do 18kg/m | BE1 | Bez významného nebezpeč.
AU9 | Kritická námraza nad 18kg/m | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru
BA | Spôsobilosť | BE3 | Nebezpečenstvo výbuchu | V | Priestory pod prístreškom (konštrukcia prístreška poskytuje len mminimálnu ochranu proti denným výkyvom teploty a vlhkosti v závislosti od vonkajšej atmosféry. Elektrická inštalácia a elektrické zariadenia sú chránené proti priamemu pôsobeniu dažďa, snehu a slnečného žiarenia, ale inak sú vystavené poveternostným vplyvom atmosféry. Za priestory pod prístreškom sa považujú tie, v ktorých je zabránené dopadu atmosférických zrážok pod uhlami do 60° od zvislice).
BA1 | Bežná | BE4 | Nebezpečenstvo kontam.
BA2 | Deti | CA | Stavebné materiály
BA3 | Postihnutí | CA1 | Nehorľavé
BA4 | Poučené osoby | CA2 | Horľavé
BA5 | Znalé osoby | CB | Konštrukcia stavby
BB | Elektrický odpor ľudského tela | CB1 | Zanedbateľné nebezp.
BB1 | Veľký odpor (Suché podm.) | CB2 | Silné
BB2 | Normálny odpor (Štand.podm.) | CB3 | Slabé
BB3 | Malý odpor (Vlhké podm.) | CB4 | Stredné
BC | Dotyk osôb so zemou
| (s časťami, ktoré majú |  | Druh priestoru
| potenciál zeme) | I | vnútorné priestory - úplne klimatizované
BC1 | Žiadny
BC2 | Zriedkavý | II | vnútorné priestory s trvalou reg. teploty (na zabránenie vzniku extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhčovanie a na zabránenie extrémne vlhkých podmienok možno použiť vysušovanie). | VI | vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme).
BC3 | Častý
BC4 | Trvalý