## LEGENDA MIESTNOSTI SO 01
2/2018-048 - Protokol o určení vonkajších vplyvov - Príloha č.3
2/2018-048 Protokol o priradení čísiel skupín a klasifikácie bezpečnostných technických prostriedkov budov pre zdravotnícke priestory, vypracovaný odbornou komisiou
STAVBA: DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE
OBJEKT: SO01-DETENČNÝ ÚSTAV
INVESTOR: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Limbová 2, 837 52 Bratislava
STUPEŇ: STAVEBNÉ POVOLENIE
Členovia komisie:
Zástupca užívateľa / prevádzkovateľa : | Mgr. Michal Machánek Riaditeľ odboru strategických investícií Ministerstvo zdravotníctva SR
Generálny projektant / HIP : | Ing. Jozef Gonos
Projektant elektroinštalácie: | Ing. Viktor Kraus
V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie podľa prílohy A, B a tabuľky A.1, B.1 nasledovne :
Číslo | Názov | Skupina | Trieda | Popis činnosti
SO01-2.NP
1.20 | Konziliárny lekár | 1 | 15
1.21 | Sestra konz. lekára | 1 | 15
1.33 | Izolačná miestnosť | 1 | 15
1.36 | Ošetrovňa | 1 | 15
1.37 | Terapeutická miestnosť | 0 | 15
1.38,1.43,1.44,1.48,1.49,1.52,1.53,1.56,1.59,1.60,1.63,1.64,1.68,1.69,1.72,1.73,1.76,1.83,1.84,1.87,1.109,1.110,1.114,1.115,1.119,1.120,1.123,1.126,1.127,1.130,1.132,1.133,1.137,1.138,1.142,1.143,1.148 | Izba | 0 | 15
1.103 | Terapeutická miestnosť | 0 | 15
1.151 | Ošetrovňa | 1 | 15
1.152 | Vyšetrovňa | 1 | 15
1.156 | Zákroková m. | 1 | 0,5-osvetlenie 15-zásuvky a VZT
SO01-2.NP
2.6 | Sestra konziliárneho lekára | 1 | 15
2.7 | Konziliárny lekár | 1 | 15
2.18 | Psychológ | 1 | 15
2.19 | Psychológ | 1 | 15
2.33 | Monitorovacia terapeutická miestnosť | 1 | 15
2.34 | Ošetrovňa | 1 | 15
2.35 | Izolačná miestnosť | 1 | 15
2.38 | Izolačná miestnosť | 1 | 15
2.39,2.43,2.46,2.47,2.50,2.51,2.53,2.55,2.58,2.59,2.64,2.65,2.68,2.70,2.71,2.74,2.79,2.80,2.82,2.97,2.101,2.102,2.103,2.108,2.109,2.112,2.115,2.116,2.119,2.121,2.122,2.127,2.128,2.131,2.134,2.137,2.139 | Izba | 0 | 15
2.93 | Terapeutická miestnosť | 0 | 15
2.143 | Vyšetrovňa | 1 | 15
2.148 | Zákroková miestnosť | 1 | 0,5-osvetlenie 15-zásuvky a VZT
SO01-3.NP
3.4 | Vedúci lekár | 1 | 15
Legenda: | Skupina 0 – zdravotnícky priestor, v ktorom nie je určené použitie nijakých aplikačných častí a v ktorom prerušenie (porucha) napájania nemôže spôsobiť ohrozenie života.
Skupina 1 – zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto : • externe • invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2
Skupina 2 – zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad : • intrakardiálne úkony, procedúry alebo • liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov
Trieda 0 (bez prerušenia) - automaticky pripájané záložné napájanie dostupné bez prerušenia dodávky
Trieda 0,15 (veľmi krátke prerušenie) - automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 0,15 s
Trieda 0,5 (krátke prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 0,5 s
Trieda 15 (stredné prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné do 15 s.
Trieda >15 (dlhé prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie dostupné v čase dlhšom ako 15 s.
Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.
V Michalovciach 12/2018 |  | Mgr. Michal Machánek