TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba:		DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE

Miesto:			Obec Hronovce, k.ú. Domaša a k.ú. Čakajovo

Objekt:		SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV

Investor: 		Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava

Diel:			ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Vypracoval:		Ing. Olearnik Jaroslav

Projektant: 		Ing. Vladislav Džubák

Dátum:		04/2019

Obsah

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ	3

1.1. Podklady pre vypracovanie projektu	3

1.2. Oprávnenie osoby na projektovanie	4

1.3. Druh prostredia	4

1.4. Základné údaje	5

1.5. Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia	5

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE	5

2.1. Rozmiestnenie hlásičov požiaru	6

2.2. Usporiadanie požiarnych slučiek	6

2.3. Režim činnosti EPS	6

2.4. Vyhlasovanie požiarneho poplachu	6

2.5. Zálohovanie systému EPS	7

2.6. Použité prvky	7

2.7. Konštrukcia káblových rozvodov	8

2.8. Požiadavky na ostatné profesie	8

2.9. Pokyny na prevádzku a montáž	9

3.  OPRÁVNENIE	11

# VŠEOBECNÁ ČASŤ

V zmysle projektu požiarnej bezpečnosti stavby bude inštalovaná v objekte SO-01 elektrická požiarna signalizácia (ďalej EPS). Účelom zariadenia EPS bude včasné zaregistrovanie vznikajúceho požiaru. Projekt nerieši komplexné režimové opatrenia ochrany pred požiarom, ani represívny zásah pri vyhlásení požiarneho poplachu. EPS ako technické zariadenie je len jednou zo súčastí komplexnej ochrany objektu pred požiarom. Inštaláciou EPS sa užívateľ nezbavuje zodpovednosti za protipožiarne opatrenia v súlade s platnými predpismi.

## Podklady pre vypracovanie projektu

Ako východiskové podklady pre spracovanie PD boli použité:

-	Projektová dokumentácia stavebnej časti

-	Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

-	Technické špecifikácie navrhovaných systémov

Projekt rieši:

- návrh elektroinštalačného materiálu a káblových rozvodov

- návrh jednotlivých zariadení a ich rozmiestnenie

Pre návrh a montáž zariadenia EPS sú dôležité najmä nasledujúce normy:

STN 33 0110  - Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov.

STN EN 60038 - Normalizované napätia CENELEC

STN 33 0340 -	Elektrotechnické predpisy

Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov

STN 33 1310 -	Elektrotechnické predpisy

Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené k užívaniu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

STN 33 1500 -	Elektrotechnické predpisy

Revízie elektrických zariadení

súbor noriem STN 33 2000 – Elektrické inštalácie budov

STN 33 2130 -	Elektrotechnické predpisy

Vnútorné elektrické rozvody

STN 33 2180 -	Elektrotechnické predpisy STN

Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov

STN 34 2300 -	Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

súbor noriem STN EN 54 -	Elektrická požiarna signalizácia.

STN 34 3101 -	Elektrotechnické predpisy

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

STN 34 3103 -	Elektrotechnické predpisy STN

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

STN 34 3108 -	Elektrotechnické predpisy STN

Bezpečnostné predpisy o zachádzaní s elektrickým zariadením laikmi

STN 37 5054 -	Používanie silových káblov do 35kV

STN EN 61140 - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné ustanovenia pre inštaláciu a zariadenia.

STN 92 0203 - 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

STN 92 0205 - 	Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.

STN 73 0875 - 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie.

STN 73 0802 - 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z.

- ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z.

- ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

a normy súvisiace.

## Oprávnenie osoby na projektovanie

Projekt bol spracovaný v zmysle oprávnenia k projektovaniu EPS systém Digisys 111 evidenčné číslo 15053 vydané zástupcom výrobcu zariadenia podľa § 11 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a § 35  vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a nepodlieha schvaľovaciemu konaniu u výrobcu.

## Druh prostredia

Protokol o určení prostredia číslo 2/2018-048  je súčasťou projektovej dokumentácie SO-01 časť ELI.

## Základné údaje

Rozvodová sústava:	3+N+PE, STR., 50Hz, 400V, sieť TN-S

1+N+PE, STR., 50Hz, 230V, sieť TN-S

2, DC, 24V PELV

Prívod napájania AC 230V 50 Hz, TN-S pre zariadenia EPS rieši diel ELI.

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2007:

- V normálnej prevádzke

- základná izolácia živých častí – príloha A, kap. A.1

- zábrany alebo kryty – príloha A, kap. A.2

- V normálnej prevádzke a pri poruche

- malé napätie SELV – čl. 414

- dvojitá alebo zosilnená izolácia – čl. 412

- Pri poruche

- samočinné odpojenie napájania – čl. 411

## Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia

Podľa vyhlášky č. 508/2009 §4 sú použité technické zariadenia podľa miery ohrozenia:

Vybrané priestory zdravotníckych miestností riešené v tejto PD - vyhradené technické zariadenie - skupina A.

Ostatné priestory riešené v tejto PD - vyhradené technické zariadenie - skupina B.

# TECHNICKÉ RIEŠENIE

Budú použité multisenzorové hlásiče s pripojením na hlásiacu slučku. Sú to adresné hlásiče vybavené optickým, teplotne-maximálnym a teplotne-diferenciálnym senzorom. Požiar bude rozpoznávaný podľa dymu aj pri náraste teploty. Porovnávajú sa namerané bežné hodnoty okolia s aktuálnou rýchlosťou nárastu hodnôt a systém okamžite odvodí potrebné závery. Charakteristiku hlásičov a ich citlivosť je možné upraviť podľa potrieb konkrétneho miesta inštalácie pomocou programátora alebo SW priamo z PC. Hlásiče musia obsahovať voľne programovateľný výstup na optickú signalizáciu miesta požiaru pomocou externého indikátora a tiež dvojité izolátory na vstupe aj výstupe hlásiča, ktoré v prípade skratu umožnia odpojenie iba konkrétneho hlásiča na linke. Hlásiče budú umiestnené na strope v súlade s projektovou dokumentáciou. Pri inštalácii je potrebné zosúladiť umiestnenie s umelým osvetleným a ostatnými zariadeniami umiestnenými na strope.

Manuálne tlačidlové hlásiče požiaru sú určené pre manuálne ohlásenie požiaru osobou. Tlačidlové hlásiče sú vybavené aretáciou, ktorá zaistí trvanie signálu od stlačenia až do zrušenia aretácie obsluhou. V prípade požiaru a aktivácií tlačidlového hlásiča musí byť umožnený návrat hlásiča do normálneho stavu bez potreby výmeny akejkoľvek časti manuálneho hlásiča (napr. použitím servisného kľúča).

Ústredňa EPS bude osadená v miestnosti 2.90 Operačné stredisko v objekte SO-01 na 2.NP. Ústredňa musí umožniť pripojenie minimálne 200 adresných prvkov na každé kruhové vedenie. Obsluha a spracovanie všetkých správ je jednoduché a intuitívne vďaka ergonomicky navrhnutého ovládacieho panelu s grafickým informačným displejom. Súčasne bude systém EPS integrovaný do grafického integračného bezpečnostného systému C4, kde v grafickom rozhraní s pôdorysom jednotlivých budov budú indikované všetky informácie o požiari, poruchách, dezaktivácií a skúšaní jednotlivých zariadení.

## Rozmiestnenie hlásičov požiaru

Na chodbách a na únikových cestách budú použité inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlá s izolátorom s pripojením na hlásiacu slučku. Používajú sa pre manuálne vyvolanie požiarneho poplachu a inštalujú v únikových cestách a pri východoch na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste vo výške 1400mm ±200mm od úrovne podlahy.

## Usporiadanie požiarnych slučiek

V priestoroch 1.NP objektu SO-01 sa osadia hlásiče a tlačidlá na slučku 1. linky. Na chodbe detenčnej časti 1.NP SO-01 sa umiestnia majáky pre optickú signalizáciu požiaru personálu. Podobne v priestoroch 2.NP a 3.NP objektu SO-01 sa osadia hlásiče a tlačidlá na slučku 2. Linky. Na chodbe detenčnej časti 2.NP SO-01 sa umiestnia majáky pre optickú signalizáciu požiaru personálu.

## Režim činnosti EPS

V objekte je navrhnutá dvojstupňová signalizácia poplachu. Ústredňa EPS signalizuje úsekový a všeobecný poplach. Ústredňa bude signalizovať na podnet automatických hlásičov takzvaný úsekový poplach. Na základe toho musí obsluha v čase t1 (max. 3 min.) potvrdiť príjem poplachu a v čase t2 (max. 20 min.) si obsluha preverí pravdivosť poplachu. Ak obsluha neurobí úkony v nasledovných časoch, ústredňa bude signalizovať všeobecný poplach.

Obsluha sa musí pri vyhlásení všeobecného poplachu riadiť požiarnymi poplachovými smernicami, vypracovanými autorizovaným požiarnym technikom.

## Vyhlasovanie požiarneho poplachu

Systém EPS bude po zistení vzniku požiaru vyhlasovať všeobecný poplach pomocou majákov umiestnených na chodbách detenčnej časti a zároveň odovzdá informáciu pripojeným zariadeniam - hlasová signalizácia požiaru, požiarne odvetranie, vzduchotechnika.

## Zálohovanie systému EPS

Systém bude napájaný samostatnými zdrojmi so záložnými akumulátormi. Akumulátory zaistia funkčnosť celého systému. Akumulátory budú pri prevádzke zo sieťového zdroja ústredne dobíjané.

## Použité prvky

Ústredňa EPS

Riadiacim členom systému EPS bude ústredňa Digisys 111, ktorá bude inštalovaná v m.č. 2.90 na 2.NP SO-01 (Operačné stredisko).  Systém má všetky prvky certifikované podľa platných noriem. EPS Digisys je certifikovaný ako kompletný systém. Ústredňa je vhodná ako požiarny systém pre stredné a veľké aplikácie a umožňuje pripojenie bezdrôtových hlásičov.

Požiarne detektory

V prevažnej väčšine chránených priestorov budú použité multisenzorové hlásiče s pripojením na hlásiacu slučku. Sú to adresné hlásiče vybavené detektorom dymu aj teplotným senzorom a izolátorom. Požiar je rozpoznávaný podľa dymu a aj pri náraste teploty. Porovnávajú sa namerané bežné hodnoty okolia s aktuálnou rýchlosťou nárastu hodnôt a systém okamžite odvodí potrebné závery. Požiarne detektory sa osadzujú na strop.

V niektorých priestoroch budú použité adresné teplotné hlásiče s protokolom komunikujúcim na princípe pomerných časových priebehov. Výsledná digitálna hodnota je nezávislá na amplitúde signálu na slučke a dôležitý je iba časový pomer trvania hodnoty logickej 1 a logickej 0. To poskytuje výnimočnú odolnosť voči rušeniu na slučke s hlásičmi. Centrálne umiestnený termistor zabezpečuje rovnakú citlivosť v každom smere. Špeciálny algoritmus kontroluje dosiahnutie maximálnej teploty alebo nárast teploty za určitý čas. Integrovaný dvojitý izolátor umožňuje okrem odpojenia v prípade skratu aj automatickú adresáciu hlásiča priamo z ústredne. Požiarne detektory sa osadzujú na strop.

Tlačidlový hlásič

Budú použité inteligentné resetovateľné požiarne tlačidlá s izolátorom s pripojením na hlásiacu slučku aj v bezdrôtovom vyhotovení. Používajú sa pre manuálne vyvolanie požiarneho poplachu. Umiestňuje sa na chránené a nechránené únikové cesty a k východom na voľné priestranstvo. Inštalačná výška tlačidlových hlásičov bude 1,4 m od podlahy po spodný okraj tlačidlového hlásiča.

Maják

Budú použité neadresné majáky s nízkym prúdovým odberom. Použijú sa na optickú signalizáciu požiaru pre personál ústavu. Budú umiestnené na únikových trasách a východoch. Inštalujú sa na strop ako požiarne hlásiče.

## Konštrukcia káblových rozvodov

Rozvody pre časť – EPS, slučkové vedenie, vedenie pre signalizačné zariadenia, vedenie pre aktiváciu a deaktiváciu zariadení pri poplachu, vedenie napájacieho napätia 24VDC pre externé prístroje a vedenie pre certifikovanú zabezpečenú požiarnu sieť v celom systéme EPS budú riešené káblom JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1. Káble spĺňajú požiadavku vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 92 0203 a majú funkčnú schopnosť pri požiari po dobu 30 minút.

Káblové rozvody budú vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30 resp. pod omietkou, v detenčnej časti v priestoroch izieb budú vedené v chráničke s priemerom 25mm v betónovom strope.

Prestupy vedení medzi požiarne deliacimi konštrukciami budú vedené v ochranných rúrkach, utesnené protipožiarnou maltou.

Pre vnútorné rozvody musí byť dodržaná STN 34 2300, STN 33-2000-5-52 a ostatné súvisiace predpisy, týkajúce sa odstupových vzdialeností od silnoprúdových káblov. Pri súbehoch káblov do 1000V s rozvodom zabezpečovacích zariadení napr. požiarna signalizácia musí byť vzdialenosť medzi nimi najmenej 60 mm (podľa čl. NA.4.5.11). Pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 60 mm (podľa čl. NA.4.5.12).

## Požiadavky na ostatné profesie

Zabezpečiť samostatný prívod napájania AC 230V 50Hz TN-S pre ústredňu EPS káblom NHXH-J 3x2,5 FE180/PS30 istený samostatným ističom z elektrorozvádzača do miesta osadenia ústredne EPS (bočná stena) na 2.NP v m.č. 2.90 Operačné stredisko. Výška vývodu spod omietky 150cm od podlahy, rezerva 1m. Istič označiť červeným písmom EPS.

Zabezpečiť pripojenie kontaktu od EPS pre presunutie výťahu do východiskovej polohy v miestnosti č. 1.80 v prípade požiaru.

## Pokyny na prevádzku a montáž

Požiadavky na zodpovedné osoby

Užívateľ zariadenia EPS je povinný zabezpečiť ku dňu spustenia zariadenia do trvalej prevádzky vyškolenie a menovanie osoby zodpovednej za prevádzku EPS, osoby poverené údržbou a kontrolou EPS a osoby poverené obsluhou EPS.

Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia

Zodpovedá za správnu funkciu systému, za pravidelné vykonávanie denných, mesačných, štvrťročných a ročných kontrol a za správne vedenie prevádzkovej knihy.

Osoba poverená údržbou a kontrolou

Musí spĺňať požiadavky a užívateľ zabezpečí zaškolenie v potrebnom rozsahu pre vykonávanie pravidelných denných, mesačných a štvrťročných kontrol zariadenia a drobné opravy. Zaškolenie vykoná výrobca alebo fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.

Osoby poverené obsluhou

Musia spĺňať aspoň požiadavky a budú v potrebnom rozsahu preukázateľne zaškolené pre obsluhu EPS. Zaškolenie vykoná fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS alebo osobou zodpovednou za prevádzku EPS.

Uvedené osoby určí užívateľ pre celý systém zariadenia EPS, alebo pre ucelené časti systému tak, aby bola zabezpečená kvalifikovaná obsluha, údržba a dozor nad zariadením.

Montáž zariadenia

Montáž zariadenia EPS môže vykonávať organizácia poverená výrobcom zariadenia a má pracovníkov, ktorí spĺňajú požiadavky - pracovníci na riadenie činností, vykonávaných dodávateľským spôsobom.

Kontroly

Kontroly EPS zabezpečuje a za ich vykonávanie zodpovedá užívateľ EPS podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.

Východisková odborná prehliadka

Pred uvedením zariadenia EPS do trvalej prevádzky vykoná fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS východiskovú odbornú prehliadku a skúšku celého zariadenia alebo jeho ucelenej samostatne prevádzkovanej časti a o jej výsledku vydá potvrdenie o vykonaní kontroly, ktorá bude súčasťou sprievodnej dokumentácie odovzdanej užívateľovi.

Odovzdávanie a preberanie

Odovzdanie zariadenia EPS do trvalej prevádzky užívateľovi môže byť vykonané po skúšobnej prevádzke, východiskovej odbornej prehliadke a skúške a zaškolení pracovníkov poverených údržbou, kontrolou a obsluhou EPS. Pri preberacom konaní celého systému EPS bude predložená prevádzková kniha EPS, v ktorej budú zapísaní zaškolení pracovníci užívateľa. Montážna organizácia odovzdá užívateľovi sprievodnú dokumentáciu EPS, ktorá obsahuje:

- návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia EPS

- pokyny na obsluhu

- prevádzkovú knihu

- blokovú schému EPS

- doklady o kontrolách a odborných prehliadkach

- kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi

- projekt skutočného vyhotovenia EPS v štátnom jazyku.

# OPRÁVNENIE