## N 1.101
m.č. | plocha S | pn | súčin S x pn | So (m2) | ho (m) | So x ho | h | h x S
N 1.101
001 | 4.31 | 5 | 21.55 | 1.6 | 2 | 3.2 | 3.08 | 13.2748
002 | 28.21 | 40 | 1128.4 | 8.1 | 1.8 | 14.58 | 3.08 | 86.8868
003 | 9.6 | 120 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 29.568
004 | 13.52 | 5 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 41.6416
005 | 3.28 | 5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 10.1024
006 | 5.67 | 15 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 17.4636
007 | 2.52 | 50 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 7.7616
008 | 3.68 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 11.3344
009 | 6.21 | 5 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 19.1268
010 | 5.64 | 5 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 17.3712
011 | 41.75 | 40 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 128.59
020 | 19.49 | 5 | 97.45 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 133.5065
021 | 236 | 40 | 9440 | 1.6 | 2 | 3.2 | 4.5 | 1062
022 | 2082.15 | 40 | 83286 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9369.675
023 | 21.59 | 60 | 1295.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 97.155
101 (1.NP) | 25.89 | 25 | 647.25 | 2.91 | 2.069 | 6.0208 | 2.85 | 73.7865
102 (1.NP) | 19.54 | 40 | 781.6 | 2.13 | 0.6 | 1.278 | 2.85 | 55.689
103 (1.NP) | 3.17 | 5 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 9.0345
104 (1.NP) | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 11.4
105 (1.NP) | 284.57 | 40 | 11382.8 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1892.3905
026 | 32.65 | 5 | 163.25 | 1.576 | 1.97 | 3.1047 | 4.5 | 146.925
028 | 11.2 | 60 | 672 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 50.4
029 | 119 | 30 | 3570 | 2.986 | 0.6 | 1.7916 | 4.5 | 535.5
-1,49 (S0 03) | 383.65 | 60 | 23019 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1726.425
sklad | 8.27 | 60 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 37.215
101 | 6.85 | 5 | 34.25 | 1.576 | 1.97 | 3.1047 | 3 | 20.55
102 | 51.71 | 40 | 2068.4 | 12 | 1.6 | 19.2 | 3 | 155.13
103 | 16.88 | 5 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.64
104 | 5.78 | 15 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.34
105 | 3.1 | 5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.3
106 | 3.07 | 5 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.21
107 | 21.38 | 40 | 855.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.14
108 | 14.05 | 40 | 562 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.15
121 | 59.12 | 5 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177.36
122 | 42.89 | 20 | 857.8 | 8.064 | 1.6 | 12.9024 | 3 | 128.67
123 | 9.12 | 50 | 456 | 1.664 | 1.6 | 2.6624 | 3 | 27.36
124 | 7.33 | 5 | 36.65 | 1.856 | 1.6 | 2.9696 | 3 | 21.99
125 | 28.03 | 50 | 1401.5 | 5.856 | 1.6 | 9.3696 | 3 | 84.09
126 | 10.67 | 5 | 53.35 | 3.68 | 1.6 | 5.888 | 3 | 32.01
127 | 48.4 | 50 | 2420 | 9.36 | 1.6 | 14.976 | 3 | 145.2
128 | 14.8 | 5 | 74 | 2 | 1.6 | 3.2 | 3 | 44.4
129 | 3.48 | 50 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.44
130 | 16 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48
| 3738.22 |  | 148802.15 | 66.958 |  | 107.4478 |  | 16672.2032
priemerné ho | [7 empty] | 1.6047
výšha h | [8 empty] | 4.4599
pn | 39.8056 | 39.9
ps |  | 21 (IPN panely) + 5 (okná, dvere) = 26,0

## stale zatazenie panely
PRÍLOHA TECHNICKEJ SPRÁVY
N 1.101
STÁLE POŽIARNE ZAŤAŽENIE OD IPN PANELOV (pena) - STENY (V ČASTI OBJEKTU)
DĹŽKA STIEN Z IPN PANELOV (VYZNAČENÝ V GRAFICKEJ ČASTI PD PO)
2,605 m + 21,475 m + 20,45 m = 44,53 m
VÝŠKA STENY Z IPN PANELU (pena) = 4,7 m
HRÚBKA STENY : 160 mm => 0,16 m
PLOCHA STENY Z IPN PANELU (pena)
SSTENA: DĹŽKA x VÝŠKA
SSTENA: 44,53 m x 4,7 m = 209,3 m2
ϱ IPN PANEL = 40 kg/m3
M : h x S x ϱ
M : 0,16 x 209,3 x 40 = 1 339,6 kg
STÁLE POŽIARNE ZAŤAŽENIE OD INP PANELOV (pena) - STROP (V ČASTI OBJEKTU)
HRÚBKA : 200 mm => 0,20 m
PLOCHA PANELU (vyznačená plocha v grafickej časti PD PO)
SSTRECHA: 330,7 m2
ϱ IPN PANEL = 40 kg/m3
M : h x S x ϱ
M : 0,2 x 330,7 x 40 = 2 645,6 kg
STÁLE POŽIARNE ZAŤAŽENIE IPN PANELOV (pena)
* K pre IPN panel (pena) v zmysle STN 73 0824 tab.1, K = 1,6
* S = plocha m.č. 105 (1.NP) a m.č. 026 = 317,22 m2
(Σ 𝑀𝑖 𝑥 𝐾𝑖)/𝑆 = ( 1 339,6 𝑥 1,6 + 2 645,6 𝑥 1,6 ) / 317,22 = 6 376,32 / 317,22 = 21 kg/m2

## priemerné p1 a p2
|  | VÝPOČET PRIEMERNÉHO p1 |  |  | VÝPOČET PRIEMERNÉHO p2
m.č. | plocha S | p1 | súčin S x p1 | m.č. | plocha S | p2 | súčin S x p2
N 1.101 |  |  |  | N 1.101
001 | 4.31 | 0.4 | 1.724 | 001 | 4.31 | 0.01 | 0.0431
002 | 28.21 | 1 | 28.21 | 002 | 28.21 | 0.05 | 1.4105
003 | 9.6 | 1 | 9.6 | 003 | 9.6 | 0.05 | 0.48
004 | 13.52 | 0.4 | 5.408 | 004 | 13.52 | 0.01 | 0.1352
005 | 3.28 | 0.4 | 1.312 | 005 | 3.28 | 0.01 | 0.0328
006 | 5.67 | 0.4 | 2.268 | 006 | 5.67 | 0.01 | 0.0567
007 | 2.52 | 0.4 | 1.008 | 007 | 2.52 | 0.01 | 0.0252
008 | 3.68 | 0.4 | 1.472 | 008 | 3.68 | 0.01 | 0.0368
009 | 6.21 | 0.4 | 2.484 | 009 | 6.21 | 0.01 | 0.0621
010 | 5.64 | 0.4 | 2.256 | 010 | 5.64 | 0.01 | 0.0564
011 | 41.75 | 1 | 41.75 | 011 | 41.75 | 0.05 | 2.0875
020 | 19.49 | 0.4 | 7.796 | 020 | 19.49 | 0.01 | 0.1949
021 | 236 | 1.4 | 330.4 | 021 | 236 | 0.09 | 21.24
022 | 2082.15 | 1.4 | 2915.01 | 022 | 2082.15 | 0.09 | 187.3935
023 | 21.59 | 0.4 | 8.636 | 023 | 21.59 | 0.05 | 1.0795
101 (1.NP) | 25.89 | 1.4 | 36.246 | 101 (1.NP) | 25.89 | 0.15 | 3.8835
102 (1.NP) | 19.54 | 1 | 19.54 | 102 (1.NP) | 19.54 | 0.05 | 0.977
103 (1.NP) | 3.17 | 0.4 | 1.268 | 103 (1.NP) | 3.17 | 0.01 | 0.0317
104 (1.NP) | 4 | 0.4 | 1.6 | 104 (1.NP) | 4 | 0.01 | 0.04
105 (1.NP) | 284.57 | 1.4 | 398.398 | 105 (1.NP) | 284.57 | 0.09 | 25.6113
026 | 32.65 | 0.4 | 13.06 | 026 | 32.65 | 0.01 | 0.3265
028 | 11.2 | 0.4 | 4.48 | 028 | 11.2 | 0.05 | 0.56
029 | 119 | 1.4 | 166.6 | 029 | 119 | 0.09 | 10.71
-1,49 (S0 03) | 383.65 | 0.04 | 15.346 | -1,49 (S0 03) | 383.65 | 0.05 | 19.1825
sklad | 8.27 | 0.4 | 3.308 | sklad | 8.27 | 0.05 | 0.4135
101 | 6.85 | 0.4 | 2.74 | 101 | 6.85 | 0.01 | 0.0685
102 | 51.71 | 1 | 51.71 | 102 | 51.71 | 0.05 | 2.5855
103 | 16.88 | 0.4 | 6.752 | 103 | 16.88 | 0.01 | 0.1688
104 | 5.78 | 0.4 | 2.312 | 104 | 5.78 | 0.01 | 0.0578
105 | 3.1 | 0.4 | 1.24 | 105 | 3.1 | 0.01 | 0.031
106 | 3.07 | 0.4 | 1.228 | 106 | 3.07 | 0.01 | 0.0307
107 | 21.38 | 1 | 21.38 | 107 | 21.38 | 0.05 | 1.069
108 | 14.05 | 1 | 14.05 | 108 | 14.05 | 0.05 | 0.7025
121 | 59.12 | 0.4 | 23.648 | 121 | 59.12 | 0.01 | 0.5912
122 | 42.89 | 1.4 | 60.046 | 122 | 42.89 | 0.03 | 1.2867
123 | 9.12 | 0.4 | 3.648 | 123 | 9.12 | 0.01 | 0.0912
124 | 7.33 | 0.4 | 2.932 | 124 | 7.33 | 0.01 | 0.0733
125 | 28.03 | 0.4 | 11.212 | 125 | 28.03 | 0.01 | 0.2803
126 | 10.67 | 0.4 | 4.268 | 126 | 10.67 | 0.01 | 0.1067
127 | 48.4 | 0.4 | 19.36 | 127 | 48.4 | 0.01 | 0.484
128 | 14.8 | 0.4 | 5.92 | 128 | 14.8 | 0.01 | 0.148
129 | 3.48 | 0.4 | 1.392 | 129 | 3.48 | 0.01 | 0.0348
130 | 16 | 0.4 | 6.4 | 130 | 16 | 0.01 | 0.16
| 3738.22 |  | 4259.418 |  | 3738.22 |  | 284.0402
p1 | 1.1394 | 1.14 |  | p2 | 0.075983 | 0.08