## sheet
Obchodné meno prijímateľa/obstarávateľa | Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce
Sídlo: | Ratkovce 920 42
IČO: | 00 208 485
DIČ: | 2020394948
IČ DPH: | SK2020394948
Predmet zákazky: | Ventilácia a chladenie do skladu cibule
počet: | 1 ks
miesto dodania predmetu zákazky | Žlkovce-Ratkovce
technické požiadavky na predmet zákazky | požadovaná hodnota | hodnota v cenovej ponuke možnosť odchýlky ± 2%
uchádzač vypĺňa šedé bunky
počet boxov | 5 ks | 5 ks
celková kapacita skladu | cca. 7 700 ton | cca. 7 700 ton
rozmery boxu | cca. 20 x 29,5 x 10 m | cca. 20 x 29,5 x 10 m
Ventilácia | 1 ks | 1 ks
počet boxov s ventiláciou | 5 ks | 5 ks
výška uskladnených debien v boxe | 7 ks | 7 ks
počet radov debien v boxe | 10 | 10
počet debien v rade za sebou | max. 20 | max. 20
počet debien na box | 1400 | 1400
rozmer debien | cca. 1 600 x 1 200 x 1 230 mm | cca. 1 600 x 1 200 x 1 230 mm
rozmery ventilačnej tlakovej steny | 20 000 x 2 600 x 8 600 mm | ponúkaná hodnota
čelo tlakovej steny | filmom potiahnutá preglejka s hrúbkou 9 mm | ponúkaná hodnota
podlahy poschodí | filmom potiahnutá preglejka s protišmykovou úpravou s hrúbkou 18 mm | ponúkaná hodnota
systém ventilácie a chladenia s prikrívacími plachtami | áno / 5 ks / box | áno / nie
šírka prikrývacej plachty | 3 000 mm | áno / nie
motorové, automatické navíjanie prikrívacích plachiet | áno / 1 ks / box | áno / nie
penové bloky na uzatvorenie koncových debien - 12 x 12 x 80 cm | min. 2 030 ks | ponúkaná hodnota
typ ventilátora | axiálny | áno / nie
priemer ventilátora | 900 mm | ponúkaná hodnota
počet ventilátorov | 10 ks box/ 50 ks | ponúkaná hodnota
ventilačný výkon | 125,1 m3/m3/ hod pri 200 Pa | ponúkaná hodnota
príkon ventilátora | 4,0 kW | ponúkaná hodnota
ventilačné okenice rozmery | 1 200 x 2 300 mm | áno / nie
počet nasávacích okeníc | 8 ks / box, spolu 40 ks | áno / nie
počet vyfukovacích okeníc | 8 ks / box, spolu 40 ks | áno / nie
automatický hrebeňový systém pre otváranie a zatváranie okeníc | áno / 10 ks | áno / nie
kompletná rozvodná skriňa | 1 ks | áno / nie
frekvenčné meniče pre ventilátory | 10 ks / s meničom 30 kW | áno / nie
tepelné senzory ventilačných kanálov | áno / 10 ks | ponúkaná hodnota
tepelné senzory komorové | áno / 5 ks | ponúkaná hodnota
tepelné senzory produktové s d= 600 mm | áno / 50 ks | ponúkaná hodnota
meteoroligická stanica | 1 ks | áno / nie
senzory relatívnej vlhkosti | áno / 1 ks / box | ponúkaná hodnota
dotyková obrazovka pre kontrolu a nastavenie parametrov | áno / 1 ks | áno / nie
možnbosť vzdialeného prístupu do systému | áno | áno / nie
systém chladenia
typ chladenia | priame | ponúkaná hodnota
skladovacia teplota | 1,0 oC | ponúkaná hodnota
výkon kompresora | 618 kW, alebo 80,26 W/tonu zemiakov | ponúkaná hodnota
typ kompresora | skrutkový kompresor | ponúkaná hodnota
počet kompresorov | 3 ks | áno / nie
typ chladiva | R134a | áno / nie
počet výparníkov | 10 ks (2 ks / box) | áno / nie
výkon výparníka | 89,60 kW / 116,36 W/tonu zemiakov | ponúkaná hodnota
výkon výparníka | Qn pri T výparníka / T miestnosti -5/+2,5 oC | ponúkaná hodnota
hmotnosť plného výparníka (s chladivom) | max. 900 kg | ponúkaná hodnota
počet ventilátorov výparníka | 3 ks | áno / nie
výkon ventilátorov výparníka | 55 624 m3/hod/ks | ponúkaná hodnota
povrch výparníka | 503,5 m2 | ponúkaná hodnota
rozmer výparníka max. | 5 890 x 1 010 x 1 270 mm | ponúkaná hodnota
chladiaci výkon všetkých výparníkov | 896 kW | ponúkaná hodnota
simultánny faktor (výkon kompresora / výkon všetkých výparníkov) | 68.97% | ponúkaná hodnota
kondenzačné zariadenie | s frekvenčným meničom | áno / nie
technická miestnosť | áno | áno / nie
rozvodná skriňa | áno / 1 ks | áno / nie
kompletná elektroinštalácia, vrátane káblov a káblových chráničiek | áno | áno / nie
kompletná mechanická inštalácia | áno | áno / nie
cena vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy | áno | áno / nie
CENA bez DPH v EUR
DPH v EUR
CENA s DPH
Obchodné meno potenciálneho dodávateľa
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
platnosť cenovej ponuky | 6 mesiacov od vypracovania
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu príp. splnomocnenej osoby
V dňa:
pečiatka a podpis