| # Techzar s. r. o. ### VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE TEChNOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ. ### +421 911 325 026. ### BARDEJOV, 085 01 ### LACA NOVOMESKÉHO 2567/3. |  | ## stavba: urgentný príjem ## zmena dokončenej stavby V nsp rožňavA ## profesia: ## zdravotechnika ## STAVEBNÍK: ## Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.LOKALITA: ## NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01 ÚVOD Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie objektu pitnou vodou a odvádzanie splaškových odpadových vôd v stavbe, na ktorej majú byť realizované stavebné úpravy. Charakter stavebných úprav: ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU (OUP) Úpravy budú realizované za účelom vytvorenia OUP. Jednotlivé miestnosti oddelenia sú vytvorené z terajších priestorov pôvodných príjmových ambulancií.Súčasťou stavebných úprav je aj zlepšenia technickej vybavenosti, zefektívnenie práce a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o pacientky. Navrhované vnútorné rozvody kanalizácie a vodovodu budú pripojené na jestvujúce rozvody. Zdravotechnická inštalácia je tvorená: - vnútorná kanalizácia - vnútorný vodovod - zdravotechnické zariadenia Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe požiadaviek stavebníka, príslušných noriem a predpisov. Podkladom bol zakreslený navrhovaný nový stav od hlavného projektanta, podkladom bola aj pôvodná projektová dokumentácia rozvodov ZTI.. |
| --- | --- | --- |

TECHNICKÉ RIEŠENIE

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA :

Kanalizáciav objekte je navrhovaná po napojenie najestvujúce rozvody, na prepojenie je nutné použiť vhodné prepojovacie kusy. Vnútorná splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody z hygienických zariadení a technologických zariadení. Vnútorná dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo striech. Potrubie bude napojené na odpad takým spôsobom, aby nebolo možné zatekanie. Plastové potrubie, ktoré prechádza voľne stavebnými konštrukciami oddeľujúce požiarne úseky musí byť chránene požiarnymi manžetami. V zemi použiť potrubie z materiálu, ktorý určený na inštalácie v zemi.

SPLAŠKOVÁ  A DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Odpadové potrubia kanalizácie budú vedené v SDK predstenových inštalačných stenách, voľne alebo v stene s dodatočným prekrytím. Potrubie od zariaďovacích predmetov bude vedené v drážke v priečkach, alebo voľne popri stene s dodatočným prekrytím. Kanalizačným potrubím je zvedená splašková odpadová voda ku navrhovaným kanalizačným prípojkám. Splašková kanalizácia je navrhnutá vo vnútri budovy.  Ležatý rozvod je uložený pod podlahou alebo v stene. Ležaté rozvody sú napojené na stúpačky, na ktorých je  umiestnený čistiaci kus. Rozvod je navrhovaný z plastových rúr pre ležatý rozvod, pre stúpačky a pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizácie je riešené cez stúpačky ukončené ventilačnou hlavicou nad strechou objektu. Stúpačky, ktoré nie sú odvetrané sú ukončené privzdušňovacími tvarovkami. V žiadnom prípade nesmie byť prepojená splašková a dažďová kanalizácia, prepojenie je možné iba mimo objektu v kanalizačnej šachte. Pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov k odpadom bude v spáde min. 3%, a to v stene, pod stropom alebo v podlahe. Pripájacie potrubie musí byť vedené tak, aby bola rešpektovaná minimálna výška vyústenia výpustiek podľa typu zariaďovacích predmetov. Potrubie bude napojené na odpad takým spôsobom, aby nebolo možné zatekanie do iného pripájacieho potrubia. Plastové potrubie, ktoré prechádza voľne stavebnými konštrukciami oddeľujúce požiarne úseky musí byť chránene požiarnymi manžetami. Všetky prechody potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej (ležatej) kanalizácie budú urobené  pomocou dvoch kolien s ohybom 45. Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami s maximálnym uhlom 45. Na odpadovom potrubí splaškovej kanalizácie v najnižšom budú osadené čistiace kusy 1,0m nad podlahou. Všetky vpusty musia byť vybavené spätnou klapkou. Prestupy potrubia cez podkladový betón zo zeme do interiéru (v objekte) je potrebné izolovať proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevný bod (viď technologické predpisy výrobcu rúr). Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sa vykonajú skúšky podľa STN 73 6760.Pre kanalizáciu v zemi je navrhovaný systém PVC min. SN4. Technická špecifikácia systému pre kanalizáciu v zemi:PVC KG hladké plnostenné jednovrstvové potrubie s integrovaným hrdlom kruhovej tuhosti SN4 (min. 4 KN/m2) vyrábané v súlade s STN EN 1401. Požadovaná kruhová tuhosť min. 4kN/m2 bude deklarovaná skúšobným protokolom pre každú výrobnú šaržu Značenie rúry je požadované aj z vnútornej steny z dôvodu možnosti identifikácii výrobcu a typu potrubia pri kamerovej skúške.

VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE SPLAŠKOVÝCH A DAŽĎOVÝCHVÔD

Vnútorné inštalácie kanalizácie - pripojovacie a odpadné potrubie, budú realizované zo systému potrubia plastovéhopríslušnej dimenzie. Vnútorné inštalácie kanalizácie zvodové potrubie uložené v zemi budú realizované z PVC-systému príslušnej dimenzie. Jednotlivé kanalizačné vetvy budú odvetrané vyvedením nad strechu a zakončené vetracou hlavicou, vo farbe a materiály strešnej krytiny, vedľajšie budú zakončené perom so zátkou, alebo privzdušňovacím ventilom, príslušnej dimenzie. Všetky prestupy cez obklad budú utesnené trvale pružným tmelom a opatrené krycími plastovými rozetami.

Ležaté kanalizačné potrubie uložené v zemi (zvodné potrubie) sa vyhotoví z hladkých kanalizačných rúr z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC) bez zmäkčovadiel. Hlavné zvodné potrubie sa uloží do výkopu so zhutneným pieskovým lôžkom hrúbky min. 100 mm. Podklad pod ležaté kanalizačné potrubie treba zhutniť minimálne na stupeň ID=0,7. Ležaté kanalizačné potrubie sa obsype pieskom do výšky min. 150mm nad horným okrajom hrdla. Potom nasleduje zásyp ryhy pieskom, alebo triedenou zeminou o zrnitosti max. 20mm do výšky min. účinnej vrstvy (30cm nad horným okrajom rúr). K ďalšiemu zásypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina vhodná na zhutnenie. Zemina musí byť triedená, nesmú v nej byť tuhé časti, ktoré by mohli mechanicky poškodiť potrubie. Minimálny sklon potrubia je 2%. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia treba potrubie v ryhe zabezpečiť proti posunu. Minimálne krytie potrubia na výstupe z budovy je 1000 mm.

Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN 73 6760. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov. Pred zasypaním výkopu sa vykoná tlaková skúška kanalizácie, naplnením ležatého zvodového potrubia vodou až po úroveň povrchu priľahlého terénu, pod ktorým je potrubie uložené.  Po úspešnej tlakovej skúške sa ležaté potrubie môže zasypať.

Prechod kanalizácie cez požiarne úseky bude v mieste prechodu na kanalizačnom potrubí osadený certifikovaný protipožiarny uzáver dodávka stavby.Pre eliminovanie tepelnej rozťažnosti splaškovej kanalizácie budú na potrubí v dlhých úsekoch osadené dlhé hrdlá s tesnením príslušných profilov. Montáž potrubia a tvaroviek je nutné vykonávať podľa technických predpisov výrobnej firmy. Dlhé hrdlá sa osadia aj na ležatom potrubí pod stropom ak dĺžka tohoto potrubia je viac ako 6m. Na odpadnom potrubí splaškovej aj dažďovej kanalizácie sú navrhnuté čistiace tvarovky, ktoré sa osadia 1m nad podlahou.

Poloha potrubí zdravotechniky bude koordinovaná s ostatnými vedeniami v objekte. Predmetom dodávky zdravotechniky okrem dodávky a montáže potrubí a zariadení sú aj potrebné vŕtacie práce a vyplnenie montážnych otvorov, označenie potrubí včítane smeru prúdenia, protipožiarna úprava na prestupoch cez konštrukcie oddeľujúce požiarne úseky, úprava prechodov kanalizácie cez strechu.

VÝPOČET MNOŽSTVA SPLAŠKOVÝCH VÔD

Tabuľka zariaďovacích predmetov

| Zariaďovací predmet | Výpočtový odtok DU (l.s-1) | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| WC | 2,0 | 11 |
| Pisoár | 0,5 | 2 |
| Umývadlo | 0,5 | 18 |
| Drez | 0,8 | 15 |
| Sprcha | 0,8 | 2 |
| Výlevka | 0,8 | 3 |

VÝPOČTOVÝ PRIETOK ODPADOVÝCH VÔD

SPLAŠKOVÉ VODY–NAVRHOVANÉ REALIZOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY

Množstvo splaškových vôd stanovený na základe STN 73 6760

Qsa = K√∑DU = 4,85 l/s

VNÚTORNÝ VODOVOD:

Zásobovanie objektu pitnou vodou bude zabezpečené z jestvujúcich rozvodov v riešenom objekte.Je nutné použiť vhodné prepojovacie kusy na jestvujúce rozvody.

Pre rozvod pitnej a ohriatej vody v objekte je navrhovaný systém plast-hliníkového potrubia.

Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa prísl. rúrového materiálu stanovia sa spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby. Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie. Podľa STN 75 5911 sa vykonajú tlakové skúšky, realizačná firma musí vyhotoviť (zabezpečiť) protokol o tlakovej skúške. Vnútorný vodovod bude navrhovaný v zmysle STN 73 6660 , STN EN 806-1 a jej doplňujúcich noriem.

Každý prestup potrubia vodovodu do susedného požiarneho úseku bude opatrený protipožiarnym uzáverom s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany budov s prihliadnutím na druh použitého potrubia a deliacej konštrukcie. Požiarne uzávery musia byť certifikované a po montáži označené podľa platných predpisov.

Poloha potrubí zdravotechniky bude koordinovaná s ostatnými vedeniami v objekte. Predmetom dodávky zdravotechniky okrem dodávky a montáže potrubí a zariadení sú aj potrebné vŕtacie práce a vyplnenie montážnych otvorov, označenie potrubí včítane smeru prúdenia, protipožiarna úprava na prestupoch cez konštrukcie oddeľujúce požiarne úseky, úprava prechodov kanalizácie cez strechu.

ŠPECIFICKÁ SPOTREBA STUDENEJ VODY

Výpočet potreby vody :

Špecifická potreba vody (q)

Na osobu: 	40 l/ošetrenie . deň –– podľa vyhlášky 684/2006

Počet spotrebných jednotiek (n)

Počet ošetrení:	20

Priemerná denná potreba vody

Qp = n.q = 40 . 40 = 1600 l/d

Maximálna denná potreba vody

Qm = Qp.kd=1600 . 2,0 = 3200 l/d

Maximálna hodinová potreba vody

Qh =1/24.Qp.kd.kh=1/24 . 1600 . 2,0 . 1,8 = 240 l/h

Ročná spotreba vody - odhadovaná

Qrok = 29 200  m3/rok – podľa vyhlášky 397/2003

Hydrostatický pretlak v mieste odberu: 		max. 500 kPa

Hydrodynamicky pretlak v mieste odberu: 		min. 100 kPa

Maximálna prietoková rýchlosť:			max. 2,0 m/s

Pripájacie potrubie k jednej armatúre: 		max. 4,0 m/s

TEPLÁ PITNÁ VODA

Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečovaný jestvujúcou výmenníkovou stanicou. Rozvody TV je potrebné napojiť na jestvujúce rozvody s použitím vhodných prepojovacích tvaroviek. Na potrubí budú osadené armatúry a guľové uzávery podľa projektu. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých.

Teplota teplej vody pre hyg. zariadenia,, ktoré budú používať deti, bude regulovaná na termostatickom zmiešavacom ventile tak aby nemohlo dôjsť k obareniu. Ventil bude umiestnený mimo dosah detí.

TEPELNÉ IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie TV a CTV bude izolované proti stratám tepla. Tepelná izolácia potrubia bude prevedená podľa predpisu č. 282/2012 Z. z. Je to vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. Účinnosť vyhlášky je od 01. 10. 2012.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri využívaní energie ( zákon o energetickej efektívnosti ) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 z. z..

Potrubia dažďovej kanalizácie budúproti kondenzácii vodných pár v celej dĺžke obalené tepelnou izoláciou.

TLAKOVÉ SKÚŠKY

Tlaková skúška sa vyhotoví na základe STN 73 6660-Vnútorné vodovody.Pred tlakovou skúškou potrubia sa vnútorný vodovod musí prehliadnuť. K prehliadke sa potrubie a armatúry pripravia bez tepelnej izolácie a s nezakrytými drážkami. Prehliadkou sa kontroluje či vnútorný vodovod bol montovaný podľa projektu a v súlade s STN a s hygienickými predpismi. Závady zistené pri prehliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. Pred tlakovou skúškou je potrebné všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne na najnižšom mieste sa musí odkaliť. Tlakové skúšky vnútorného vodovodu prebiehajú podľa rozsahu vodovodu vcelku alebo po častiach nasledovne:

- tlaková skúška potrubia,

- konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu.

Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových a poistných armatúr, zariaďovacích predmetov, prístrojov a pod.). Potrubný rozvod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku (1,5 x 0,4 =0,6MPa), najmenej však pretlakom 1MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 0,05MPa. Na potrubí nesmie byť behom skúšky zistený žiadny únik vody. Ak sa zistí pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúšku je potrebné opakovať.Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebiehať po izolácií potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a poistné armatúry, zariadenia na prípravu teplej vody atď.).Pri konečnej tlakovej skúške sa vnútorný vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom (0,4MPa), najmenej však 0,7MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 0,05MPa. Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška opakovať. Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebiehať po izolácií potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a poistné armatúry, zariadenia na prípravu teplej vody atď.).

Kotviaci materiál ako aj izolácia na miestach viditeľných (priznaných) budú bielej farby v RAL 9010. Všetky prestupy cez obklad budú utesnené trvale pružným tmelom a opatrené kovovými rozetami (nerez/chróm).

PREPLÁCHNUTIE A VYČISTENIE SYSTÉMU

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje prepláchnutie obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky zdravotnotechnických inštalácií.

SKÚŠKY ZARIADENIA

Zmontované zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup vykonávania skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, uvedenie systému do chodu, nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN EN 14336. O každej skúške sa vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby.

NAPOJENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

Sanitárne zariadenia vybraté podľa požiadaviek stavebníka budú typové podľa platných katalógov výrobcov a dodávateľov v štandardnej obchodnej kvalite. Výrobky musia mať platný certifikát alebo vyhlásenie o zhode. Je potrebné prispôsobiť umiestnenie výpustiek a násteniek zariaďovacím predmetom. Všetky zariaďovacie predmety musia byť opatrené zápachovou uzávierkou. Presné rozmiestnenie násteniek je potrebné odsúhlasiť s dodávateľom zariaďovacích predmetov. Stojankové batérie je potrebné napojiť cez uzatvárací rohový ventil s filtrom. Všetky kovové súčasti zdravotechnických inštalácií je nutné uzemniť. V mieste vedenia zdravotechnických inštalácií v obvodovom murive je potrebné zaistiť rovnaký koeficient prestupu tepla ako pri nenarušenom obvodovom murive. V týchto miestach je vložiť dodatočnú tepelnú izoláciu.

ZEMNÉ PRÁCE

Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN 73 6760. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov. Pred zasypaním výkopu sa vykoná tlaková skúška kanalizácie, naplnením ležatého zvodového potrubia vodou až po úroveň povrchu priľahlého terénu, pod ktorým je potrubie uložené.  Po úspešnej tlakovej skúške sa ležaté potrubie môže zasypať.

Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení aj nevyznačených. Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržať STN 733050 a STN755402. Zvislé steny (boky) výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu pažením od hĺbky väčšej  ako 130 cm v zastavanom a 150 cm v nezastavanom území. Ak do výkopov vstupujú pracovníci od hĺbky 1,3 m v zastavanom území a 1,5 m v nezastavanom území, tieto musia mať svetlú šírku najmenej 0,8 m. Kolektívne alebo osobné zabezpečenie proti pádu zamestnancov z výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách vo výške sa musí vykonať od výšky 1,5  m. Okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0,5m zaťažované. Pred začatím zemných výkopových prác je nutné, aby stavebník zabezpečil vytýčenie a zakreslenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa v časti novo navrhovanej kanalizácie. Dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom pásme  el. vedenia. V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov.

Montážne práce je nutné prevádzať v súlade s platnými technologickými predpismi a ustanoveniami STN. Pracovníci, ktorí budú prevádzať montážne práce musia byť v odbore vyučení a zaškolení. Pri montážnych prácach s možnosťou vzniku požiaru pred zahájením prác je nutné urobiť príslušné opatrenia k zabráneniu vzniku požiaru.

Okrem uvedeného je potrebné:

- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami

- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -10°C

- zabezpečiť okraje výkopu pred pádom osôb

- okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované

- zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení

- zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení

- zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení

- vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené

- prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené

CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY

Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované Technickým skúšobným ústavom SR a vyhradené technické zariadenia spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 398/2013 Z. z.

STAVBA

- v miestach prestupov cez vnútorné steny a stropy zabezpečiť vytvorenie potrebných otvorov.

UPOZORNENIE! 
V prípade nejasností je potrebné kontaktovať spracovateľa príslušnej časti PD.

Vypracoval:     Ing. Peter Geci, ASI 6086*I4   apríl 2018