## PRINT-Zoznam káblov-NEMOCNICA
Obvod |  |  |  | Max. odpor jadra pri 20°C [Ohm / m] | Odpor ochranného vodiča (Ω) | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod
Označenie | Počet káblov | Druh kábla | Max. dĺžka ochranného vodiča v obvode |  |  |  | Ozn. | Popis | Miestnosť
WL300 | 1 | N2XH-J 5x10 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | HR-TP1 | R+1.6Z | Rozvádzač R+1.6Z zálohovaný | 019
WL100A | 1 | N2XH-J 5x6 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | MBP | Manuálny By-pass | 019
WL100B | 1 | N2XH-J 5x6 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | MBP | R+1.6Z | Prepoj R+1.6Z-MBP | 019
WL100A1 | 1 | 1-CHTH-R 5x6 | - | - | - | MPB | UPS | Záložný zdroj el. energie | 019
WL100B1 | 1 | 1-CHTH-R 5x6 | - | - | - | UPS | MBP | Manuálny By-pass | 019
WS100 | 1 | J-H(St)H 1x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | UPS | R+1.6Z | Záložný zdroj el. energie - signalizácia | 019
WS101 | 1 | J-H(St)H 1x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | HL1 | Signalizačné svietidlo - Chod UPS | 102, 104, 105, 106, 107, 110, 111
WU0 | 1 | H07Z-K 25 zž | - | - | - | HUP | UP1 | Uzemňovacia prípojnica | 019
- | 1 | H07Z-K 25 zž | - | - | - | UP1 | R+1.6Z | Prepoj rozvádzač - uzemňovacia prípojnica | 019
- | 1 | H07Z-K 25 zž | - | - | - | UP1 | R+1.6N | Prepoj rozvádzač - uzemňovacia prípojnica | 019
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE101 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 101
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE104 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 104
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE105 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 105
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE106 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 106
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE107 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 107
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE110 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 110
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE111 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 111
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | R+1.6Z | PPE125 | Prípojnica ochranného uzemnenia | 125
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | PPExx | PAxx | Prepoje medzi prípojnicou ochranného uzemnenia PPE a prípojnicou ochranného pospájania PA | 101, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 124
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | UP1 | MP | Ochranné uzemnenie pre mediciálne plyny | 109
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | UP1 | VZT | Ochranné uzemnenie pre VZT jednotky | Exteriér, 018
- | 1 | H07Z-U 4 zž | - | - | - | Paxxx | - | Doplnkové ochranné pospájanie | 101, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 124
- | 1 | H07Z-U 2,5 zž | - | - | - | Paxxx | - | Doplnkové ochranné pospájanie | 101, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 124
WSZ101 | 1 | J-H(St)H 4x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | HAL | Diaľková signalizácia sledovača izolačného stavu TRZ101 | 102
WSZ102 | 1 | J-H(St)H 4x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | HAL | Diaľková signalizácia sledovača izolačného stavu TRZ102 | 102
WSZ103 | 1 | J-H(St)H 4x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | HAL | Diaľková signalizácia sledovača izolačného stavu TRZ103 | 102
WLZ101 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 4 | 0.00741 | 0.02964 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ102 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 20 | 0.00741 | 0.1482 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ103 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 5 | 0.00741 | 0.03705 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WLZ104 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 6 | 0.00741 | 0.04446 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WLZ105 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 10 | 0.00741 | 0.0741 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ106 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 23.3 | 0.00741 | 0.17265 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ107 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 5 | 0.00741 | 0.03705 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WLZ108 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 124
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 124
WLZ109 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 22 | 0.00741 | 0.16302 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ110 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 25.3 | 0.00741 | 0.18747 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ111 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, Z-IT | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 16 | 0.00741 | 0.11856 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ112 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 16 | 0.00741 | 0.11856 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WLZ113 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 124
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 14 | 0.00741 | 0.10374 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 124
WL101 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 102
WL102 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z8 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 104, 105
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 14 | 0.00741 | 0.10374 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104, 105
WL103 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 105
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 105
WL104 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z8 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 106
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 106
WL105 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 106
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 24 | 0.00741 | 0.17784 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 106
WL106 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7, Z8 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 107
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 11 | 0.00741 | 0.08151 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 107
WL107 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7, Z8 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 107
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 22 | 0.00741 | 0.16302 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 107
WL108 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7, Z8 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 110, 111
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 20 | 0.00741 | 0.1482 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110, 111
WL109 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, (farba oranžová) | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 4 | 0.00741 | 0.02964 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WL110 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | Z7 | Zásuvky 230V, (farba oranžová) | 114
WL111 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | ED | Voľný vývod pre elektrické dvere | 124
WL112 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | A, N | Osvetlenie | 101, 125
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 6 | 0.00741 | 0.04446 | PPE | - | Osvetlenie, ochranné uzemnenie | 101, 125
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 101, 125
WL113 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | A, N | Osvetlenie | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 20 | 0.00741 | 0.1482 | PPE | - | Osvetlenie, ochranné uzemnenie | 104
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 104
WL114 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | A, N | Osvetlenie | 105, 106, 107, 111
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 13 | 0.00741 | 0.09633 | PPE | - | Osvetlenie, ochranné uzemnenie | 105, 106, 107, 111
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 105, 106, 107, 111
WL115 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | A, N | Osvetlenie | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 24 | 0.00741 | 0.17784 | PPE | - | Osvetlenie, ochranné uzemnenie | 110
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 110
WL116 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | A, N, N1 | Osvetlenie | 004, 005, 102, 109, 124
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 004, 005, 102, 109, 124
WL117 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - FE 180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | A, N, N1 | Osvetlenie | 012, 013, 016, 017, 108
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 012, 013, 016, 017, 108
WL118 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | RPS1 | Rozvádzač prístupového systému | 019
+ | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | UP1 | RPS1 | Ochranné uzemnenie pre rozvádzač prístupového systému | 019
WL301 | 1 | N2XH-J 3x2,5 | - | - | - | R+1.6Z | RSK1 | Rozvádzač štruktúrovanej kabeláže | 019
- | 1 | H07Z-K 16 zž | - | - | - | UP1 | RSK1 | Ochranné uzemnenie pre dátový rozvádzač | 019
WL302 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - FE 180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | EPS | Elektrická požiarná signalizácia | 102
WL303 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6Z | - | Voľný vývod pre napojenie klinického alarmu | 102
+ | 2 | J-H(St)H 2x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | - | - | Prepoj hlásiča a čidiel klinického alarmu | 109
WL400 | 1 | N2XH-J 5x35 | - | - | - | HR-ŠK | R+1.6N | Rozvádzač R+1.6N nezálohovaný | 0
WL401 | 1 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | VKJ1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka 1 | Exteriér
WL402 | 1 | N2XH-J 5x4 | - | - | - | R+1.6N | RJ | Rekuperačná jednotka | 018
WL403 | 1 | N2XH-J 5x4 | - | - | - | R+1.6N | ORJ | Ohrev rekuperačná jednotka | 018
+ | 1 | J-H(St)H 2x2x0,8 Bd - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | - | - | Prepoj rekuperačnej jednotky a ohrevu pre rekuperačnú jednotku | 018
WL404 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | VKJ2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka 2 | Exteriér
WL405 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z0 | Zásuvky 230V (farba biela) | 119
WL406 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z3 | Zásuvky 230V (farba biela) RTG | 107
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 4 | 0.00741 | 0.02964 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 107
WL407 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z3 | Zásuvky 230V (farba biela) RTG | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 12 | 0.00741 | 0.08892 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WL408 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z3 | Zásuvky 230V (farba biela) RTG | 111
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 4 | 0.00741 | 0.02964 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 111
WL409 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V (farba biela) | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 8 | 0.00741 | 0.05928 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WL410 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V (farba biela) | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 21 | 0.00741 | 0.15561 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WL411 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V (farba biela) | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WL412 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V (farba biela) | 124
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 14 | 0.00741 | 0.10374 | PPE | - | Voľný vývod pre zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 124
WL413 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 101
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 101
WL414 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 23 | 0.00741 | 0.17043 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WL415 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 20 | 0.00741 | 0.1482 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 104
WL416 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 105
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 12 | 0.00741 | 0.08892 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 105
WL417 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 106
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 20 | 0.00741 | 0.1482 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 106
WL418 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 107
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 24 | 0.00741 | 0.17784 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 107
WL419 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z0 | Zásuvky 230V (farba biela) | 107
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 15 | 0.00741 | 0.11115 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 107
WL420 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WL421 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 10 | 0.00741 | 0.0741 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 110
WL422 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 111
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 21 | 0.00741 | 0.15561 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 111
WL423 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z | Zásuvky 230V (farba biela) | 125
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 2 | 0.00741 | 0.01482 | PPE | - | Zásuvky 230V, ochranné uzemnenie | 125
WL424 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | S2 | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V | 101, 124
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 15 | 0.00741 | 0.11115 | PPE | - | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V, ochranné uzemnenie | 101, 124
WL425 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | S2 | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V | 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 24 | 0.00741 | 0.17784 | PPE | - | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V, ochranné uzemnenie | 104
WL426 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | S2 | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V | 105, 106, 107, 111
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 13 | 0.00741 | 0.09633 | PPE | - | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V, ochranné uzemnenie | 105, 106, 107
WL427 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | S1 | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V | 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 16 | 0.00741 | 0.11856 | PPE | - | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V, ochranné uzemnenie | 110
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | SPH02 | Spínacie hodiny pre germicídne žiariče - ovládanie | 124
WL428 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | S3 | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V | 119, 128
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | SPH02 | Spínacie hodiny pre germicídne žiariče - ovládanie | 124
WL429 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | S2 | Voľný vývod pre germicídne žiariče 230V | 010, 124, 127
WL430 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z5 | Zásuvky 230V (farba biela) | 006, 010
WL431 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 102
WL432 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 102
WL433 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 103
WL434 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 108
WL435 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z | Zásuvky 230V (farba biela) | 108
WL436 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 112, 114, 115
WL437 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 113
WL438 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 113
WL439 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z, Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 113
WL440 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z | Zásuvky 230V (farba biela) | 113
WL441 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 018, 019
WL442 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 119, 120
WL443 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6, Z9 | Zásuvky 230V (farba biela) | 127, 128
WL444 | 1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | Z6 | Zásuvky 230V (farba biela) | 005, 124, 129
WL445 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | ED | Napájanie elektrických dverí | 104, 110
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 18 | 0.00741 | 0.13338 | PPE | - | Napájanie elektrických dverí, ochranné uzemnenie | 104, 110
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Ovládanie elektrických dverí | 104, 110
WL446 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | ED | Napájanie elektrických dverí | 004, 005, 124
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Ovládanie elektrických dverí | 004, 005, 124
WL447 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | ED | Napájanie elektrických dverí | 012, 016,
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Ovládanie elektrických dverí | 012, 016,
WL448 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | VS | Vyvolávací systém | 010
WL449 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | ŽAL | Napojenie žalúzií | 103, 108
WL450 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | ŽAL | Napojenie žalúzií | 101, 104
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 24 | 0.00741 | 0.17784 | PPE | - | Napojenie žalúzií, ochranné uzemnenie | 104, 110
WL451 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | ŽAL | Napojenie žalúzií | 105, 106, 107
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 11 | 0.00741 | 0.08151 | PPE | - | Napojenie žalúzií, ochranné uzemnenie | 104, 110
WL452 | 1 | N2XH-O 2x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | A, N | Osvetlenie | 101, 105, 106, 107, 111
+ | 1 | H07Z-U 2,5 zž | 15 | 0.00741 | 0.11115 | PPE | - | Osvetlenie, ochranné uzemnenie | 101, 105, 106, 107, 111
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 101, 105, 106, 107, 111
WL453 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | A, B, E | Osvetlenie | 003, 006-009, 010, 102, 103, exteriér
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 003, 006-009, 010, 102, 103
WL454 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | B, C | Osvetlenie | 114-123, 126-128
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 114-123, 126-128
WL455 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | A, B, D | Osvetlenie | 018, 019, 112, 113
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 018, 019, 112, 113
WL456 | 1 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | R+1.6N | A, B, C, D, G | Osvetlenie | 011, 014, 015, 020, 108, 129, exteriér
+ | 1 | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | - | - | - | KU68 | - | Osvetlenie, spínače | 011, 014, 015, 020, 108, 129
Poznámky:
- | Maximálna dĺžka ochranného vodiča v obvode je najväčšia dĺžka ochranného vodiča v obvode meraná medzi prípojnicou pospájania, resp. PE prípojnicou rozvádzača, a pripájacou svorkou najvzdialenejšej zásuvky alebo najvzdialenejšieho pevne inštalovaného el. zariadenia v obvode
- | Odpor ochranného vodiča - Výpočet je prevedený pre všetky obvody napájajúce elektrické zariadenia v zdravotníckych priestoroch za účelom preukázania neprekročenia maximálnej dovolenej hodnoty 0,2 Ω