Príloha č. 1 k požiadavke na obstarávanie

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je oprava železobetónového monolitického viac zložkového komína +120,0 m a odstránenie nedostatkov zistených revíziou.

Jedná sa o komín zariadenia na energetické využívania odpadu (ZEVO), ktorý je opatrený difúzne tesným a tepelne izolovaným antikorovým vypúzdrením (realizácia 2002 a 2003). Výška komína +120,5 m pri svetlosti antikorového difúzne tesného prieduchu 2,39 m.
Horná stavba komína pozostáva z nosnej časti - zo železobetónového nosného drieku, z nefunkčných pôvodných vrstiev vypúzdrenia.

Do komína sú zaústené dva funkčné nadzemné spalinovody do dvoch zaúsťovacích otvorov. Tretí je zaslepený. Komín je vybavený v exteriéri jednou hladinou denného leteckého prekážkového značenia (DLPZ), tromi železobetónovými podopretými ochodzami, dvoma výstupnými oceľovými cestami s protipadovým systémom Soll, bleskozvodnou sústavou a svetelným leteckým prekážkovým značením (SLPZ).

Prekrytie hlavy komína zabezpečuje nerezová hlavica z ocele triedy 17 348 s proti námrazovým systémom.
Do pôvodného komína bolo inštalované funkčné antikorové limitne dilatujúce zavesene a difúzne tesne vypúzdrenie.

Antikorové puzdro je od drieku oddelené prevetrávanou vzduchovou medzerou. Teplotechnicky má puzdro rovnaké funkcie ako pôvodné vyvložkovanie, nakoľko pozostáva z tepelnoizolačnej vrstvy, osadenej na tepelne a korózne odolnom a difúzne tesnom antikorovom puzdre. V spodnej časti bola v roku 2012 osadená spodná nerezová samonosná časť vypúzdrenia zaúsťovacej zóny spalinovodov zvaná „cibuľa“.

Puzdro je riešené oceľou 17 348 WNr. 1.4571. Jedná sa o legovanú oceľ Cr, Mo, Ni a Ti. Pomocné prvky sú k stenám uchytávané skrutkovými spojmi, podtmelenými silikónovými podložkami a vysokotepelné a chemicky odolným silikónovým TP tmelom Emfimastic. V dilatačnej škáre je popri uvedenom tmeli aplikovaná aj silikónová hadička.

Prevádzkové projektované výstupné teploty sa mali pohybovať za filtrom v rozmedzí od 150 °C do 170 °C (havarijne 250 °C) pri projektom predpokladaných limitných hodnotách znečistenia vypratých (CaOH), absorpčne filtrovaných (C) a následne odprášených spalín.

Tie vznikajúcich spaľovaním netriedeného TKO za pomoci prídavného a stabilizačného paliva, ktorým je zemný plyn (v množstve cca 200 až 1800 Nm3/hod). Aktuálne teploty spalín sa pohybujú na úrovni 120 °C až 150 °C.

Parametre existujúceho komína:

- Prierez komína: 2390 mm

- Priemer zaústenia spalinovodov z K1 a K2: 2390 mm, rozmer príruby vstupu do komína: 2788 x 1108 mm

- Účinná výška komína 120 m

- Návrhová teplota: 150 až 170 °C

- Prietok spalín: 2 x 48000 Nm3/h

- Materiál vložky: oceľ 17348 W

Rozsah opravy železobetónového monolitického viaczložkového

komína +120,0 m/2,39m – ZEVO Bratislava:

# 1.

Prípravné práce a zriadenie staveniska:

- Zriadenie a riadne označenie ochranného pásma

- Riadne označenie staveniska podľa platnej legislatívy

- Riadne označenie staveniska informačnou tabuľou zhotoviteľa

- Napojenie na rozvod médií (voda, elektrina), vrátane zriadenia rozvodov na stavenisku

- Zriadenie bunkoviska, mobilnej toalety

- Zabezpečenie ochrany objektov a priestorov pod objektom komína v súlade s platnými vyhláškami najmä vyhláškou 147/2013 zb., vylúčenie akéhokoľvek pohybu osôb v ochrannom pásme

Ukončujúce práce

- Demontáž všetkých pracovných konštrukcií zo komína

- Vypratanie staveniska

- Zrušenie stavebných rozvodov

- Uvedenie staveniska do riadneho stavu

- Odvoz bunkoviska, mobilnej toalety

- Likvidácia vzniknutých odpadov

- Odvoz materiálu a náradia

Zriadenie systému vonkajšej vertikálnej dopravy pre presun osôb, materiálu a náradia:

Osadenie vertikálnych pracovných lávok (2 ks) na teleso komína, vrátane ich revízií:

- Vypracovanie technologického postupu na montáž nosných konzol

- Montáž nosných konzol na vopred určené miesta

- Osadenie/montáž pracovných lávok

- Vykonanie záťažovej skúšky a revízie lávok

Vnútorná pracovná plošina:

- Vypracovanie technologického postupu na montáž nosných prvkov prekladu na hlave komína

- Montáž nosných prvkov prekladu na hlave komína

- Osadenie/montáž vnútornej pracovnej plošiny

# 2.

Osadenie filtračne priedušnej tkaniny na vstupné dvojkrídlové dvere

Vstupné dvojkrídlové dvere do komína sú v tesnej blízkosti plnenia zo sila popolčeka. Pri plnení do nákladných aut však cez otvor spolu so vzduchom komín nasáva agresívny prach, ktorý pôsobí na nosne oceľové prvky zaúsťovacej zóny a nosných prvkov vypúzdrenia vložky v medzipriestore.

Požadujeme vykonať osadenie filtračne priedušnej tkaniny na vstupné dvojkrídlové dvere.

# 3.

Statické zosilnenie nosného drieku komína vnesením predpätia pomocou nesúdržnej sústavy prvkov predpínacích lán typu monostrand v zóne +87,5m až +97,5m:

Statické zosilnenie opätovným vnesením predpätia do nosného ŽB drieku komína. Uzavretie a zabránenie vzniku nových vertikálnych trhlín.

- Montáž poistných objímok na vonkajšom drieku komína podľa technologického postupu

- Rozmerová príprava lán monostrand s pevnosťou 1860 MPa na úrovni terénu

- Osadenie výstužných lán na komíne v postupom predpísanej zóne vrátane spojovacích kotiev

- Postupné strojné napínanie lán v zmysle technologického postupu

- Zaznamenávanie postupu prác v predpínacom protokole

# 4.

Oprava staticky významných trhlín drieku komína so šírkou nad 0,3mm v zóne dostuženia +87,5m až +97,5m:

Práce sa musia riadiť  Európskou normou EN 1504.

- Pretvorenie trhliny na dilatačnú škáru ich prerezaním uhlovou ručnou brúskou s diamantovým kotúčom v pomere 2:1 šírka k hĺbke

- Očistenie prerezaných miest tlakom vzduchu hadičkou od dna vrtu smerom k povrchu

- Aplikácia adhézneho mostíka

- Vyplnenie trhliny trvale pružným tmelom

# 5.

Očistenie všetkých kotvení styčnikov výstupovej cesty, kontrola zvarov, oprava

Oprava styčníkov výstupovej cesty:

- Odstránenie pôvodných náterov

- Prebrúsenie poškodených zvarov uhlovou brúskou

- Prevarenie uchytenia styčníkov

- Zhotovenie protikoróznej ochrany opravených miest formou 2 vrstvového náterového systému v zložení 1x základný náter  na báze epoxidov, a 1x vrchný náter na báze polyuretánov

- Tieto práce požadujeme vykonať pri nepretržitej prevádzke ZEVO a komína, bez nutnosti odstavenia prevádzky

# 6.

Obnova protikoróznej ochrany poškodených častí výstupovej cesty:

- Odstránenie pôvodných náterov

- Zhotovenie protikoróznej ochrany opravených miest formou 2 vrstvového náterového systému v zložení 1x základný náter  na báze epoxidov, a 1x vrchný náter na báze polyuretánov

# 7.

Určenie pôvodu výtoku v spalinovode a následná oprava spalinovodu v tejto časti

Oblasti napojenia spalinovodov sú tepelne zaizolované minerálnou izoláciou o hrúbke 50 mm. Boli identifikovane netesnosti pod zaústením v medzipriestore.

Požadujeme vykonať tesnostnú skúšku na určenie pôvodu výtoku v spalinovode a následne vykonať opravu v tejto časti.

Bude upresnené na obhliadke!

# 8.

Oprava poškodených spojov opláštenia spalinovodov

Spalinové cesty majú miestami zdeformované a poškodené oplechovanie, cez ktoré preniká pod opláštenie dažďová voda a znehodnocuje tepelnú izoláciu.

Požadujeme vykonať opravu poškodených spojov opláštenia spalinovodov.

Bude upresnené na obhliadke!

# 9.

Na 2. a 3. ochodzi boli identifikované silné korózne napadnutia na podperných konzolách v oblasti styku

Oprava kotviacich prvkov podperných konzol 2. a 3. ochodze:

- Odstránenie pôvodných poškodených kotviacich prvkov

- Montáž nových kotviacich prvkov

Požadujeme vykonať výmenu kotviacich prvkov a opravu protikoróznych náterov podperných konzol 2. a 3. ochodze.

3. ochodza

2. ochodza

# 10.

Oprava protikoróznych náterov podperných konzol 2. a 3. ochodze

- Odstránenie pôvodných náterov

- Zhotovenie protikoróznej ochrany opravených miest formou 2 vrstvového náterového systému v zložení 1x základný náter  na báze epoxidov, a 1x vrchný náter na báze polyuretánov

# 11.

Oprava poškodených plôch zábradlí 2. ochodze - výmena zábradlia za nové

Na 2. ochodzi boli identifikované silné korózne napadnutia zábradlí najmä v spojoch.

Výmena zábradlia 2. ochodze:

- Odstránenie pôvodného zábradlia

- Výroba a montáž nového zábradlia

2. ochodza

# 12.

Obnova protikoróznych náterov 6 ks sťahovacích obručí

Bola identifikovaná korózia najmä zámkov sťahovacích obručí najmä pod hlavou v značnej miere, kde sú atakovane agresívnymi spalinami čo skracuje životnosť náterov.

Požadujeme vykonať obnovu protikoróznych náterov sťahovacích obručí.

- Odstránenie pôvodných náterov

- Zhotovenie protikoróznej ochrany opravených miest formou 2 vrstvového náterového systému v zložení 1x základný náter  na báze epoxidov, a 1x vrchný náter na báze polyuretánov

# 13.

Pretmelenie hlavice komína

Hlavica komína je z nerezovej ocele a je súčasťou vypúzdrenia. Umožňuje plynulé vetranie medzipriestoru. Hlava komína je osadená protinámrazovým systémom, ktorého funkčnosť je potrebné v zimnom období pravidelne sledovať. Je pokrytá jemnou vrstvou nálepku a boli identifikované miesta s vypadaným tmelom.

Požadujeme vykonať pretmelenie celej hlavice.

- Odstránenie zdegradovaných tmelov konštrukčných spojov hlavice komína

- Odmastenie konštrukčných spojov hlavice komína

- Aplikácia tesniacich tmelov rešpektujúcich prevádzkové pomery spalín v miestach konštrukčných spojov hlavice komína

# 14.

Vyčistenie vložky od nálepkov TZL (Tuhé znečisťujúce látky)

Povrch nerezového puzdra je po celej výške jemne zanesený tuhými zložkami TZL.

- Zhotovenie vnútornej pracovnej plošiny podľa bodu „Vnútorná pracovná plošina“

- Očistenie vypúzdrenia od nánosov TZL (tuhých znečisťujúcich látok)

# 15.

Pretmelenie  jednotlivých segmentov vložky

Plná funkčnosť, korózií odolnosť a tesnosť systému závisí od tesnosti jednotlivých dielčích segmentov.

- Zhotovenie vnútornej pracovnej plošiny podľa bodu „Vnútorná pracovná plošina“

- Odstránenie zdegradovaných tmelov konštrukčných spojov segmentov antikorového vypúzdrenia tryskaním

- Odmastenie konštrukčných spojov segmentov antikorového vypúzdrenia

- Aplikácia tesniacich tmelov rešpektujúcich prevádzkové pomery spalín v miestach konštrukčných spojov segmentov antikorového vypúzdrenia

# 16.

Vyčistenie výsypky, vrátane kontroly tesnosti odvodu kondenzu

Nerezová výsypka je zanesená TZL po celom obvode. Odvod kondenzu je napojený cez rúru, ktorá odvádza kondenzát cez Ekobox do kanalizácie.

Požadujeme vykonať čistenie výsypky a spolu s kontrolou tesnosti odvodu kondenzu.

Všetky činnosti týkajúce sa výkonu opravy komína sa musia riadiť:

- Predpismi v oblasti BOZP platnými v SR ako aj  miestnymi predpismi platnými v areáli objednávateľa a najmä vyhláškou 147/2013 Z.z.

- Poveternostnými vplyvmi

- Pokynmi stavbyvedúceho, osobami zodpovednými za realizáciu diela a vedúcim prác

- Uzatvorenou zmluvou o dielo

- Technologickými postupmi

- Technologickým postupom s popisom technológie opravy, a požaduje sa predloženie objednávateľovi na čiastočné schválenie

- Časovým harmonogramom

- Technickým listami  výrobcov použitých materiálov a kartami bezpečnostných údajov

- Vyššou mocou

Obhliadka je dôrazne odporúčaná.