## KOMÍNY 2022
časť 6 - CP Prešov
Údaje o umiestnení komína |  |  |  | Údaje o komíne | [13 empty] | Poznámka | Požadovaná kontrola a čistenie uvedené v zaslanej požiadavke |  | Kontaktná osoba | Interval kontroly v mes. | Dátum poslednej kontroly |  | Dátum nasledujúcej kontroly | Platnosť kontroly |  | Požadované preskúšanie, kontrola a čistenie uvedené v zaslanej požiadavke |  |  | Stav Komína po kontrole |  |  | Meno technika BOZP a PO | Poznámka
Mesto | Ulica | Prevádzkovateľ | Užívateľ (útvar MV SR) | Typ komína / komínovej vložky | Palivo | Počet komínov v objekte | Poradové číslo prieduchu v komíne | Poradové číslo prieduchu v komíne | Počet prieduchov v komíne | počet pripojených spotrebičov | Celkový výkon pripojených spotrebičov k prieduchu alebo len na dymovod | Učimna výška komína | Priemer prieduchu v mm | dĺžka dymovodu od spotrebiča ku komínu (m) | ø dymovodu (mm) | Typ pripojeného spotrebiča |  |  | 1. termín kontroly | 2. termín kontroly | kontakt | Interval kontroly v mes. | Dátum poslednej kontroly |  | Dátum nasledujúcej kontroly | Platnosť kontroly v dňoch |  | Požiadavka na : | kontrola a čistenie, nedostatočná neúčinna výška komína | preskušanie | SBP – schopný bez. prev. NBP – neschopný bez. prev. OZP – odstavený z prev. | požiadané dňa | požiadavka číslo | (rajonizácia) |  |  | p
Bardejov | Partizánska 1577/42 |  | OR PZ | murovaný, štvor-prieduchový, prieduch č. 1 -AK, pretlak, DN250 H16, dymovod: AK, neizolovaný, DN250 L4,5 | plyn | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 16 | 250 | 4.5 | 250 | kondenzačný, HOVAL UltraGaS UM 250 (250 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Bardejov | Partizánska 1577/42 |  | OR PZ | murovaný, štvor-prieduchový, prieduch č. 2 -AK, pretlak, DN200 H16, dymovod: AK, neizolovaný/izolovaný DN200 L5 | plyn |  |  | 2 | 1 | 1 | 215 | 16 | 200 | 5 | 200 | HOVAL CommactGAS 200 (215 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Bardejov | Partizánska 1577/42 |  | OR PZ | murovaný, štvor-prieduchový, prieduch č. 3 - s AK vložkou DN180 H16, dymovod: AK, neizolovaný/izolovaný DN180 L5 | plyn |  |  | 3 | 1 | 1 | 74 | 16 | 180 | 5 | 180 | atmosferický, FerroMAT GBFN 3.68Z (74 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Bardejov | Partizánska 1577/42 |  | OR PZ | murovaný, s plastovou vložkou DN80 H5, dymovod: plast, DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 80 | 1 | 80 | HOVAL TopGas combi 21/18 (25kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Bardejov | Partizánska 1577/42 |  | TOV CP | koncentrický DN80/125 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 48 | 2.5 | 80/125 | 2 | 80/125 | Buderus Logamax GB 072-24, 2x24 kW |  | kontroly 1x do roka | x | x | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Nekontrolovať a nečistiť (vykonané preskúšanie komína) | 1
Bardejov | Hurbanova 664/16 |  | OO PZ | fasádny, necertifikovaný komínový systém, AL/AL, DN250 H16, dymovod: AL, združený, neizolovaný, DN250 L7 a DN180 L4 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 240 | 16 | 250/180 | 11 | 250/180 | PROTHERM Medveď 60 KLO 4x60 kW (240 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Zborov | Školská 465/1 |  | PS | koncetrický, plast/AL DN60/100 H1, dymovod: koncentrický DN60/100 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 60/100 | 1 | 60/100 | kondenzačný BUDERUS Logamax GB 1x24 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Raslavice | Kopčáková 375/1 |  | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 - s AL vložkou DN150 H12, dymovod: AL, neizolovaný, DN130 L2,5 a AK, neizolovaný, DN 80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 38 | 12 | 150 | 3.5 | 130/80 | TERMOGAS EKO 30 kW + ohrievač vody Q5 30 NOR 36 UA 1x8 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Raslavice | Kopčáková 375/1 |  | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 - s AL vložkou DN150 H12, dymovod: AL, neizolovaný, DN130 L2,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 30 | 12 | 150 | 2.5 | 130 | TERMOGAS EKO 30 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Daniel Mirdalík, +421/96184 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Humenné | Nemocničná 1437/1 |  | OR PZ | fasádny, nerezový, RAAB DN200 H16, dymovod: AK, združený, neizolovaný, DN250 L2, DN200 L3 a DN150 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 246 | 16 | 200 | 6 | 250/200/150 | kondenzačný HOVAL ULTRAGAS (250D) 2x123 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Humenné | Nemocničná 1437/1 |  | kynológia OR PZ | koncentrický komín/dymovod plast/Al, DN80/125 H2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 80/125 | 0 | 80 | kondenzačný FERROkondens WK 1.25 1x25 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Humenné | Nemocničná 1438/3 |  | OD OR PZ | koncentrický komín/dymovod, plast/AL, DN80/125 H2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 60 | 2 | 80/125 | 0 | 80 | HOVAL TopGas 60 1x60 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Humenné | Sládkovičova 1430/14 |  | OO PZ | fasádny, necertifikovaný komín, komín č. 1 - AL/AL DN180 H10, dymovod: AL, neizolovaný, DN180 L6 | plyn | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 45 | 10 | 180 | 6 | 180 | atmosferický VIESSMANN Litola LVB 45 (45 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Humenné | Sládkovičova 1430/14 |  | OO PZ | fasádny, necertifikovaný komín, komín č. 2 - AL/AL DN180 H10, dymovod: AL, neizolovaný, DN180 L5 | plyn |  |  | 2 | 1 | 1 | 45 | 10 | 180 | 5 | 180 | atmosferický VIESSMANN Litola LVB 45 (45 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Humenné | Sládkovičova 1430/14 |  | OO PZ | fasádny, necertifikovaný komín, komín č. 3 - AL/AL DN180 H10, dymovod: AL, neizolovaný, DN180 L4 | plyn |  |  | 3 | 1 | 1 | 45 | 10 | 180 | 4 | 180 | atmosferický VIESSMANN Litola LVB 45 (45 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Humenné | Štúrova 1330/18 |  | OdŽP PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 - s plastvou necertifikovanovou vložkou DN80 H11, dymovod: necertifikovaný, plast, DN80 L4,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1+11) | 1 | 26 | 11 | 80 | 4.5 | 80 | Kondenzačný, JUNKERS Cerapur ZWB 26-1 A3 (26 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch
Koškovce | Koškovce 113 |  | OO PZ | koncentrický dymovod, plast/plast, DN60/100 H1 | plyn | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 60/100 | 1 | 60/100 | kondenzačný BUDERUS Logamax Plus GB072-24 (24 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne | 1 | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne
Koškovce | Koškovce 113 |  | OO PZ | koncentrický dymovod, plast/plast, DN60/100 H1 | plyn |  |  | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 60/100 | 1 | 60/100 | kondenzačný BUDERUS Logamax Plus GB072-24 (24 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne | 1 | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne
Medzilaborce | Ševčenkova 723/46 |  | OO PZ | koncentrický, kondenzačný, plast/AL, DN80/125 H3, dymovod: koncentrický, kondenzačný, plast/AL, DN80/125 L1,5 | plyn | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | 80/125 | 1.5 | 80/125 | kondenzačný JUNKERS ZBR 42-3123 (42 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Medzilaborce | Ševčenkova 723/46 |  | OO PZ | koncentrický, kondenzačný, plast/AL, DN80/125 H3, dymovod: koncentrický, kondenzačný, plast/AL, DN80/125 L1,5 | plyn |  |  | 2 | 1 | 1 | 42 | 3 | 80/125 | 1.5 | 80/125 | kondenzačný JUNKERS ZBR 42-3123 (42 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Snina | Študentská 1450/13 |  | OO PZ | fasádny, troj-vrstvový, AK/AL, DN160 H15, dymovod:AK, čiastočne izolovaný, DN160 L3 | plyn | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 145 | 15 | 160 | 3 | 160 | pretlak, FERROMAT GN2 130-07 (145 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Snina | Študentská 1450/13 |  | OO PZ | fasádny, troj-vrstvový, AK/AL, DN160 H15, dymovod:AK, čiastočne izolovaný, DN160 L2 | plyn |  |  | 2 | 1 | 1 | 145 | 15 | 160 | 2 | 160 | pretlak, FERROMAT GN2 130-07 (145 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Snina | Študentská 1450/13 |  | OO PZ | fasádny, troj-vrstvový, AK/AL, DN160 H15, dymovod:AK, čiastočne izolovaný, DN160 L3 | plyn |  |  | 3 | 1 | 1 | 145 | 15 | 160 | 3 | 160 | pretlak, FERROMAT GN2 130-07 (145 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918 741 057 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Vranov nad Topľou | Nemocničná 578/4 |  | OR PZ | fasádny, trojvrstvový, Witzenmann EAD DN250 H13,6 a dymovod: AK, neizolovaný, DN250 L4 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 600 | 13.6 | 250 | 4 | 250 | HOVAL Ultragas 300D 2x300 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Róbert Sovjak, +421/96186 5507 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Vranov nad Topľou | Nemocničná 578/4 |  | TOV CP | koncentrický dymovod DN 80 mm | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 80 | 0 | 80 | BAXI NUVOLA DUO-TEC (12 kW) |  | kontroly 1x do roka | x | október | Róbert Sovjak, +421/96186 5507 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Vranov nad Topľou | Nemocničná 578/4 |  | kynológia | koncentrický dymovod DN 80 mm | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 80 | 0 | 80 | BAXI NUVOLA DUO-TEC (12 kW) |  | kontroly 1x do roka | x | október | Róbert Sovjak, +421/96186 5507 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Slovenská Kajňa | Slovenská Kajňa 180 |  | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s AL vložkou (falcovaná) DN 200 H16, dymovod: združený, DN200 L3,5 a DN160 L3,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1+11) | 3 | 120 | 16 | 200 | 7 | 200/160 | PROTHERM 40 KLO 3x40 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Róbert Sovjak, +421/96186 5507 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch
Prešov | Štúrova 3671/7 |  | KR PZ | murovaná komínová šachta, prieduch č.1 sa AK vložkou, DN200 H20, dymovod: AK, neizolovaný, DN200 L7,5 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 200 | 20 | 200 | 7.5 | 200 | FROLING Euroval 2000 NT (200 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/96185 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Štúrova 3671/7 |  | KR PZ | murovaná komínová šachta, prieduch č.2 sa AK vložkou, DN200 H20, dymovod: AK, neizolovaný, DN200 L5,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 200 | 20 | 200 | 5.5 | 200 | FROLING Euroval 2000 NT (200 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/96185 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Moyzesova 5763/24 |  | CP PO | murovaný, jedno-prieduchový s AL vložkou (falcovaná), DN130 H12, dymovod: AL, neizolovaný, DN130 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 130 | 2 | 130 | PROTHERM 30 PLO 1x26 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Jaroslav Kaščák, +421/96185 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Kúty 7855/1A |  | KR PZ | murovaný/fasádny, necertifikovaný, DN250 H20, dymovod: AK, združený, neizolovaný, DN250 L3, DN150 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1+21) | 2 | 300 | 20 | 250 | 4 | 250 | kondenzačný HOVAL ULTRAGAS (300D) 2x150 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Pionierska 7178/33 |  | KR PZ | fasádny, necertifikovaný, plast/Ak, DN110 H12, dymovod: združený, plast DN110 L2,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 84 | 12 | 110 | 2.5 | 110 | kondenzačný JUNKERS ZBR 11-42 A23 Turbo 2x42 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Pionierska 7178/33 |  | KR PZ | fasádny, Al/AL, necertifikovaný, DN130 H3, dymovod: AL, neizolovaný/izolovaný, DN130 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 130 | 0.5 | 130 | atmosferický JUNKERS EUROLINE ZS 12/1 KE 1x28 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Jarková 3087/31 |  | RHCP | komínová šachta s prieduchom č.1 plast/nerez, DN80 H18, dymovod: neizolovaný, DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 42 | 18 | 80 | 1 | 80 | JUNKERS CERAPUR ZBR 42-3A (42 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Jarková 3087/31 |  | RHCP | komínová šachta s prieduchom č.2 plast/nerez, DN80 H18, dymovod: neizolovaný, DN80 L1,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 42 | 18 | 80 | 1.5 | 80 | JUNKERS CERAPUR ZBR 42-3A (42 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov | Jarková 3087/31 |  | RHCP | komínová šachta s prieduchom č.3 plast/nerez, DN80 H18, dymovod: neizolovaný, DN80 L2 | plyn |  |  | 3 |  | 1 | 42 | 18 | 80 | 2 | 80 | JUNKERS CERAPUR ZBR 42-3A (42 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Ľubotice | Ľubochnianska 2112/ 2 |  | OCP PZ | fasádny, nerezový s vložkou Jeremias EW-fu DN150 H13, dymovod. Združený, nerez, jeremias EW-fu DN150 L3 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 84 | 13 | 150 | 3 | 150 | kondenzačný JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42-A23 (2x42 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/96185 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Malý Šariš | Malý Šariš 216 |  | LZKS | murovaný jednoprieduchový s AL vložkou DN130 H6, dymovod AL neizolovaný DN130 L3,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | 130 | 3.5 | 130 | atmosferický Protherm 24KOO, (25 kW) |  | kontroly 1x do roka | x | október | Pavol Lenárt, +421/905 886 821 / Peter Sterančák, +421/915 947 371 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Prešov - Petrovany | SSÚD 11 Prešov, Petrovany 500 |  | LZKS | murovaný jednoprieduchový komín Schiedel DN160 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 48.2 | 13 | 160 | 4 | 130 | kondenzačný BUDERUS Logamax Plus GB192-25i (2,5-24,1 kW) 2x |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj | x | Jaroslav Kaščák, +421/96185 5512 | [11 empty] | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Saraka |  | 1
Kežmarok | Južná 1653/2 | CP PO | OO PZ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 1 s plastvou vložkou DN80 H10, dymovod: plast, DN80 L1,5 | plyn | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 42 | 10 | 80 | 1.5 | 80 | kondenzačný JUNKERS ZBR 42-3A23 (42 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Pavol Vasilko, +421/961815512 | 12 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o troj-prieduchový komín, kde sú napojené palivové spotrebiče na dva prieduchy | 1 | Jedná sa o troj-prieduchový komín, kde sú napojené palivové spotrebiče na dva prieduchy
Kežmarok | Južná 1653/2 | CP PO | OO PZ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 2 s plastvou vložkou DN80 H10, dymovod: plast, DN80 L1,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 28 | 10 | 80 | 1 | 80 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 28-3A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Pavol Vasilko, +421/961815512 | 12 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Spišská Belá | Štefánikova 189/43 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 - s plastovou vložkou DN110 H13, dymovod. Plast, združený, DN110 L2,5 | plyn | 1 |  | 1 | 2ᴾ | 2 | 70 | 13 | 110 | 2.5 | 110 | JUNKERS ZSBR 28 3A23 1x28 kW JUNKERS ZBR 42 3A23 1x42 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavol Vasilko, +421/961815512 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde sú napjené na jeden prieduch dva palivové spotrebiče | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde sú napjené na jeden prieduch dva palivové spotrebiče
Poprad | Alžbetina 714/5 | CP PO | OR PZ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 1 s AK vložkou, DN250 H22, dymovod: AK, izolovaný, DN180 L2,8 | plyn | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 80 | 22 | 250 | 2.8 | 180 | FROLING Euroval NT 80 (80 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Poprad | Alžbetina 714/5 | CP PO | OR PZ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 1 s AK vložkou, DN280 H22, dymovod: AK, izolovaný, DN200 L1,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 200 | 22 | 280 | 1.5 | 200 | FROLING Euroval NT 200 (200 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Poprad | Alžbetina 714/5 | CP PO | OR PZ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 1 s AK vložkou, DN280 H22, dymovod: AK, izolovaný, DN200 L1,5 | plyn |  |  | 3 |  | 1 | 200 | 22 | 280 | 1.5 | 200 | FROLING Euroval NT 200 (200 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Poprad | 29. augusta 172/12 | CP PO | OKP PZ | fasádny, nerezový, Schiedel ICS25 DN150 H12, dymovod: AK, združený, neizolovaný/izolovaný DN150 L4 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 155 | 12 | 150 | 4 | 150 | JUNKERS ZBR 65-1A 23 1x65 kW JUNKERS ZBR 90-1A 23 1x90 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Poprad | Partizánska 686/86 | CP PO | OdŽP PZ | murovaná komínová šachta, prieduch č. 1 s plastovou vložkou DN110 H8, dymovod: plast, neizolovaný, DN110 L4 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 50 | 8 | 110 | 4 | 110 | kondenzačný HOVAL 2-TopGas 45 10 (nad 50 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Poprad | Partizánska 686/86 | CP PO | OdŽP PZ | murovaná komínová šachta, prieduch č. 1 s plastovou vložkou DN110 H8, dymovod: plast, neizolovaný, DN110 L5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 50 | 8 | 110 | 5 | 110 | kondenzačný HOVAL 2-TopGas 45 10 (nad 50 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Hranovnica | Sládkovičova 400/15 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 DN180 H10, dymovod: združený, AK, neizolovaný, DN180 L1,5 a DN150 L3 | plyn | 1 |  | 1 | 2ᴾ | 2 | 64 | 10 | 180 | 4.5 | 180/150 | atmosferický, VESTA 32 LA 2x32 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde sú napojené na jeden prieduch dva palivové spotrebiče | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde sú napojené na jeden prieduch dva palivové spotrebiče
Vysoké Tatry | Vysoké Tatry 20 | CP PO | OO PZ | jednovrstvový, AL, DN350 H14, dymovod: združený, AL, neukotvený, neizolovaný, DN250 L7 a DN180 L5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 220 | 14 | 350 | 12 | 250/180 | PROTHERM 60 PLO - 4x55 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Levoča | Rozvoj 1359/31 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s plastovou vložkou DN110 H15, dymovod: združený, plast, neizolovaný DN110 L3,5 a DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2ᴾ | 3 | 124 | 15 | 110 | 4.5 | 110/80 | JUNKERS ZBR 11-42 A23 2x42 kW, JUNKERS ZSBR 7-28 A23 1x28 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde sú napojené palivové spotrebiče na jeden prieduch | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde sú napojené palivové spotrebiče na jeden prieduch
Levoča | M. Hlaváčka 1839/31 | CP PO | OKP PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s plastvou vložkou DN80 H11, dymovod: plast, DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 28 | 11 | 80 | 1 | 80 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 7-28 A23 1x28 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jozef Weiss, +421/961895507 | 12 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Levoča | M. Hlaváčka 1839/31 | CP PO | OKP PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s plastvou vložkou DN80 H11, dymovod: plast, DN80 L1 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 42 | 11 | 80 | 1 | 80 | kondenzačný JUNKERS ZBR 11-42 A23 1x42 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jozef Weiss, +421/961895507 | 12 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Spišské Podhradie | Májová 734/45 | CP PO | OO PZ | koncentrický dymovod, plast/AL, DN80/125 L1 | plyn | 2 |  | 1 | 1ᴾ | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 80/125 | JUNKERS ZSBR 28-3 A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jozef Weiss, +421/961895507 | 12 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne | 1 | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne
Spišské Podhradie | Májová 734/45 | CP PO | OO PZ | koncentrický dymovod, plast/AL, DN80/125 L1 | plyn |  |  | 2 | 1ᴾ | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 80/125 | JUNKERS ZSBR 28-3 A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jozef Weiss, +421/961895507 | 12 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne | 1 | Jedná sa o dymovod vyústený cez stenu v zakázanej zóne
Prešov | Vajanského 6519/32 | CP PO | OR PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s AK vložkou DN350 H22, dymovod: AK, združený, izolovaný/neizolovaný, DN350 L12 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 900 | 22 | 350 | 12 | 350 | HOVAL ULTRAGAS (900D) 2x450 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Kapušany | Poštová 336/2 | CP PO | OO PZ | pmurovaný s plastovou vložkou, DN80 H10, dymovod: plast, neizolovaný, DN80 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 80 | 0.5 | 80 | JUNKERS ZSBR 28-3A23 1x28 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Drienov | Revolučná 464/1 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s plastovou vložkou DN80 H12, dymovod: plast, DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2ᴾ | 1 | 28 | 12 | 80 | 1 | 80 | JUNKERS ZSBR 7-28 A23 1x28 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch
Veľký Šariš | Prešovská 780/76 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s AL vložkou (falcovaná), DN130 H14, dymovod: Al, neizolovaný, DN130 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 32 | 14 | 130 | 1 | 130 | atmosferický MODRATHERM PKM 32E (32 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Veľký Šariš | Prešovská 780/76 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s AL vložkou (falcovaná), DN130 H14, dymovod: Al, neizolovaný, DN130 L1 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 32 | 14 | 130 | 1 | 130 | atmosferický MODRATHERM PKM 32E (32 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Chminianska Nová Ves | Chminianska Nová Ves 401 | CP PO | OO PZ | murovaný s vložkou PPS DN 130 mmm | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 59 | 10 | 130 | 1 | 130 | LOGAMAX Plus 072-24 kW, LOGAMAX Plus 192-35 Kw |  | kontroly 1x do roka |  | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | -565 |  | komín | áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedna sa o komínový systém, kde nebol poskytnutý údaj o výške komína a dĺžke dymovodu vrátane jeho priemeru | 1 | Jedna sa o komínový systém, kde nebol poskytnutý údaj o výške komína a dĺžke dymovodu vrátane jeho priemeru
Sabinov | Námestie slobody 1855/5A | CP PO | OO PZ | murovaný, štvor-prieduchový, prieduch č.1 s AK vložkou DN225 H17,5 a dymovod: AK (izolovaný)/AL, DN225 L1,5 | plyn | 1 |  | 1 | 4ᴾ | 1 | 170 | 17.5 | 225 | 1.5 | 225 | VIESSMANN Paromat SIMPLEX PSO17 (170 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 6 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | -878 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Sabinov | Námestie slobody 1855/5A | CP PO | OO PZ | murovaný, štvor-prieduchový, prieduch č.1 s AK vložkou DN225 H17,5 a dymovod: AK (izolovaný)/AL, DN225 L1,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 225 | 17.5 | 225 | 1.5 | 225 | VIESSMANN Paromat SIMPLEX PSO22 (225 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 6 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | -878 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Lipany | Nám. Sv. Martina 717/37 | CP PO | OO PZ | fasádny, AK/AL, necertifikovaný, izolovaný, DN160 H9,5 a dymovod: AK, združený, neizolovaný, DN180 L2 a DN140 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 56 | 9.5 | 160 | 4 | 180/140 | PROTHERM Medved 30 KLO - 2x28 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Jarovnice | Jarovnice 105 | CP PO | OO PZ | koncentrický DN80/125 H1,5 dymovod: plast/plast | plyn | 2 |  | 1 | 1ᴾ | 1 | 28 | 1.5 | 80/125 | 1.5 | 80/125 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 28-3A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Jarovnice | Jarovnice 105 | CP PO | OO PZ | koncentrický DN80/125 H1,5 dymovod: plast/plast | plyn |  |  | 2 | 1ᴾ | 1 | 28 | 1.5 | 80/125 | 1.5 | 80/125 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 28-3A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu | 1 | Jedná sa o koncentrický komín/dymovod vyústený priamo na/nad strechu
Giraltovce | Bardejovská 224/9 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s plastovou vložkou DN80 H12, dymovod: plast, DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 28 | 12 | 80 | 1 | 80 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 28-3A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Giraltovce | Bardejovská 224/9 | CP PO | OO PZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s plastovou vložkou DN80 H12, dymovod: plast, DN80 L0,5 | plyn |  |  | 2 |  | 1 | 28 | 12 | 80 | 0.5 | 80 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 28-3A23 (28 kW) |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Stará Ľubovňa | Okružná 847/25 | CP PO | OR PZ | fasádny, MIKI, nerezový DN200 H5, dymovod: združený, DN200 L7,5 a DN140 L4 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 300 | 5 | 200 | 11.5 | 200/140 | kondenzačný HOVAL Ultragas 100 3x100 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Stará Ľubovňa | Štúrova 422/42 | CP PO | OR PZ | murovaný dvoj-prieduchový, prrieduch č. 1 s plastovou vložkou DN80 H10, dymovod: plast, DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1ᴾ | 1 | 25 | 10 | 80 | 1 | 80 | kondenzačný HOVAL 2-TopGas 24 1x25 kW |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch | 1 | Jedná sa o dvoj-prieduchový komín, kde je napojený palivový spotrebič na jeden prieduch
Ľubotín | Ľubotín 377 | CP PO | OO PZ | Murovaný, jedno-prieduchová s AL vložkou DN210 H10,5. Dymovod: združený, AL, neizolovaný, DN210 L2 a DN150 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 80 | 10.5 | 210 | 3 | 210/150 | atmosferický PROTHERM 40 KLO 2x40 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Podolínec | Lesná 335/8 | CP PO | OO PZ | AK vložka DN200 H11, dymovod: plast, neizolovaný, DN160 L4, DN110 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 130 | 11 | 200 | 4.5 | 160/110 | JUNKERS CERAPUR ZBR 65-1A 23 2x65 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Kežmarok | Baštová 16/A | CP PO | OÚ | fasádny, necertifikovaný, AK/AL, EKOMEX, DN300 H11, dymovod:pozink, združený, neizolovaný, DN180 L1 a DN200 L2, DN100 L1 a DN300 L2 | Plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 98 | 11 | 300 | 6 | 180/200/100/300 | atmosferické: Attack 45EZ (2x45kW) + Relianec 501 TUV (8kW)Q5 40 NOR SZ VA |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavol Vasilko, +421/961815512 | 6 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | -878 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Poprad | Nábr. J.Pavla II 439/16 | CP PO | OÚ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 1 - s AK vložkou, DN300 H20, dymovod: AK, izolovaný , DN300 L2,5 | Plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | 20 | 300 | 2.5 | 300 | Froling EUROTWIN NT450(450 kw) - kotol č. 1 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková | jedná sa o 3-prieduchový komín, kde sú napojené len 2 prieduchy na palivové spotrebiče | 1 | jedná sa o 3-prieduchový komín, kde sú napojené len 2 prieduchy na palivové spotrebiče
Poprad | Nábr. J.Pavla II 439/16 | CP PO | OÚ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 2 - s AK vložkou, DN350 H20, dymovod: AK, neizolovaný , DN300 L1,5 | plyn |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 499 | 20 | 350 | 1.5 | 300 | Hoval Ultragas 500 (499 kw) - kotol č. 2 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Poprad | Partizánska 690/87 | CP PO | OÚ | murovaný, viac-preduchový, s AK vložkou DN180 H15, dymovod: združený, neizolovaný, AK, DN180 L4 a DN80 L0,5 | Plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 184 | 15 | 180 | 4.5 | 180/80 | kondenzačný kotol ÚK, Vaillant eco TEC (46 kw) - 4x |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Prešov | Námestie mieru 6786/ 3 | CP PO | OÚ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 1 - keramické púzdro, DN450 H30, dymovod: oceľový, izolovaný, DN300 L7 | Plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 30 | 450 | 7 | 300 | ČKD Dukla PGV 65 (650KW) kotol č. 1 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Prešov | Námestie mieru 6786/ 3 | CP PO | OÚ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 2 - keramické púzdro s AK vložkou DN350 H30, dymovod: AK, neizolovaný, DN350 L3 | Plyn |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 650 | 30 | 350 | 3 | 350 | ČKD Dukla PGV 65 (650KW) kotol č. 2 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Prešov | Námestie mieru 6786/ 3 | CP PO | OÚ | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č. 3 - keramické púzdro, DN450 H30, dymovod: izolovaný, DN350 L3 | Plyn |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 650 | 30 | 450 | 3 | 350 | ČKD Dukla PGV 65 (650KW) kotol č. 3 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Sabinov | Nám.slobody 85 | CP PO | OÚ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1-s AL vložkou(falcovaná) DN180 H6, dymovod:AL,neizolovaný, DN180 L2 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.5 | 6 | 180 | 2 | 180 | DESTILA PDPL50 (49,5kW) kotol č. 1 |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Peter Sterančák, +421915947371 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Sabinov | Nám.slobody 85 | CP PO | OÚ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2-s AL vložkou (falcovaná) DN180 H6, dymovod:AL,neizolovaný, DN180 L2 | plyn |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 49.5 | 6 | 180 | 2 | 180 | DESTILA PDPL50 (49,5kW) kotol č. 2 |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Peter Sterančák, +421915947371 | 12 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | -737 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Sabinov | Nám.slobody 85 | CP PO | OÚ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 3-s AL vložkou (falcovaná) DN180 H6, dymovod:AL,neizolovaný, DN180 L2,5 | Plyn |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 49.5 | 6 | 180 | 2.5 | 180 | DESTILA PDPL50 (49,5kW) kotol č. 3 |  | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Peter Sterančák, +421915947371 | 12 | 2020-09-03 |  | 2021-09-03 | -643 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Stropkov | Šarišská 148 | CP PO | OO PZ | fasádny, AL/AK, DN300 H7, dymovod: AL združený, neizolovaný DN250 L2 a DN350 L6 | Plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 240 | 7 | 300 | 8 | 250/350 | Buderus Logano G 334 (120 kW) - 2x |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Svidník | Sov.hrdinov 2012/2 | CP PO | OÚ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 - s plast.vložkou, AK zakončenie,DN250 H15, dymovod: plast.kaskád, neizolovaná, DN250 L4 a DN110 L4 | Plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 368 | 15 | 250 | 8 | 250/110 | kondenzáčny, Buderus Logamax plus GB 162 (92kW-4x) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Poprad | Hviezdoslavova 5082/47 | CP PO | TOV CP | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s AL vložkou, DN180 H8, dymovod: pozinkovaný, neizolovaný, DN180 L3 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 49 | 8 | 180 | 3 | 180 | Protherm 50KLO PZ (49 kW) | 12 | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Jozef Weiss, +421/961895507 | 12 | 2020-05-19 | 2017-09-19 | 2021-05-19 | -750 | komín | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký | 1 prieduch nie je napojený | 1 | 1 prieduch nie je napojený
Stará Ľubovňa | Levočská 5702/393 | CP PO | TOV CP | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 - s AL vložkou DN150 H10, dymovod:neizolovaný, AL, DN140 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 32 | 10 | 150 | 2 | 140 | atmosferický VESTA 32L (32 kW) | 12 | kontroly 1x do roka | apríl/máj |  | Ing. Jaroslav Strič, +421/918973920 | 6 | 2020-05-20 | 2017-09-20 | 2020-11-20 | -930 | komín | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Stará Ľubovňa | Levočská 5702/393 | CP PO | TOV CP | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 - s AL vložkou DN200 H10, dymovod: združený, neizolovaný, AL, DN200 L1 a DN140 L3 | plyn |  |  | 2 | 1 | 2 | 64 | 10 | 200 | 4 | 200/140 | atmosferický VESTA 32L (2x32 kW) | 6 | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Jaroslav Strič, +421/918973920 | 12 | 2020-11-20 | 2017-09-20 | 2021-11-20 | -565 | komín | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Prešov | Duklianska 6032/12 | CP PO | TOV CP | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 s AL vložkou DN250 H10, dymovod: AL, neizolovaný, združený, DN250 L3 a DN180 L1,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 92 | 10 | 250 | 4.5 | 250/180 | atmosferický, Protherm Grizzly 85KLO(92 kw) - kotol č. 1 | 6 | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 6 | 2020-11-20 | 2017-09-28 | 2021-05-20 | -749 | komín | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Prešov | Duklianska 6032/12 | CP PO | TOV CP | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s AL vložkou DN250 H10, dymovod: AL, neizolovaný, združený, DN250 L4 a DN200 L1,5 | plyn |  |  | 2 | 1 | 1 | 107.6 | 10 | 250 | 5.5 | 250/200 | atmosferický, Protherm Grizzly 100KLO(107,6 kw) - kotol č. 2 | 6 | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jaroslav Kaščák, +421/961805457 | 6 | 2020-11-20 | 2017-09-28 | 2021-05-20 | -749 | komín | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Malý Šariš | Malý Šariš 358 | CP PO | CP PO | murovaný s AL vložkou, prieduch č.1 - DN400 H8,5 a dymovod: združený, AL, z časti izolovaný, DN350 L2, DN250 L1, DN500 L2 | plyn | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 280 | 8.5 | 400 | 5 | 350/250/500 | Vaillant VK 96/3-2EU 2x HC/PBá(104 kW) kotol č.2 a 4 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Malý Šariš | Malý Šariš 358 | CP PO | CP PO | murovaný s AL vložkou, prieduch č.2 - DN400 H8, dymovod: združený, AL, z časti izolovaný, DN350 L2, DN250 L1, DN500 L2 | plyn |  |  | 2 | 1 | 2 | 280 | 8 | 400 | 5 | 350/250/500 | Vaillant VK 96/3-2EU 2x HC/PBá(104 kW) kotol č.1 a 3 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Ing. Hrabovecký |  | 1
Prešov | Požiarnicka 3959/1 | CP PO | KR HaZZ | fasádny, necertifikovaný, AL/AL, DN300 H10,5 a dymovod: združený, AL, neizolovaný, DN300 L2, DN180 L6, DN140 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 222.7 | 10.5 | 300 | 10 | 300/180/140/120 | plynový kotol PROTHERM 50 (4x50kW) a ohrievač vody HAIZER G4 (23kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Prešov | Požiarnicka 3959/1 | CP PO | OR HaZZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 1 - s AL vložkou DN280 H13, dymovod: združený, neizolovaný, DN250 L6 a DN160 L5 | plyn | 1 |  | 1 | 1+11) | 5 | 225 | 13 | 280 | 11 | 280250/160 | plynový kotol ATTACK EKO 45 (5x45kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Sabinov | Janka Bordáča 661/17 | CP PO | HS | komínová šachta, prieduch č.1 - plastová vložka DN125 H10, dymovod: združený, plast, neizolovaný, DN125 L2 a DN110 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 125 | 2 | 100 | TÚV - 10,1kW |  | kontroly 1x do roka |  | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 12 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | -565 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Sabinov | Janka Bordáča 661/17 | CP PO | HS | komínová šachta, prieduch č.2 - plastová vložka DN125 H10, dymovod: združený, plast, neizolovaný, DN125 L2 a DN110 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 44.5 | 8 | 180 | 3 | 180 | plynový kotol Buderus Logamax plus GB142 (2x42 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Peter Sterančák, +421915947371 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Medzilaborce | Zámočnícka 163/1 | CP PO | HS | komín č.1 - fasádny necertifikovaný AL/AL DN180 H8 dymovod: neizolovaný/izolovaný DN180 L3 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 45 | 8 | 180 | 3 | 180 | Plynový kotol Modratherm PKM 45 S (45 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 12 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | -565 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Medzilaborce | Zámočnícka 163/1 | CP PO | HS | komín č.2 - fasádny necertifikovaný AL/AL DN180 H8 dymovod: neizolovaný/izolovaný DN180 L3 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 45 | 8 | 180 | 3 | 180 | Plynový kotol Modratherm PKM 45 S (45 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 12 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | -565 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Snina | Partizánska 1061/25 | CP PO | HS | morovaný s plastovou vložkou DN80 H8, dymovod: koncentrický plast/AL DN80/125 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 48 | 8 | 80 | 0.5 | 80 | konndenzačný kotol GEMINOX THRi 100 (do 50 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 12 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | -565 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Snina | Partizánska 1061/25 | CP PO | HS | jednoplášť/trojplášť, kolmý komín DN150 H5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 48 | 5 | 150 | 0.5 | 150 | kondenzačný WAP Karcher (do 50 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 12 | 2020-11-20 |  | 2021-11-20 | -565 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Svidník | Čatára Nebiljaka 458/1 | CP PO | HaZZ | murovany, dvoj-prieduchový, prieduch č.2 s plastovou vložkou DN160 H10, AK zakončenie, dymovod: plastová kaskáda, DN160 L2 a DN110 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 184 | 10 | 160 | 3 | 160/110 | Buderus Logamax plus GB162 (2x92 kW) - kotol č.3 a kotol č.4 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Svidník | Čatára Nebiljaka 458/1 | CP PO | HaZZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č.1 s plastovou vložkou DN160 H10, AK zakončenie, dymovod: plastová kaskáda, DN160 L2 a DN110 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 184 | 10 | 160 | 3 | 160/110 | Buderus Logamax plus GB162 (2x92 kW) - kotol č.1 a kotol č.2 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Giraltovce | Mlynská 280/18 | CP PO | HS | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č.3 s AL vložkou DN180 H15, dymovod: združený, AL, DN180 L2,5 a DN130 L2 | plyn | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 79.5 | 15 | 180 | 4.5 | 180/130 | PKM 50K (49,5 kW) a PKM 30S (30 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Stropkov | Šarišská 1561/8 | CP PO | HS | komín č. 1 - koncentrický, kondenzačný, plast/AL DN80/125 H4, dymovod: koncentrický, kondenzačný, plast/AL DN80/125 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | 80 | 0.5 | 80/125 | Plynový kotol Geminox THRi 25 kW-turbokotol |  | kontroly 1x do roka |  | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Stropkov | Šarišská 1561/8 | CP PO | HS | komín č. 2 - koncentrický, kondenzačný, plast/AL DN80/125 H4, dymovod: koncentrický, kondenzačný, plast/AL DN80/125 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 4 | 80 | 0.5 | 80/125 | Plynový kotol Geminox THRi 50 kW-turbokotol |  | kontroly 1x do roka |  | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Bardejov | Štefániková 685/1 | CP PO | OR HaZZ | komínova šachta s prieduchom č.3 s AL vložkou DN200 H10, dymovod: AL, neizolovaný, DN180 L2 a DN100 L3,5 | plyn | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 73.2 | 10 | 200 | 5.5 | 180/100 | LIEBER KN50 (51,2 kW) a TUV Q7-100 NRRT/U/22 kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Bardejov | Štefániková 685/1 | CP PO | OR HaZZ | komínová šachta s prieduchom č.2 s AL vložkou DN250 H16, dymovod: AL, neizolovaný, DN180 L4 | plyn |  |  | 2 | 1 | 2 | 102.4 | 16 | 250 | 4 | 180 | LEIBER KN50 (51,2 kW), kotol č.3 a Attack 50KLQ (50kW), kotol č.4 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Bardejov | Štefániková 685/1 | CP PO | OR HaZZ | komínová šachta s prieduchom č.1 s AL vložkou DN250 H16, dymovod: AL, neizolovaný, DN180 L3,5 | plyn |  |  | 1 | 1 | 2 | 102.4 | 16 | 250 | 3.5 | 180 | LEIBER KN50 (2x51,2 kW) kotol č.1 a č. 2 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Raslavice | Toplianska 588 | CP PO | HS | koncentrický komín DN80/125 H8, dymovod: koncentrický plast/AL DN80/125 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 80 | 1 | 80/125 | kondenzačný JUNKERS ZSBR 28 (25kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Vranov nad Topľou | Alexandra Dubčeka 881/5 | CP PO | OR HaZZ | fasádna AL/AL DN200 H6, dymovod AL neizolovaný DN200 L4 a DN80 l1,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 53 | 6 | 200 | 5.5 | 200/80 | BUDERUS logamax Plus GB 192-50 (45 kw) a ohrievač JOHN WODD JW530SNA (8 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Róbert Soviak, +421/96186 5507 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Vranov nad Topľou | Alexandra Dubčeka 881/5 | CP PO | OR HaZZ | murovaný, s AL vložkou DN250 H9, dymovod: AL, združený, neizolovaný, DN300 L3 a DN130 L2,5 a DN180 L1,5 a DN80 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 128 | 9 | 250 | 8.3 | 300/180/130/80 | Modratherm Vulkán 32 (2x32 kW), Modratherm Vulkán 48 (48 kW) a Quadriga Q8150 cors (8kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Róbert Soviak, +421/96186 5507 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Hanušovce nad Topľou | Garbiarska 18 | CP PO | HS | koncentrický, s plastovou vložkou DN125 H10, dymovod: koncentrický, plast, DN110 L2 a DN160 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 70 | 10 | 125 | 3 | 110/160 | kondenzačný, Hoval TopGas 35 (2x35kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Róbert Soviak, +421/96186 5507 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Levoča | Novoveská cesta 1691/34 | CP PO | OR HaZZ | murovaný, dvoj-prieduchový, prieduch č. 2 s AL vložkou DN300 H13, dymovod: združený, nezaizolovaný pozink DN200 L2,5 a DN300 L2 a AL DN80 L1 | plyn | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 208.4 | 13 | 300 | 5.5 | 300/200/80 | ohrievač TUV Ariston Thermo 150P-CA (8,4 kW) a JUNKERS(200 kW) 2x |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Kežmarok | Huncovska 1399/38 | CP PO | OR HaZZ | fasádny, necertifikovaný, AK/AK, DN250 H12, dymovod: združený, neizolovaný, AK, DN200 L6, DN180 L5 a DN80 L0,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 248.5 | 12 | 250 | 11.5 | 200/180/80 | atmosferický, Protherm 60PLO (4x60 kW) TUV Quadriga Q8-150 GOLSIS (8,2 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Pavol Vasilko, +421/961815512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Spišská Stará Ves | Jesenského 325/71 | CP PO | HS | schiedel UNI s plastovou vložkou DN80 H10, dymovod: DN80 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | 80 | 1 | 80 | kondenzačný Protherm LEV KKO26 |  | kontroly 1x do roka |  | október | Pavol Vasilko, +421/961815512 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Poprad | Huszova 4430/4 | CP PO | OR HaZZ | fasádny, nerezový, SchiedellCS25 DN200 H10, dymovod: AK, neizolovaný, združený, DN180 L4 a DN100 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 264 | 10 | 200 | 6 | 180/100 | kondenzačný, Viessmann Vitodens 200 (4x66 kW) 4x |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Vysoké Tatry | Vysoké Tatry 13 | CP PO | HS | koncentrický, kondenzačný, DN80/125 H2,5. Dymovod: koncentrický, palst/AL, DN80/125 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 60 | 2.5 | 125 | 1 | 80/125 | BUDERUS Logamxplus GB1l2·60 (60 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Vysoké Tatry | Vysoké Tatry 13 | CP PO | HS | fasádny, necertifikovaný AL/AL DN250 H5, dymovod pozinkovaný izolovaný/neizolovaný DN250 L1,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 37 | 5 | 250 | 7 | 250/150 | Plynový kotol Destila DPL37 clasic (37 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Stará Ľubovňa | Mýtna 573/4 | CP PO | OR HaZZ | murovaný, jedno-prieduchový s vetracou šachtou, s AK vložkou DN160 H13, dymovod: združený, plast/nerez, DN160 L4,5 a DN110 L1 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 200 | 13 | 160 | 5.5 | 160/110 | kondenzačný, WOLF CGB50 (50 kW) - 4x |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Humenné | Mierova 100,B-250 | CP PO | ZT | murovaný, jedno-prieduchový, s AL vložkou DN350 H21, dymovod: združený, AL, neizolovaný, DN350 L3 a DN300 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 412 | 21 | 350 | 5 | 350/300 | atmosferický, FerroMAT GBFN 3.187Z (206x2 kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Humenné | Mierova 100,B-300 | CP PO | ZT | fasádny, AL/AL, DN300 H15, dymovod: združený, AL, neizolovaný, DN300 L5 a DN225 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 262 | 15 | 350 | 7 | 300/225 | FerroMaT GBFN3.11Z (131x2 KW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Humenné | Mierova 100, kuchyňa | CP PO | ZT | koncentrický, kondenzačný plast/AL DN80/125 H2,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 25 | 2.5 | 80 | 0.5 | 80/125 | kondenzačný Buderus Logamax GB072-24 (24 kW) |  | kontroly 1x do roka |  | október | Ing. Vladimír Kubaliak, 057/7704214, +421/918741057 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Nemčíková |  | 1
Bardejov | Miškovského 123/1 | CP PO | ŠA | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č.3 so šamotovým púzdrom, DN300 H17,5, Dymovod: AL, neizolovaný, DN2S0 L2,5 | plyn | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 120 | 17.5 | 300 | 2.5 | 300 | Viadrus G 100 (120kW) - kotol č.3 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Bardejov | Miškovského 123/1 | CP PO | ŠA | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č.2 so šamotovým púzdrom, DN300 H17,5, Dymovod: AL, neizolovaný, DN300 L2 | plyn |  |  | 2 | 1 | 1 | 120 | 17.5 | 300 | 2 | 300 | Viadrus G 100 (120kW) - kotol č.2 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Bardejov | Miškovského 123/1 | CP PO | ŠA | murovaný, troj-prieduchový, prieduch č.1 so šamotovým púzdrom, DN300 H17,5, Dymovod: AL, neizolovaný, DN300 L2,5m | plyn |  |  | 1 | 1 | 1 | 120 | 17.5 | 300 | 2.5 | 300 | Viadrus G 100 (120kW) - kotol č.1 |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Daniel Mirdalík, +421/961845512 | 6 | 2020-11-21 |  | 2021-05-21 | -748 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu, materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. | 1
Svidník | Partizánska 625/12 | CP PO | ŠA | koncentrický, plast/AL DN80/125 H2,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 46.3 | 2.5 | 80 | 0.5 | 80/125 | Wiessmann Vitodens 300 (46,3 kW) kotol č.1 |  | kontroly 1x do roka |  | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Svidník | Partizánska 625/12 | CP PO | ŠA | koncentrický, plast/AL DN80/125 H2,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 46.3 | 2.5 | 80 | 0.5 | 80/125 | Wiessmann Vitodens 300 (46,3 kW) kotol č.2 |  | kontroly 1x do roka |  | október | Pavel Oberst, +421/961855512 | 12 | 2020-11-21 |  | 2021-11-21 | -564 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Vranov nad Topľou | Budovateľska 1277/17 | CP PO | ŠA | fasádny AL/AL, DN250 H8, dymovod združený AL, neizolovaný DN180, L3,5 | plyn | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 98 | 8 | 250 | 3.5 | 180 | atmosferický Protherm 50 KLO 2x49kW |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Róbert Soviak, +421/96186 5507 | 6 | 2020-11-27 |  | 2021-05-27 | -742 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková |  | 1
Stará Ľubovňa | Prešovska 327/3 | CP PO | ŠA | murovaný, dvoj-prieduchový s vetracou šachtou, prieduch č 2 s AL vložkou DN250 H11, dymovod: združený, AL, neizolovaný, DN250 L2,5 a DN200 L3 | plyn | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 110 | 11 | 250 | 5.5 | 250/200 | atmosferický, Attack 50KLQ (55 kW) - 2x |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Ing. Jaroslav Strič, +421/918973920 | 6 | 2020-11-20 |  | 2021-05-20 | -749 |  | komín | Áno | x | SBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková | 1 prieduch nie je napojený | 1 | 1 prieduch nie je napojený
Poprad | Sobotské námestie 1737/18-20 | CP PO | ŠA | murovaný troj-prieduchový, prieduch č.1 s AK vložkou, DN200 H16, dymovod združený AK, neizolovaný DN200 L4 a DN150 L2 | plyn | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 230 | 16 | 200 | 6 | 200/150 | kondenzačný Viessmann Vitocrossal 200 (2x115kW) |  | kontroly 2x do roka | apríl/máj | október | Jozef Weiss, +421/961895507 | 6 | 2020-11-19 |  | 2021-05-19 | -750 |  | komín | Áno | x | NBP | 2021-03-17 | CBTC4-72/2022-PO | Mgr. Šimková | Prichádza k prechladzovaniu a kondenzácii v dymovode - nutná izolácia dymovodu,materiál kvôli vlhkosti začína z vnútornej strany korodovať. Jedná sa o troj-prieduchový komín, pričom je iba 1 prieduch napojený na spotrebič. | 1
129
1) - počet prieduchov, na ktoré nie sú napojené žiadne spotrebiče (kontrolu a čistenie nepožadujeme)
ᴾ - poznámka
Formulas:
Dátum nasledujúcej kontroly = IF(ISBLANK([Dátum poslednej kontroly]),"",IF([Interval kontroly v mes.]<>"",EDATE([Dátum poslednej kontroly],[Interval kontroly v mes.]),""))
Platnosť kontroly = IF([Dátum nasledujúcej kontroly]="","",[Dátum nasledujúcej kontroly]-TODAY())