## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika, chlazení |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | ÚNANOVSKÁ NÁVES - komerční objekty, úprava navazujících veřejných prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí SO04 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 06/2022 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 4 – SO04 – Komerční jednotka 3
4.01 | Větrací jednotka s rotačním výměníkem ZZT, podstropní | soub | 1 |  | 0 |  | 200 | 200
Vp/Vo=1100/1100 m3/h; Dpext=250/250 Pa
Ni=3,8 kW (vč. el. ohřevu); U=400 V/50 Hz; Ƞ ZZT 74,4 %
- EC ventilátory
- vložkové filtry M5
- elektrický ohřev 3 kW
- vzdálený ovládač
- příslušenství: externí zpětná klapka d=315 (2 ks)
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
4.02 | Ohebná hadice d=315 s útlumem, izolace 50, l=7,5 m | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.03 | Tlumič hluku kruhový, d=315, l=600, izolace 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.04 | Výfukový oblouk se sítem 10x10, d=315, 135 ° | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.05 | Protidéšťová žaluzie 400x400 se sítem 10x10 RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.06 | Textilní vyústka dle nákresu, d=315, 1100 m3/h | ks | 1 |  | 0
Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 315-315 mm, Celková délka 9124 mm (722+8302), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 315, 2ks Zip 315, Průtok 1100 m3/h (0+1100), Použitelný přetlak 90 Pa, Tlaková ztráta třením = 26,8 Pa, 1 Oblouk 315 90°/4, Začátek, Sešití, 1 Oblouk 315 90°/4, Zip, Sešití (320+7425+1280+7135), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 250, 1ks Zip 250, 2ks Zip 250, Průtok 850 m3/h (0+550+0+300), Použitelný přetlak 90 Pa, Tlaková ztráta třením = 60,4 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř, 1 Oblouk 250 90°/4, Začátek, Sešití, 1 Oblouk 250 90°/4, Sešití, Sešití, 1 Oblouk 250 90°/4, Sešití, Sešití, 1 Oblouk 250 17°/1, Zip, Sešití
Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 254 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva dle arch. ze základních RAL výrobce
Seznam montážního materiálu: 5ks 2000mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 9ks Hliníkový úchyt profilu, 9ks Závěsy ze závitových tyčí pozink 1000 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez připojovací pásek
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.07 | Hliníková vyústka jednořadá 525x225 s regulací a UR | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
vč. plénum boxu
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.08 | Talířový ventil odvodní 160, kovový | ks | 2 |  | 0
| Montáž | ks | 2 |  |  | 0
4.09 | Talířový ventil odvodní 125, kovový | ks | 4 |  | 0
| Montáž | ks | 4 |  |  | 0
4.10 | Ohebná hadice d=250 s útlumem a izolací 25 | bm | 1 |  | 0
| Montáž | bm | 1 |  |  | 0
4.11 | Ohebná hadice d=160 s útlumem a izolací 25 | bm | 2 |  | 0
| Montáž | bm | 2 |  |  | 0
4.12 | Ohebná hadice d=125 s útlumem a izolací 25 | bm | 4 |  | 0
| Montáž | bm | 4 |  |  | 0
4.13 | Potrubí pozinkované, skupiny I
| rovné kusy | m2 | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
| tvarovky | m2 | 1 |  | 0
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
4.14 | Kruhové potrubí SPIRO:
| - d=315 vč. 50 % tvar. | bm | 5 |  | 0
| - d=200 vč. 10 % tvar. | bm | 2 |  | 0
| - d=160 vč. 40% tvar. | bm | 5 |  | 0
| - d=125 vč. 20% tvar. | bm | 2 |  | 0
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
4.15 | Tepelná izolace s minerální plstí 60 mm a Al polpem | m2 | 5 |  | 0
| Montáž | m2 | 5 |  |  | 0
4.16 | Kondenzační jednotka Multisplit Qch/Qt=10/12 kW, | soub | 1 |  | 0
(rozsah 11/14 kW); Ni=2,98 kW; U=230 V/50 Hz
Příslušenství: podstavce na střechu, ovládač infra
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
4.17 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=6,1/7,0 kW | ks | 2 |  | 0
| Montáž | ks | 2 |  |  | 0
4.18 | Potrubí Cu 12,7x6,3 vč. izolace, chladiva a komunik. kabelu | bm | 15 |  | 0
| Montáž | bm | 15 |  |  | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 15 |  | 0 |  | 1 | 15
| Zhotovení závěsů | kg | 15 |  |  | 0
| Montáž závěsů | kg | 15 |  |  | 0
| Spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 1 | 10
| Těsnící materiál | kg | 5 |  | 0 |  | 1 | 5
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 30
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 6 |  |  | 0
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1
| Kompletační činnost | soub | 1
| HZS celkem |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 4 - celkem |  |  |  | 0 | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 0 |  |  | #REF!