## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika, chlazení |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | ÚNANOVSKÁ NÁVES - komerční objekty, úprava navazujících veřejných prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí SO01 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Marek Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 669 02 ZNOJMO |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 06/2022 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 1 – SO01 – Knihovna
1.01 | Větrací jednotka s rotačním výměníkem ZZT, podstropní | soub | 1 |  | 0 |  | 200 | 200
Vp/Vo=1100/1100 m3/h; Dpext=250/250 Pa
Ni=3,8 kW (vč. el. ohřevu); U=400 V/50 Hz; Ƞ ZZT 74,4 %
- EC ventilátory
- vložkové filtry M5
- elektrický ohřev 3 kW
- vzdálený ovládač
- příslušenství: externí zpětná klapka d=315 (2 ks)
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
1.02 | Ohebná hadice d=315 s útlumem, izolace 50, l=7,5 m | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.03 | Tlumič hluku kruhový, d=315, l=900, izolace 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 |  |  | 0
1.04 | Sací/výfukový oblouk se sítem 10x10, d=315, 135 ° | ks | 2 |  | 0
| Montáž | ks | 2 |  |  | 0
1.05 | Textilní vyústka dle nákresu, d=250, 900 m3/h | ks | 1 |  | 0
Tvar Kruhový, Počet rozměrů 4, Rozměr 250-250-250-250 mm, Celková délka 16260 mm (320+7425+1280+7135), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 250, 1ks Zip 250, 2ks Zip 250, Průtok 850 m3/h (0+550+0+300), Použitelný přetlak 90 Pa, Tlaková ztráta třením = 60,4 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř, 1 Oblouk 250 90°/4, Začátek, Sešití, 1 Oblouk 250 90°/4, Sešití, Sešití, 1 Oblouk 250 90°/4, Sešití, Sešití, 1 Oblouk 250 17°/1, Zip, Sešití
Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 254 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva dle arch. ze základních RAL výrobce
Seznam montážního materiálu: 6ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 1425mm Hliníkový profil, 1ks 1280mm Hliníkový profil, 1ks 1135mm Hliníkový profil, 1ks 320mm Hliníkový profil, 2ks Stáčené lišty pro oblouky, 6ks Hliníková spojka profilů přímá, 15ks Hliníkový úchyt profilu, 8ks Napínač v profilu, 15ks Závěsy ze závitových tyčí pozink 1000 mm, 1ks Kruhový 250 mm Nerez připojovací pásek
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.06 | Hliníková vyústka dvouřadá 325x125 s regulací a UR | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.07 | Hliníková vyústka jednořadá 525x325 s regulací a UR | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
vč. plénum boxu
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.08 | Vyústka na kruhové potrubí 225x75, jednořadá s regulací | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.09 | Talířový ventil odvodní 160, kovový | ks | 4 |  | 0
| Montáž | ks | 4 |  |  | 0
1.10 | Ohebná hadice d=250 s útlumem a izolací 25 | bm | 1 |  | 0
| Montáž | bm | 1 |  |  | 0
1.11 | Ohebná hadice d=160 s útlumem a izolací 25 | bm | 4 |  | 0
| Montáž | bm | 4 |  |  | 0
1.12 | Regulační klapka d=250 | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.13 | Regulační klapka d=160 | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.14 | Potrubí pozinkované, skupiny I
| rovné kusy | m2 | 1 |  | 0 |  | 12 | 12
| tvarovky | m2 | 1 |  | 0
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
1.15 | Kruhové potrubí SPIRO:
| - d=315 vč. 50 % tvar. | bm | 5 |  | 0
| - d=280 vč. 40 % tvar. | bm | 5 |  | 0
| - d=250 vč. 10% tvar. | bm | 5 |  | 0
| - d=160 vč. 40% tvar. | bm | 3 |  | 0
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
1.16 | Tepelná izolace s minerální plstí 60 mm a Al polpem | m2 | 5 |  | 0
| Montáž | m2 | 5 |  |  | 0
1.17 | Kondenzační jednotka Multisplit Qch/Qt=10/12 kW, | soub | 1 |  | 0
(rozsah 11/14 kW); Ni=2,98 kW; U=230 V/50 Hz
Příslušenství: podstavce na střechu, ovládač infra
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
1.18 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=4,6/5,5 kW | ks | 3 |  | 0
| Montáž | ks | 3 |  |  | 0
1.19 | Potrubí Cu 12,7x6,3 vč. izolace, chladiva a komunik. kabelu | bm | 30 |  | 0
| Montáž | bm | 30 |  |  | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 15 |  | 0 |  | 1 | 15
| Zhotovení závěsů | kg | 15 |  |  | 0
| Montáž závěsů | kg | 15 |  |  | 0
| Spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 1 | 10
| Těsnící materiál | kg | 5 |  | 0 |  | 1 | 5
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 30
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 6 |  |  | 0
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1
| Kompletační činnost | soub | 1
| HZS celkem |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 0 |  |  | #REF!