## RM1
RM1
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Bruska 65 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
2 | Vrtačka 47 |  | 16 | 400 | 20 | Vypínač 25A
3 | Posuvna (šibina) |  | 63 | 400 | 50 | Vypínač 63A
4 | Lis 25 |  | 40 | 400 | 40 | Vypínač 40A
5 | Lis 29 |  | 20 | 400 | 40 | Vypínač 25A
6 | Lis 26 |  | 20 | 400 | 40 | Vypínač 25A
7 | Lis 31 |  | 20 | 400 | 40 | Vypínač 25A
8 | Bruska 39 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
9 | Jeřáb zámečnická dílna JM |  | 6 | 400 | 20
10 | Bruska 64 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
11 | Vrtačka 37 |  | 16 | 400 | 20 | Vypínač 25A
12 | Ventilátor V1 |  | 16 | 400 | 30
13 | Ventilátor V2 |  | 16 | 400 | 30
14 | Ventilátor V3 |  | 16 | 400 | 20
15 | Ventilátor V4 |  | 16 | 400 | 30
16 | Zásuvková skříň 1 + 3 |  | 50 | 400 | 80
17 | Zásuvková skříň 2 + 4 |  | 50 | 400 | 70
18 | Zásuvková skříň 5 + 7 |  | 50 | 400 | 40
19 | Zásuvková skříň 6 + 8 |  | 50 | 400 | 50
20 | Zásuvková skříň 9 + 10 |  | 50 | 400 | 60
21 | Zásuvková skříň 11 |  | 50 | 400 | 40
22 | Zásuvková skříň 12 |  | 50 | 400 | 30
23 | Zásuvková skříň 13 |  | 50 | 400 | 30
24 | Zásuvková skříň 14+16 |  | 50 | 400 | 30
25 | Zásuvková skříň 15 |  | 50 | 400 | 20
26 | Zásuvková skříň 17 |  | 50 | 400 | 60
27 | Zásuvková skříň 18 |  | 50 | 400 | 50
28 | Zásuvková skříň 19 |  | 50 | 400 | 50
29 | Zásuvková skříň 20 |  | 50 | 400 | 40
30 | Zásuvková skříň 21 + 23 |  | 50 | 400 | 30
31 | Zásuvková skříň 22 + 25 |  | 50 | 400 | 50
32 | Zásuvková skříň 24 |  | 50 | 400 | 50
33 | Zásuvková skřín 25 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
34 | Zásuvka 63A Z63 |  | 50 | 400 | 30
35 | Zásuvka 63A VANA |  | 50 | 400 | 40
36 | Zásuvka IWD 230 |  | 25 | 230 | 30
37 | Zásuvky 230V A |  | 16 | 230 | 20 | 5ks
38 | Zásuvky 230V B |  | 16 | 230 | 20 | 5ks
39 | Zásuvky 230V C |  | 16 | 230 | 30 | 5ks
40 | Zásuvky 230V D |  | 16 | 230 | 30 | 5ks
41 | Zásuvky 230V E |  | 16 | 230 | 30 | 5ks
42 | Zásuvky 230V F |  | 16 | 230 | 30 | 5ks
43 | Zásuvky 230V G |  | 16 | 230 | 30 | 5ks
44 | Zásuvky 230V H |  | 16 | 230 | 30 | 6ks
45 | Zásuvky 230V I |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
46 | Zásuvky 230V J |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
47 | Zásuvky 230V K |  | 16 | 230 | 30 | 6ks
48 | Zásuvky 230V L |  | 16 | 230 | 30 | 6ks
49 | Zásuvky 230V M |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
50 | Zásuvky 230V N |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
51 | Zásuvky 230V O |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
52 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
53 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
| Osvětlení výbojky A |  | 10 | 230 | 100 | 10ks výbojky, 3x vypínač č. 1 | Tyto obvody jsou a zůstanou napojeny z rozvaděče RS-1. Má svůj přívod a okruhy nebudou umístěny v rozvaděči RM1
| Osvětlení výbojky B |  | 10 | 230 | 100 | 10ks výbojky, 3x vypínač č. 1
| Osvětlení |  | 10 | 230 | 75 | 25ks 2x36W, 8x vypínač č. 1
| Osvětlení |  | 10 | 230 | 75 | 25ks 2x36W, 8x vypínač č. 1
| Osvětlení |  | 10 | 230 | 75 | 25ks 2x36W, 8x vypínač č. 1
| Osvětlení |  | 10 | 230 | 75 | 25ks 2x36W, 8x vypínač č. 1
| Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
| Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
| Nouzové osvětlení |  | 10 | 230 | 100

## RMS1.1
RMS1.1
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Vrata 1 |  | 16 | 400 | 30
2 | Vrata 2 |  | 16 | 400 | 30
3 | Vrata 3 |  | 16 | 400 | 30
4 | Vrata 4 |  | 16 | 400 | 30
5 | Vrtačka 1 |  | 16 | 400 | 30 | Vypínač 25A
6 | Jeřáb J |  | 50 | 400 | 30 | Vypínač 50A
7 | Bruska 2 |  | 16 | 400 | 40 | Vypínač 25A
8 | Ventilátor V5 |  | 10 | 400 | 20
9 | Kalorifer K1 |  | 10 | 400 | 50
10 | Kalorifer K2 |  | 10 | 400 | 50
11 | Zásuvková skříň 1 |  | 50 | 400 | 50
12 | Zásuvková skříň 2 |  | 50 | 400 | 40
13 | Zásuvková skříň 3 |  | 50 | 400 | 30
14 | Zásuvková skříň 4 |  | 50 | 400 | 20
15 | Zásuvková skříň 5 |  | 50 | 400 | 20
16 | Zásuvková skříň 6 |  | 50 | 400 | 30
17 | Zásuvková skříň 7 |  | 50 | 400 | 30
18 | Zásuvková skříň 8 |  | 50 | 400 | 30
19 | Zásuvková skříň 9 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
20 | Zásuvková skříň 10 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
21 | Zásuvky 230V A |  | 16 | 230 | 40 | 4 ks
22 | Zásuvky 230V B |  | 16 | 230 | 40 | 4 ks
23 | Zásuvky 230V C |  | 16 | 230 | 40 | 4 ks
24 | Zásuvky 230V D |  | 16 | 230 | 40 | 4 ks
25 | Zásuvky 230V E |  | 16 | 230 | 40 | 4 ks
26 | Zásuvky 230V F |  | 16 | 230 | 40 | 4 ks
27 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
28 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
29 | Osvětlení výbojky |  | 10 | 230 | 100 | 8ks výbojky, 4x vypínač č. 1
30 | Osvětlení |  | 10 | 230 | 100 | 25ks 2x36W, 10x vypínač č. 1
31 | Osvětlení |  | 10 | 230 | 100 | 25ks 2x36W, 10x vypínač č. 1
32 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
33 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
34 | Nouzové osvětlení |  | 10 | 230 | 50

## RMS1.4
RMS1.4
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Zásuvková skříň 1 |  | 50 | 400 | 20
2 | Zásuvková skříň 2 |  | 50 | 400 | 20
3 | Zásuvková skříň 3 |  | 50 | 400 | 30
4 | Zásuvková skříň 4 |  | 50 | 400 | 40
5 | Zásuvková skříň 5 |  | 50 | 400 | 30
6 | Zásuvková skříň 6 |  | 50 | 400 | 20
7 | Zásuvková skříň 7 |  | 50 | 400 | 20
8 | Zásuvková skříň 8 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
9 | Zásuvky 230V A |  | 16 | 230 | 20 | 4 ks
10 | Zásuvky 230V B |  | 16 | 230 | 30 | 4 ks
11 | Zásuvky 230V C |  | 16 | 230 | 30 | 4 ks
12 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
13 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
14 | Osvětlení výbojky |  | 10 | 230 | 100 | 8ks výbojky, 4x vypínač č. 1
15 | Osvětlení |  | 10 | 230 | 60 | 15ks 2x36W, 4x vypínač č. 1
16 | Osvětlení |  | 10 | 230 | 60 | 15ks 2x36W, 4x vypínač č. 1
17 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
18 | Nouzové osvětlení |  | 10 | 230 | 100

## RMS5
RMS12
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Kompresor |  | 32 | 400 | 30 | Vypínač 32A
2 | Pec RM5.1 |  | 100 | 400 | 20 | Vypínač 100A
3 | Výtah |  | 20 | 400 | 30 | Vypínač 25A
4 | Jeřáb J1 |  | 16 | 400 | 40 | Vypínač 25A
5 | Jeřáb J2 |  | 16 | 400 | 40 | Vypínač 25A
6 | Jeřáb J3 |  | 10 | 400 | 40 | Vypínač 25A
7 | Soustruh 8 |  | 25 | 400 | 40 | Vypínač 25A
8 | Vrtačka 11 |  | 16 | 400 | 50 | Vypínač 25A
9 | Vyvažovačka 10 |  | 16 | 400 | 50 | Vypínač 25A
10 | Vyvažovačka 12 |  | 16 | 400 | 50 | Vypínač 25A
11 | Bruska 18 |  | 20 | 400 | 40 | Vypínač 25A
12 | Fréza 20 |  | 20 | 400 | 40 | Vypínač 25A
13 | Vrtačka 14 |  | 10 | 400 | 30 | Vypínač 25A
14 | Bruska 16 |  | 10 | 400 | 30 | Vypínač 25A
15 | Navíječka 9 |  | 16 | 400 | 30 | Vypínač 25A
16 | Kalorifer K1 |  | 10 | 400 | 50 | Vypínač 25A
17 | Kalorifer K2 |  | 10 | 400 | 50 | Vypínač 25A
18 | Ventilátor V1 |  | 16 | 400 | 30
19 | Zásuvková skříň 1 |  | 50 | 400 | 40
20 | Zásuvková skříň 2 |  | 50 | 400 | 50
21 | Zásuvková skříň 3 |  | 50 | 400 | 50
22 | Zásuvková skříň 4 |  | 50 | 400 | 50
23 | Zásuvková skříň 5 |  | 50 | 400 | 50
24 | Zásuvková skříň 6 |  | 50 | 400 | 30
25 | Zásuvková skříň 7 |  | 50 | 400 | 30
26 | Zásuvková skříň 8 |  | 50 | 400 | 50
27 | Zásuvková skříň 9 |  | 50 | 400 | 40
28 | Zásuvková skříň 10 |  | 50 | 400 | 60
29 | Zásuvková skříň 11 |  | 50 | 400 | 50
30 | Zásuvková skříň 12 |  | 50 | 400 | 30
31 | Zásuvková skříň 13 |  | 50 | 400 | 30
32 | Zásuvková skříň 14 |  | 50 | 400 | 30
33 | Zásuvková skříň 15 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
34 | Zásuvková skříň 16 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
35 | Rozvaděč světlíky R/S-2 |  | 16 | 230 | 20
36 | Zásuvky 230V kompresor |  | 16 | 230 | 40 | 4ks
37 | Zásuvky 230V údržba 1 |  | 16 | 230 | 40 | 8ks
38 | Zásuvky 230V údržba 2 |  | 16 | 230 | 40 | 4ks
39 | Zásuvky 230V dílna motorů 1 |  | 16 | 230 | 50 | 8ks
40 | Zásuvky 230V dílna motorů 2 |  | 16 | 230 | 50 | 8ks
41 | Zásuvky 230V dílna motorů 3 |  | 16 | 230 | 50 | 8ks
42 | Zásuvky 230V dílna motorů 4 |  | 16 | 230 | 50 | 8ks
43 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
44 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
45 | Osvětlení strop |  | 10 | 230 | 100 | 10ks výbojky, 2x vypínač č. 1
46 | Osvětlení |  | 10 | 230 | 100 | 40ks 2x36W, 12x vypínač č. 1
47 | Osvětlení kompresor, impregnace |  | 10 | 230 | 50 | 8ks 2x36W, 4x vypínač č. 1
48 | Osvětlení dílna, údržba, galerie |  | 10 | 230 | 50 | 16ks výbojky, 4x vypínač č. 1
49 | Osvětlení dílna, údržba, schodiště |  | 10 | 230 | 50 | 8ks 2x36W, 4x vypínač č. 1
50 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
51 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva

## RMS8
RMS12
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Bruska 97 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
2 | Vrtačka 87 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
3 | Vrtačka 96 |  | 16 | 400 | 20 | Vypínač 25A
4 | Odrážečka 76 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
5 | Bruska 142 |  | 10 | 400 | 30 | Vypínač 25A
6 | Bruska 141 |  | 10 | 400 | 30 | Vypínač 25A
7 | Soustruh R5 77 |  | 25 | 400 | 40 | Vypínač 25A
8 | Soustruh SV 18 89 |  | 25 | 400 | 40 | Vypínač 25A
9 | Soustruh SVI 40 90 |  | 35 | 400 | 50 | Vypínač 40A
10 | Bruska 80 |  | 20 | 400 | 20 | Vypínač 25A
11 | Pila 83 |  | 10 | 400 | 10 | Vypínač 25A
12 | Soustruh R5 81 |  | 25 | 400 | 20 | Vypínač 25A
13 | Soustruh Maďar 102 |  | 35 | 400 | 20 | Vypínač 40A
14 | Soustruh SV 18 78 |  | 35 | 400 | 50 | Vypínač 40A
15 | Soustruh EE 800 85 |  | 50 | 400 | 40 | Vypínač 50A
16 | Soustruh SVI 40 92 |  | 35 | 400 | 40 | Vypínač 40A
17 | Vrtačka sloupová 93 |  | 25 | 400 | 30 | Vypínač 25A
18 | Fréza 91 |  | 35 | 400 | 30 | Vypínač 40A
19 | Lis 84 |  | 25 | 400 | 30 | Vypínač 25A
20 | Bruska 100 |  | 20 | 400 | 30 | Vypínač 25A
21 | Fréza nástrojářská 94 |  | 25 | 400 | 30 | Vypínač 25A
22 | Vrtačka sloupová 88 |  | 16 | 400 | 30 | Vypínač 25A
23 | Soustruh Rumun 101 |  | 35 | 400 | 40 | Vypínač 40A
24 | Karusel 95 |  | 160 | 400 | 40
25 | Bruska 98 |  | 20 | 400 | 40 | Vypínač 25A
26 | Jeřáb otočný J1 |  | 10 | 400 | 40 | Vypínač 25A
27 | Jeřáb otočný J2 |  | 10 | 400 | 50 | Vypínač 25A
28 | Jeřáb nákolkárna J3 |  | 20 | 400 | 30 | Vypínač 25A
29 | Ventilátor V1 |  | 10 | 400 | 20
30 | Ventilátor V2 |  | 10 | 400 | 10
31 | Ventilátor V3 |  | 10 | 400 | 30
32 | Ventilátor V4 |  | 10 | 400 | 40
33 | Ventilátor V5 |  | 10 | 400 | 40
34 | Rozvaděč světlíky R/S-2 |  | 16 | 230 | 20
35 | Rozvaděč R2 |  | 63 | 400 | 20
36 | Rozvaděč RS |  | 40 | 400 | 20
37 | Zásuvková skříň 1 |  | 50 | 400 | 30
38 | Zásuvková skříň 2 |  | 50 | 400 | 40
39 | Zásuvková skříň 3 |  | 50 | 400 | 40
40 | Zásuvková skříň 4 |  | 50 | 400 | 30
41 | Zásuvková skříň 5 |  | 50 | 400 | 20
42 | Zásuvková skříň 6 |  | 50 | 400 | 40
43 | Zásuvková skříň 7 |  | 50 | 400 | 30
44 | Zásuvková skříň 8 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
45 | Zásuvková skříň 9 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
46 | Zásuvky 230V výdejna |  | 16 | 230 | 20 | 8ks
47 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 | 50 | 6ks
48 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 | 50 | 6ks
49 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
50 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
51 | Osvětlení strop |  | 10 | 230 | 100 | 12ks výbojky, 3x vypínač č. 1
52 | Osvětlení dílna |  | 10 | 230 | 100 | 20ks 2x36W, 8x vypínač č. 1
53 | Osvětlení výdejna |  | 10 | 230 | 20 | 6ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
54 | Osvětlení nákolkárna |  | 10 | 230 | 30 | 2ks výbojky, 1x vypínač č. 1
55 | Osvětlení |  | 10 | 230 | 40 | 6ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
56 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
57 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva

## RMS9
RMS9
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Buchar 27 |  | 16 | 400 | 30
2 | Bruska 45 |  | 16 | 400 | 20
3 | Vana |  | 16 | 400 | 20
4 | Vrtačka 33 |  | 25 | 400 | 20
5 | Lis 28 |  | 16 | 400 | 30
6 | Jeřáb 3 |  | 50 | 400 | 30
7 | Ventilátor 1 |  | 10 | 400 | 30
8 | Ventilátor 2 |  | 10 | 400 | 30
9 | Ventilátor 3 |  | 10 | 400 | 20
10 | Ventilátor 4 |  | 10 | 400 | 20
11 | Ventilátor 5 |  | 10 | 400 | 20
12 | Ventilátor 6 |  | 10 | 400 | 10
13 | Ventilátor 7 |  | 10 | 400 | 20
14 | Ventilátor 8 |  | 10 | 400 | 30
15 | Kalorifer 1 |  | 10 | 400 | 60
16 | Kalorifer 2 |  | 10 | 400 | 60
17 | Zásuvková skříň 1 |  | 50 | 400 | 40
18 | Zásuvková skříň 2 |  | 50 | 400 | 30
19 | Zásuvková skříň 3 |  | 50 | 400 | 20
20 | Zásuvková skříň 4 |  | 50 | 400 | 30
21 | Zásuvková skříň 5 |  | 50 | 400 | 30
22 | Zásuvková skříň 6 |  | 50 | 400 | 20
23 | Zásuvková skříň 7 |  | 50 | 400 | 30
24 | Zásuvková skříň 8 |  | 50 | 400 | 30
25 | Zásuvková skříň 9 |  | 50 | 400 | 40
26 | Zásuvková skříň 10 |  | 50 | 400 | 50 | Jistič 6A 1f pro 6ks 2x36W, zásuvka 230V 2x
27 | Zásuvková skříň 11 |  | 50 | 400 | 30
28 | Zásuvková skříň 12 |  | 50 | 400 | 60 | Jistič 6A 1f pro 6ks 2x36W, zásuvka 230V 2x
29 | Zásuvková skříň 13 |  | 50 | 400 | 20
30 | Zásuvková skříň 14 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
31 | Zásuvková skříň 15 |  | 50 | 400 | 60 | Jistič 6A 1f pro 6ks 2x36W, zásuvka 230V 2x
32 | Zásuvková skříň 16 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
33 | Zásuvková skříň 17 |  | 50 | 400 | 60 | Jistič 6A 1f pro 6ks 2x36W, zásuvka 230V 2x
34 | Zásuvková skříň 18 |  | 50 | 400 |  | Rezerva
35 | Zásuvková skříň 19 |  | 50 | 400 | 60 | Jistič 6A 1f pro 6ks 2x36W, zásuvka 230V 2x
36 | Zásuvková skříň 20 |  | 50 | 400 | 20
37 | Zásuvková skříň 21 |  | 50 | 400 | 40
| Zásuvková skříň venkovní |  | 50 | 400 | 30
32 | Zásuvky 230V A sklad 1 |  | 16 | 230 | 60 | 4ks
33 | Zásuvky 230V B kancl |  | 16 | 230 | 40 | 4ks
34 | Zásuvky 230V C |  | 16 | 230 | 40 | 3ks
35 | Zásuvky 230V D sklad 2 |  | 16 | 230 | 40 | 4ks
| Zásuvky 230V E zeď soustružna |  | 16 | 230 | 50 | 4ks
36 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
37 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
| Zásuvka 63A svařečka |  | 50 | 400 | 20
41 | Osvětlení sklad 1 |  | 10 | 230 | 60 | 6ks 2x36W, 1x vypínač č. 1
42 | Osvětlení kancl |  | 10 | 230 | 40 | 2ks 2x36W, 2x60W, 3x vypínač č. 1
43 | Osvětlení kovárna |  | 10 | 230 | 60 | 20ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
44 | Osvětlení svařovna |  | 10 | 230 | 50 | 10ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
| Osvětlení sklad 2 |  | 10 | 230 | 50 | 4ks 2x36W, 1x vypínač č. 1
| Osvětlení rampa u kanclu |  | 10 | 230 | 50 | 10ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
| Osvětlení zeď soustružna |  | 10 | 230 | 50 | 8ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
| Osvětlení hala strop |  | 10 | 230 | 300 | 18ks výbojky, 3x vypínač č. 1
45 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
46 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
47 | Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
| Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva

## RMS12
RMS12
Vývod | Název | Výkon | Proud | Napětí | Kabel | Poznámka
|  | kW | A | V | m
1 | Vrtačka 130 |  | 10 | 400 | 15 | Vypínač 25A
2 | Vrtačka vodorovná 125 |  | 10 | 400 | 15 | Vypínač 25A
3 | Vrtačka třívřetenová 123 |  | 10 | 400 | 20 | Vypínač 25A
4 | Zkracovačka 109 |  | 16 | 400 | 30 | Vypínač 25A
5 | Srovnávačka 116 |  | 16 | 400 | 50 | Vypínač 25A
6 | Soustruh 110 |  | 10 | 400 | 30 | Vypínač 25A
7 | Odsávání |  | 16 | 400 |  | Stáv. přívod
8 | Pila formátovací 120 |  | 20 | 400 |  | Stáv. přívod, vypínač 25A
9 | Bruska vodorovná 124 |  | 10 | 400 | 15 | Vypínač 25A
10 | Pila pásová 111 |  | 16 | 400 | 20 | Vypínač 25A
11 | Fréza 115 |  | 16 | 400 | 15 | Vypínač 25A
12 | Bruska nožová 132 |  | 16 | 400 | 20 | Vypínač 25A
13 | Bruska svislá 117 |  | 25 | 400 | 50 | Vypínač 25A
14 | Odsávání strojovna | 18.5 | 50 | 400 | 50
15 | Bruska pásová 114 |  | 20 | 400 | 15 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
16 | Pila okružní 113 |  | 20 | 400 | 30 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
17 | Pila pásová 108 |  | 20 | 400 | 30 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
18 | Srovnávačka 107 |  | 20 | 400 | 20 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
19 | Protahovačka 105 |  | 25 | 400 | 20 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
20 | Fréza 106 |  | 20 | 400 | 20 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
21 | Protahovačka 112 |  | 20 | 400 | 40 | Softstartér, jistič 6B/1 pro soft
22 | Zásuvková skříň venkovní |  | 50 | 400 | 30
23 | Zásuvková skříň 1+2 |  | 50 | 400 | 30 | 2ks
24 | Zásuvky 230V A brusírna |  | 16 | 230 | 50 | 6ks
25 | Zásuvky 230V B strojovna |  | 16 | 230 | 50 | 6ks
26 | Zásuvky 230V C |  | 16 | 230 | 50 | 4ks
27 | Zásuvky 230V D dílna |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
28 | Zásuvky 230V E |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
29 | Zásuvky 230V F |  | 16 | 230 | 40 | 6ks
30 | Zásuvky 230V G |  | 16 | 230 | 40 | 2ks
31 | Zásuvky 230V H |  | 16 | 230 | 40 | 2ks
32 | Zásuvky 230V I |  | 16 | 230 | 40 | 2ks
33 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
34 | Zásuvky 230V |  | 16 | 230 |  | Rezerva
35 | Osvětlení brusírna |  | 10 | 230 | 50 | 6ks 2x36W, 1x vypínač č. 1
36 | Osvětlení strojovna |  | 10 | 400 | 100 | 2x stykač 3f 10+10ks 2x36W
37 | Osvětlení dílna |  | 10 | 400 | 100 | 2x stykač 3f 10+10ks 2x36W
36 | Osvětlení 400V |  | 10 | 400 |  | Rezerva - pouze jistič
37 | Osvětlení dílna |  | 10 | 230 | 100 | 10ks 2x36W, 4x vypínač č. 1
38 | Osvětlení místnost odsávání |  | 10 | 230 | 70 | 4ks 2x36W, 2x vypínač č. 1
| Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva
| Osvětlení |  | 10 | 230 |  | Rezerva