PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE

miesto stavby : okr. Trnava, Vlčkovce č. 46,

919 23 Vlčkovce

k, ú. Vlčkovce, parc. čis. 391/1; 391/3; 399/2

investor  : PROGAST s.r.o.,

KRAJINSKÁ CESTA 18, 821 07 BRATISLAVA

STATIKA

psp

V Trnave 07.2018							     	Ing. Ivan Jindra

0905-213751

Cieľom  projektu statiky  prístavby k priemyslovej budove  je projekt pre stavebné povolenie. Objekt je navrhnutý ako monolitický železobetónový skelet s obvodovým plášťom z PUR panelov.  Nosné prvky 1. NP tvoria žb. piliere, prievlaky a doska. Nosnú prvky na 2. NP sú z oceľových a žb. stĺpov, žb. a oceľových prievlakov a z trapézového plechu. Nosné piliere sú uvažované ako monolitické železobetónové, na 1. NP z vodotesného betónu V-C 25/30, na 2. NP z betónu C25/30. Konštrukcia schodiska  je pri posúdení uvažovaná ľahká, oceľová. Vzhľadom na prístavbu k objektu je nutné postup prác a nové konštrukcie prispôsobiť jestvujúcemu stavu zistenému počas výstavby.

Podklady pre vypracovanie tohto posudku :

• projekt pre stavebné  povolenie - časť architektúra (dátum vypracovania 07/20198)

• konzultácie s autorom projektu architektúry

• príslušné STN EN  a súvisiace vyhlášky a právne predpisy, najmä však

STN EN 1996-2:2007-02 (73 1101)	 	Zhotovovanie murovaných konštrukcií

STN EN 1090-2:2009-12 (73 2601)		 Zhotovovanie oceľových konštrukcií

STN EN 206-1:2002-04 (73 2403),

STN P ENV 13670-1:2001-12 (73 2400)		Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií

STN 73 2810:1963-07				Drevené stavebné konštrukcie. Zhotovovanie

STN 733150 					Stavebné práce. Tesárske práce stavebné.

• technické materiály a prospekty dodávateľov stavebných výrobkov

Základné údaje o stavbe

Novostavba je navrhnutá ako nepodpivničený pôdorysne jednoduchý,  dvojpodlažný objekt (1. NP, 2.NP). Objekt je nepodpivničený.  Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 22,000 x 15,080 m. Konštrukčná výška 1. NP je 3810 mm, konštrukčná výška 2.NP je 2850 mm.  Konštrukcia strechy je riešená ako plochá strecha s atikou menšou ako 300 mm (výška atiky nad strešný plášť). Zvislé  nosné prvky objektu sú navrhnuté zo žb. pilierov.   Zvislá nosná konštrukcia je doplnená o monolitická železobetónový strop nad 1. NP – doska a prievlaky. Na 2. NP je na žb. prievlakoch uložený trapézový plech CB 150/280, 1 mm  na ktorý sú položené vrstvy strešného plášťa. Nie je uvažovaný násyp kamenivom. Obvodový plášť je navrhnutý z PUR panelov. Objekt prístavby  tvorí samostatný  dilatačný celok.

Seizmické účinky

Požiadavky na murované budovy podľa STN P ENV 1998-1-3

Norma STN P ENV 1998-1-3 definuje základné požiadavky na materiály a previazanie murovaných konštrukcií kvôli  zamedzeniu lokálnemu krehkému porušeniu dierovaných skladobných jednotiek (tvárnic, blokov, tehál). Z nich vyberáme  nasledujúce:

- Objem dier v skladobnej jednotke nesmie byť väčší ako 50% celkového objemu,

- Vertikálne medzisteny v dierovaných a komôrkových skladobných jednotkách sa majú rozšíriť na celú horizontálnu  dĺžku jednotky

- Normalizovaná pevnosť v tlaku murivacieho prvku, odvodená v súlade s čl. 3.1.2.1 Eurokódu 6, časť 1-1, nesmie

- byť menšia ako fb=2,5MPa (kolmo na ložnú plochu) a fb=2,0MPa (rovnobežne s ložnou plochou a v rovine steny)

- Pri nevystuženom alebo obopnutom murive sú prípustné len malty typu M5 alebo pevnejšie.

- S výnimkou oblastí s nízkou seizmicitou sa musia všetky zvislé škáry muriva vyplniť maltou.

Poznámka: Oblasti s nízkou seizmicitou stanovuje v čl. 4.1.2.5 ako lokality s návrhovým seizmickým zrýchlením ag menším ako 0,98ms-2.

Norma STN P ENV 1998-1-3 ďalej zavádza pojem JEDNODUCHÉ MUROVANÉ BUDOVY. Pri takýchto budovách  nie je povinné explicitné overovanie bezpečnosti. Takáto budova musí spĺňať nasledujúce kritériá:

- počet nadzemných podlaží pre nevystužené murivo nie je väčší ako 3

- pôdorys je približne pravidelný

- budova je vystužená šmykovými stenami, ktoré sú usporiadané takmer symetricky v dvoch kolmých horizontálnych  smeroch

Oblasti seizmického rizika

Budovu je možné zaradiť medzi jednoduché murované objekty.  Pre danú oblasť   je zrýchlenie do 0,30 ms-2.

Základy/Základové pomery

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o posúdenie projektu novostavby   sú v  projekte

predpokladané nasledovné základové pomery :

•   v blízkosti objektu nie sú prítomné svahy ani tektonické zlomy

• územie nie je poddolované, v susedstve sa nenachádzajú zdroje technickej seizmicity

• trieda ťažiteľnosti zeminy 2 - 3

• minimálna tabuľková únosnosť zeminy v základovej škáre Rdt = 0,200 MPa pri zohľadnení všetkých nepriaznivých činiteľov, zemina v úrovni základov je podmienečne vhodná na zakladanie

• max. hladina podzemnej vody je min. 2,0 m pod spodnou úrovňou základov, podzemná voda nevykazuje agresívne účinky na betónové konštrukcie .

Skutočné vlastnosti základovej pôdy je potrebné overiť pred začatím realizačných prác podrobným inžiniersko - geologickým prieskumom, ktorého cieľom je najmä :

• overiť vhodnosť územia pre realizáciu objektu, objasniť prípadné svahové pohyby,

tektonické zlomy, poddolovanie atď.

• objasniť geologickú stavbu, zloženie a úložné pomery vrstiev v základovej pôde

• objasniť hydrogeologické pomery - zistiť výskyt a úroveň hladiny podzemnej vody, posúdiť jej vplyv na plánovanú stavbu, stanoviť  agresivitu na betónové konštrukcie

• klasifikovať zeminy základovej pôdy a určiť ich fyzikálno-mechanické vlastnosti na základe výsledkov laboratórnych skúšok a podľa STN EN 1997-1/NA a STN EN 1997-2/NA

• zhodnotiť základové pomery - únosnosť a stlačiteľnosť základovej pôdy

• určiť kategorizáciu zemín pre výkopové práce podľa STN 73 3050

• stanoviť úroveň premŕzania pôdy

Po vykonaní inžiniersko - geologického prieskumu je nutné informovať projektanta, aby dal zistené skutočnosti do súladu s projektovou dokumentáciou, prípadne vykonal úpravy projektu. V prípade, že nebude toto vykonané, zodpovedný statik projektu neručí za vady spôsobené chybnými  základmi.

V prípade že objekt bude zakladaný do ílovitých relatívne nepriepustných zemín, nedoporučujem pod  základovými pásmi  realizovať štrkové lôžka, do ktorých by mohmovrchová, atmosférická voda, čím by mohlo dôjsť po jej dlhodobom pôsobení ku zmene konzistencie týchto zemín v podzákladí a následne ku dodatočnému nerovnomernému sadaniu stavby. Betonárske práce je potrebné realizovať ihneď po začistení základovej škáry, pretože tieto zeminy sú veľmi náchylné na objemové zmeny. V prípade, že betonárske práce nebudú vykonané ihneď po realizácii výkopov, bude potrebné ponechať nad úrovňou základovej škáry ochrannú vrstvu zeminy hrúbky najmenej 10 cm, ktorá sa odstráni až tesne pred betónovaním základových konštrukcií alebo pred položením  betónu.

Presné rozmery základových pásov sú na výkrese základov.

Tabuľková únosnosť zeminy  je predpokladaná 0,180 Mpa. Konštrukciu základov navrhujem  z monolitických betónových pásov. Ako materiál navrhujem  betón C 25/30 (B30). Zásypy v konštrukcii základov je nutné hutniť po vrstvách na Edef=60 MPa, tak aby Edef2/Edef1 <2.00. Maximálna výška vrstvy 250 mm.  Pred začatím betonáže základov je nutné obhliadnuť projektantom (stavebným dozorom ) stav základovej škáry.

Samotná konštrukcia základov je navrhnutá zo základových pätiek. Rozmery sú na výkrese základov.   Spodná doska hrúbky 150 mm  je navrhnutá z drátkobetónu. Podklad pod dosku je nutné upraviť podľa výkresu základov.   Presné vystuženie dosky  ( receptúra) bude stanovená dodávateľskou firmou na základe spresnenia zaťažení.

Vzhľadom na hĺbku založenia neuvažujem vplyv hĺbky zloženia.  Hĺbka základovej škáry  je v rovnakej výške vzhľadom na spádové pomery na stavbe.  Hĺbka spodnej vody nie je zistená, nezasahuje do aktívnej zóny základov. Posudzovaný je základ pod stredovým múrom a pod obvodovými múrmi.

Stále zaťaženie od strechy nad 2. NP

| Fatrafol | 0,020 | 1,35 | 0,030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fatratex | 0,003 | 1,35 | 0,004 |  |
| tepelná izolácia PIR | 0,070 | 1,35 | 0,101 | Spádové kliny |
| tepelná izolaciaPIR | 0,060 | 1,35 | 0,081 | 220 mm |
| Glastek 30 Sticker | 0,020 | 1,350 | 0,030 |  |
| konštrukcia strechy | 0,200 | 1,35 | 0,270 | plech |
|  | 0,373 |  | 0,516 |  |

Stále zaťaženie od stropu nad 1. NP

| konštrukcia stropu | 5,000 | 1,35 | 6,750 | žb. doska 200 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priečky | 1,500 | 1,35 | 2,025 |  |
|  | 6,500 |  | 8,775 |  |

Náhodilé  zaťaženie stropu nad 1. NP

| Užitočné | 4,500 | 1,50 | 6,750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,500 |  | 6,750 |  |

Náhodilé  zaťaženie strechy ( sneh )

| sneh | 0,480 | 2,10 | 1,008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,480 |  | 1,008 |  |

Podrobný statický výpočet bol vykonaný prevažne ručne. Vnútorné sily prútových konštrukcií boli počítané metódami stavebnej mechaniky, resp. MKP. Napätosť v prierezoch jednotlivých prvkov bola určená pomocou lineárnej pružnosti. Posudzovanie napätosti, stability a deformácií jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie bolo vykonané podľa platných noriem.  V prípade  iných rozmerov základov ako je uvedené na výkrese základov je  nutná konzultácia s projektantom statiky.

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie prvého a druhého nadzemného  podlažia sú navrhnuté ako monolitické železobetónové. V konzolovitej časti 2. NP sú použité oceľové stĺpy prievlaky.  Hrúbka jednotlivých zvislých nosných konštrukcií je zachytená na výkresoch tvaru.  Stĺpy na 1. NP sú navrhnuté z betónu V-C 25/30, ostatné z betónu C 25/30.

Priečky sú v danom systéme navrhnuté ako samonosné, sú schopné preniesť svoju vlastnú tiaž a tiaž navrhovaných zriaďovacích predmetov TZB. Ako  materiál navrhujem SDK.. Pri dodržaní technologických predpisov a pracovných postupov takto navrhnuté nosné múry staticky vyhovujú na vzniknuté zaťaženie.

Vodorovné  nosné konštrukcie

Stropná konštrukcia  nad prvým nadzemným podlažím  je  navrhnutá ako monolitická železobetónová doska hrúbky 200 mm, zosilnená na 350  mm v mieste vyloženia. Je uložená na žb. prievlakoch položených na stĺpoch.

Strešná konštrukcia nad 2. NP je  navrhnutá z trapézového plechu CB 150/280, 1 mm  položenom na žb. prievlakoch a stĺpoch.

Pre monolitické konštrukcie navrhujem materiál C25/30 ( B30) a výstuž 10 505. Pri dodržaní výkresov a rozmiestnenia  nosnej a pomocnej výstuže a zálievka betónom triedy C 25/30 (B30),  dodržanie predpísanej pracovnej prestávky na odstránenie debnenia, dodržanie zásad ošetrovania betónových konštrukcií pri betonáži …) daná konštrukcia vyhovuje na  navrhovaný spôsob použitia a z toho vyplývajúceho zaťaženia ( prevádzka ). Platí prísne dodržiavanie postupov prác a používaných materiálov. Pre stĺpy na 1. NP a soklový nosník je navrhnutý z betónu V-C 25/30.

Nový otvor v pôvodnej budove na úrovni 1. NP a 1. NP ( o svetlosti 2800 mm) navrhujem preklenúť vložením oceľového prekladu vytvoreného z dvoch nosníkov HEA  160 o dĺžke 3500 mm. Postup osadenia je nutné spresniť podľa stavu muriva.

Pre železobetónové konštrukcie je spracovaný výkres tvaru a stuženie prvkov.

### Pri vyhotovení je nutné dodržať všetky zásady pre ošetrovanie betónu.

Konštrukcie schodiska

Schodiskové rameno je navrhnuté ako dvojramenné. Samotné schodiskové rameno je v posúdení uvažované ako oceľová  konštrukcia uložená na doske podlahy a na  , oceľovom nosníku medzi stĺpami a stropnej doske.  Takto vyhotovené schodisko je po statickej stránke vyhovujúce.

Stavba pri dodržaní zásad uvedených v správe je po statickej stránke schopná spĺňať požiadavky ktoré sú kladené na prevádzkové   budovy.

Oceľový rám 2. NP

Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XZ

| Počet uzlů : | 6 |
| --- | --- |
| Počet prutů : | 5 |
| Počet maker 1D: | 4 |
| Počet linií : | 0 |
| Počet 2D maker : | 0 |
| Počet průřezů : | 2 |
| Počet stavů : | 2 |
| Počet materiálů: | 1 |

Materiál

| Jméno |  |  |
| --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |
|  | Pevnost v tahu | 360.000 MPa |
|  | Mez kluzu | 235.000 MPa |
|  | Modul E | 210000.00 MPa |
|  | Poissonův souč. | 0.30 |
|  | Objemová hmotnost | 0.000 kg/mm^3 |
|  | Roztažnost | 1.2e-005 mm/mm.K |

Výpis materiálu

| čís. | Jméno | jakost | jednotková hmotnost kg/mm | délka mm | váha kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ160/160/8 | S 235 | 0.04 | 8100.00 | 298.80 |
| 2 | HEA160 | S 235 | 0.03 | 10800.00 | 328.95 |

Celková hmotnost konstrukce :  627.74 kg

Nátěrová plocha : 15249599.62 mm^2

Uzly

| uzel | X mm | Z mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6300 | 0 |
| 3 | 10800 | 0 |
| 4 | 0 | 2700 |
| 5 | 6300 | 2700 |
| 6 | 10800 | 2700 |

Pruty

| makro | prut | uzel 1 | uzel 2 | délka mm | Rx deg | průřez | jakost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6300 | 0.00 | 2 - HEA160 | S 235 |
|  | 2 | 5 | 6 | 4500 | 0.00 | 2 - HEA160 | S 235 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2700 | 0.00 | 1 - MQ160/160/8 | S 235 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2700 | 0.00 | 1 - MQ160/160/8 | S 235 |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 2700 | 0.00 | 1 - MQ160/160/8 | S 235 |

Průřezy

MQ160/160/8

Průřez č.  1 -     MQ160/160/8

Materiál : 10 - S 235

| A : | 4.699185e+003 mm^2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ay/A : | 0.500 | Az/A : | 0.500 |
| Iy : | 1.776694e+007 mm^4 | Iz : | 1.776694e+007 mm^4 |
| Iyz : | -5.158431e-007 mm^4 | It : | 2.880000e+007 mm^4 |
| Iw : | 6.990507e+010 mm^6 |  |  |
| Wely : | 2.220868e+005 mm^3 | Welz : | 2.220868e+005 mm^3 |
| Wply : | 2.645665e+005 mm^3 | Wplz : | 2.645665e+005 mm^3 |
| cy : | 80.00 mm | cz : | 80.00 mm |
| iy : | 61.49 mm | iz : | 61.49 mm |
| dy : | 0.00 mm | dz : | 0.00 mm |
| Obrys : |  | 640.00 mm |  |

Druh posudku :	Obdélníkové uzavřené průřezy

| Výška | 160.00 mm | Šířka | 160.00 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka stojiny | 8.00 mm |  |  |

HEA160

Průřez č.  2 -     HEA160

Materiál : 10 - S 235

| A : | 3.880000e+003 mm^2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ay/A : | 0.646 | Az/A : | 0.208 |
| Iy : | 1.670000e+007 mm^4 | Iz : | 6.160000e+006 mm^4 |
| Iyz : | 0.000000e+000 mm^4 | It : | 1.220000e+005 mm^4 |
| Iw : | 3.150259e+010 mm^6 |  |  |
| Wely : | 2.200000e+005 mm^3 | Welz : | 7.700000e+004 mm^3 |
| Wply : | 2.460000e+005 mm^3 | Wplz : | 1.180000e+005 mm^3 |
| cy : | 80.00 mm | cz : | 76.00 mm |
| iy : | 65.61 mm | iz : | 39.85 mm |
| dy : | 0.00 mm | dz : | -0.00 mm |
| Obrys : |  | 932.00 mm |  |

Druh posudku : průřez I

| Výška | 152.00 mm | Šířka | 160.00 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka pásnice | 9.00 mm | Tloušťka stojiny | 6.00 mm |
| Poloměr | 15.00 mm |  |  |

Podpory

| podpora | uzel | typ | Velikost mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | XZ | 200.00 |
| 2 | 2 | XZ | 200.00 |
| 3 | 3 | XZ | 200.00 |

Zatěžovací stavy

| Stav | Jméno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | stale | Stálé - Zatížení |
| 2 | sneh | Nahodilé - sneh Krátkodobé |

Skupina nahodilých zatížení

| Jméno | Popis |
| --- | --- |
| sneh | EC1 - typ zatížení Sníh |

Zatěžovací stav čís. 1 - spojitá zatížení

| prut | typ | dx mm | exY mm | exZ mm |  | X zač kon | Y zač kon | Z zač kon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -3.00 -3.00 |
| 2 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -3.00 -3.00 |

Zatěžovací stav čís. 2 - spojitá zatížení

| prut | typ | dx mm | exY mm | exZ mm |  | X zač kon | Y zač kon | Z zač kon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -3.00 -3.00 |
| 2 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -3.00 -3.00 |

Kombinace

| Kombi | Norma | Stav | souč. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadaná - únosnost | 1 stale | 1.00 |
|  |  | 2 sneh | 1.00 |

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.00*ZS1

2/   1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

| Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic | 0 5 6 36 |
| --- | --- |
| Zatěžovací stavy | ZS 1 stale |
|  | ZS 2 sneh |
| Spuštění výpočtu | 20.06.2019 10:14 |
| Konec výpočtu | 20.06.2019 10:14 |

Suma zatížení a reakcí.

|  |  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zat. stav 1 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -32.4 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 32.4 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| zat. stav 2 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -32.4 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 32.4 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Posouzení EC3

| Makro 1 | Prut 1 | HEA160 | S 235 | Únos. kom 2 | 0.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NSd¦ [kN] | Vy.Sd¦ [kN] | Vz.Sd¦ [kN] | Mt.Sd¦ [kNm] | My.Sd¦ [kNm] | Mz.Sd ¦ [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4.76 | 0.00 | -20.27 | 0.00 | -21.50 | 0.00 |

Kritický posudek v místě  6.30    m

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 128.97 | 158.11 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.37 | 1.68 |  |
| Vzpěr. křivka | b | c |  |
| Imperfekce | 0.34 | 0.49 |  |
| Redukční součinitel | 0.39 | 0.26 |  |
| Délka | 6.30 | 6.30 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.34 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 8.46 | 6.30 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 483.46 | 321.68 | kN |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 6.30 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.36 |  |
| C2 | 1.25 |  |
| C3 | 1.73 |  |

zatížení v těžišti

| POSUDEK ÚNOSNOSTI |  |
| --- | --- |
| Vz | 0.12 < 1 |
| M | 0.41 < 1 |

| Stabilitní posudek |  |
| --- | --- |
| Vzpěr | 0.02 < 1 |
| Klopení | 0.53 < 1 |
| Tlak + moment | 0.43 < 1 |
| Tlak + klopení | 0.55 < 1 |

| Makro 1 | Prut 2 | HEA160 | S 235 | Únos. kom 2 | 0.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NSd¦ [kN] | Vy.Sd¦ [kN] | Vz.Sd¦ [kN] | Mt.Sd¦ [kNm] | My.Sd¦ [kNm] | Mz.Sd ¦ [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2.21 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | -14.62 | 0.00 |

Kritický posudek v místě  0.00    m

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 92.77 | 112.94 |  |
| Redukovaná štíhlost | 0.99 | 1.20 |  |
| Vzpěr. křivka | b | c |  |
| Imperfekce | 0.34 | 0.49 |  |
| Redukční součinitel | 0.60 | 0.43 |  |
| Délka | 4.50 | 4.50 | m |
| Součinitel vzpěru | 1.35 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 6.09 | 4.50 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 934.45 | 630.48 | kN |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 4.50 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.42 |  |
| C2 | 0.87 |  |
| C3 | 1.73 |  |

zatížení v těžišti

| POSUDEK ÚNOSNOSTI |  |
| --- | --- |
| Vz | 0.09 < 1 |
| M | 0.28 < 1 |

| Stabilitní posudek |  |
| --- | --- |
| Vzpěr | 0.01 < 1 |
| Klopení | 0.32 < 1 |
| Tlak + moment | 0.28 < 1 |
| Tlak + klopení | 0.33 < 1 |

| Makro 2 | Prut 3 | MQ160/160/8 | S 235 | Únos. kom 2 | 0.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NSd¦ [kN] | Vy.Sd¦ [kN] | Vz.Sd¦ [kN] | Mt.Sd¦ [kNm] | My.Sd¦ [kNm] | Mz.Sd ¦ [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -17.53 | 0.00 | -4.76 | 0.00 | -12.84 | 0.00 |

Kritický posudek v místě  2.70    m

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 131.32 | 43.91 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.40 | 0.47 |  |
| Vzpěr. křivka | a | a |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.21 |  |
| Redukční součinitel | 0.42 | 0.93 |  |
| Délka | 2.70 | 2.70 | m |
| Součinitel vzpěru | 2.99 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 8.07 | 2.70 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 564.74 | 5051.31 | kN |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.70 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.88 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 0.94 |  |

zatížení v těžišti

| POSUDEK ÚNOSNOSTI |  |
| --- | --- |
| Vz | 0.02 < 1 |
| M | 0.23 < 1 |

| Stabilitní posudek |  |
| --- | --- |
| Vzpěr | 0.04 < 1 |
| Klopení | 0.23 < 1 |
| Tlak + moment | 0.27 < 1 |
| Tlak + klopení | 0.25 < 1 |

| Makro 3 | Prut 4 | MQ160/160/8 | S 235 | Únos. kom 2 | 0.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NSd¦ [kN] | Vy.Sd¦ [kN] | Vz.Sd¦ [kN] | Mt.Sd¦ [kNm] | My.Sd¦ [kNm] | Mz.Sd ¦ [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -35.70 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |

Kritický posudek v místě  2.70    m

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 101.41 | 43.91 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.08 | 0.47 |  |
| Vzpěr. křivka | a | a |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.21 |  |
| Redukční součinitel | 0.61 | 0.93 |  |
| Délka | 2.70 | 2.70 | m |
| Součinitel vzpěru | 2.31 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 6.24 | 2.70 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 947.16 | 5051.31 | kN |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.70 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.88 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 0.94 |  |

zatížení v těžišti

| POSUDEK ÚNOSNOSTI |  |
| --- | --- |
| Vz | 0.01 < 1 |
| M | 0.12 < 1 |

| Stabilitní posudek |  |
| --- | --- |
| Vzpěr | 0.06 < 1 |
| Klopení | 0.12 < 1 |
| Tlak + moment | 0.18 < 1 |
| Tlak + klopení | 0.16 < 1 |

| Makro 4 | Prut 5 | MQ160/160/8 | S 235 | Únos. kom 2 | 0.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NSd¦ [kN] | Vy.Sd¦ [kN] | Vz.Sd¦ [kN] | Mt.Sd¦ [kNm] | My.Sd¦ [kNm] | Mz.Sd ¦ [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.58 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |

Kritický posudek v místě  2.70    m

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 120.31 | 43.91 |  |
| Redukovaná štíhlost | 1.28 | 0.47 |  |
| Vzpěr. křivka | a | a |  |
| Imperfekce | 0.21 | 0.21 |  |
| Redukční součinitel | 0.48 | 0.93 |  |
| Délka | 2.70 | 2.70 | m |
| Součinitel vzpěru | 2.74 | 1.00 |  |
| Vzpěrná délka | 7.40 | 2.70 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 672.88 | 5051.31 | kN |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 2.70 | m |
| k | 1.00 |  |
| kw | 1.00 |  |
| C1 | 1.88 |  |
| C2 | 0.00 |  |
| C3 | 0.94 |  |

zatížení v těžišti

| POSUDEK ÚNOSNOSTI |  |
| --- | --- |
| Vz | 0.01 < 1 |
| M | 0.11 < 1 |

| Stabilitní posudek |  |
| --- | --- |
| Vzpěr | 0.02 < 1 |
| Klopení | 0.11 < 1 |
| Tlak + moment | 0.13 < 1 |
| Tlak + klopení | 0.12 < 1 |

Doska nad 1. NP

Typ konstrukce  :  Deska XY

| Počet uzlů : | 39 |
| --- | --- |
| Počet prutů : | 0 |
| Počet maker 1D: | 0 |
| Počet linií : | 41 |
| Počet 2D maker : | 1 |
| Počet průřezů : | 0 |
| Počet stavů : | 3 |
| Počet materiálů: | 1 |

Materiál

| Jméno |  |  |
| --- | --- | --- |
| C25/30 |  |  |
|  | Modul E | 30500.00 MPa |
|  | Poissonův souč. | 0.20 |
|  | Objemová hmotnost | 0.000 kg/mm^3 |
|  | Roztažnost | 1e-005 mm/mm.K |

Výpis materiálu - Macro2D

| čís. | Jméno | jakost | jednotková objemová hmotnost kgmm^3 | objem mm^3 | váha kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | C25/30 | C25/30 | 0.00 | 50635349234.59 | 126588.37 |

Celková hmotnost konstrukce :  126588.37 kg

Uzly

| uzel | X mm | Y mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3520 | 0 |
| 3 | 3520 | 500 |
| 4 | 4670 | 500 |
| 5 | 4670 | 0 |
| 6 | 5500 | 0 |
| 7 | 9100 | 0 |
| 8 | 9100 | 3780 |
| 9 | 12200 | 3780 |
| 10 | 18300 | 3780 |
| 11 | 21450 | 3780 |
| 12 | 21450 | 14880 |
| 13 | 18300 | 14880 |
| 14 | 12200 | 14880 |
| 15 | 9100 | 14880 |
| 16 | 5500 | 14880 |
| 17 | 0 | 14880 |
| 18 | 400 | 5380 |
| 19 | 400 | 7380 |
| 20 | 2400 | 7380 |
| 21 | 2400 | 5380 |
| 22 | 1000 | 12480 |
| 23 | 1000 | 13280 |
| 24 | 1800 | 13280 |
| 25 | 1800 | 12480 |
| 26 | 9750 | 11880 |
| 27 | 9750 | 13880 |
| 28 | 11750 | 13880 |
| 29 | 11750 | 11880 |
| 30 | 9100 | 5280 |
| 31 | 9100 | 8360 |
| 32 | 12200 | 8360 |
| 33 | 12200 | 5280 |
| 34 | 15465 | 6880 |
| 35 | 15015 | 7140 |
| 36 | 15015 | 6620 |
| 37 | 16105 | 6380 |
| 38 | 15655 | 6640 |
| 39 | 15655 | 6120 |

Hranič. linie

| linie | typ | uzel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linie | 1,2 |
| 2 | Linie | 2,3 |
| 3 | Linie | 3,4 |
| 4 | Linie | 4,5 |
| 5 | Linie | 5,6 |
| 6 | Linie | 6,7 |
| 7 | Linie | 7,8 |
| 8 | Linie | 8,9 |
| 9 | Linie | 9,10 |
| 10 | Linie | 10,11 |
| 11 | Linie | 11,12 |
| 12 | Linie | 12,13 |
| 13 | Linie | 13,14 |
| 14 | Linie | 14,15 |
| 15 | Linie | 15,16 |
| 16 | Linie | 16,17 |
| 17 | Linie | 17,1 |
| 18 | Linie | 18,19 |
| 19 | Linie | 19,20 |
| 20 | Linie | 20,21 |
| 21 | Linie | 21,18 |
| 22 | Linie | 22,23 |
| 23 | Linie | 23,24 |
| 24 | Linie | 24,25 |
| 25 | Linie | 25,22 |
| 26 | Linie | 26,27 |
| 27 | Linie | 27,28 |
| 28 | Linie | 28,29 |
| 29 | Linie | 29,26 |
| 30 | Linie | 30,31 |
| 31 | Linie | 31,32 |
| 32 | Linie | 32,33 |
| 33 | Linie | 33,30 |
| 34 | Kruh | 34,35,36 |
| 35 | Kruh | 37,38,39 |
| 36 | Linie | 6,16 |
| 37 | Linie | 15,31 |
| 38 | Linie | 30,8 |
| 39 | Linie | 9,33 |
| 40 | Linie | 32,14 |
| 41 | Linie | 13,10 |

Makra 2D

| čís | typ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | C25/30 | Tloušťka 200.00 mm |
|  | Linie : | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |
|  | 1 Díra : | 18,19,20,21 |
|  | 2 Díra : | 22,23,24,25 |
|  | 3 Díra : | 26,27,28,29 |
|  | 4 Díra : | 30,31,32,33 |
|  | 5 Díra : | 34 |
|  | 6 Díra : | 35 |
|  | 1 Vnitřní linie : | 36 |
|  | 2 Vnitřní linie : | 37 |
|  | 3 Vnitřní linie : | 38 |
|  | 4 Vnitřní linie : | 39 |
|  | 5 Vnitřní linie : | 40 |
|  | 6 Vnitřní linie : | 41 |

Podpory

| podpora | linie | typ | Velikost mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Z | 200.00 |
| 2 | 17 | Z | 200.00 |
| 3 | 30 | Z | 200.00 |
| 4 | 32 | Z | 200.00 |
| 5 | 36 | Z | 200.00 |
| 6 | 37 | Z | 200.00 |
| 7 | 38 | Z | 200.00 |
| 8 | 39 | Z | 200.00 |
| 9 | 40 | Z | 200.00 |
| 10 | 41 | Z | 200.00 |

Zatěžovací stavy

| Stav | Jméno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | vlastne | Vlastní váha. Směr -Z |
| 2 | STALE | Stálé - Zatížení |
| 3 | SNEH/UZITOCNE ZATAZENIE | Nahodilé - sneh Střední doba |

Skupina nahodilých zatížení

| Jméno | Popis |
| --- | --- |
|  | EC1 - typ zatížení Sníh |
| sneh | EC1 - typ zatížení Sníh |

Zatěžovací stav čís. 2 - spojitá zatížení

| prut | makro | linie | typ | dx mm | exY mm | exZ mm |  | X zač kon | Y zač kon | Z zač kon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zatěžovací stav čís. 3 - spojitá zatížení

| prut | makro | linie | typ | dx mm | exY mm | exZ mm |  | X zač kon | Y zač kon | Z zač kon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zatěžovací stav č. 2 - Spojitá zatížení 2D

| macro | qx kN/m^2 | qy kN/m^2 | qz kN/m^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | -7.00 |

Zatěžovací stav č. 3 - Spojitá zatížení 2D

| macro | qx kN/m^2 | qy kN/m^2 | qz kN/m^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |

Kombinace

| Kombi | Norma | Stav | souč. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadaná - únosnost | 1 vlastne | 1.00 |
|  |  | 2 STALE | 1.00 |
|  |  | 3 SNEH/UZITOCNE ZATAZENIE | 1.00 |

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/   1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

| Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic | 27225 0 27750 83250 |
| --- | --- |
| Zatěžovací stavy | ZS 1 vlastne |
|  | ZS 2 STALE |
|  | ZS 3 SNEH/UZITOCNE ZATAZENIE |
| Ohybová teorie | Mindlin |
| Spuštění výpočtu | 11.07.2019 07:32 |
| Konec výpočtu | 11.07.2019 07:32 |

Suma zatížení a reakcí.

|  |  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zat. stav 1 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -1265.9 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 1265.9 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| zat. stav 2 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -1837.2 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 1837.2 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| zat. stav 3 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -1265.9 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 1265.9 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ŽB rám 1. NP - 05

Základní data

Typ konstrukce  :  Rám XZ

| Počet uzlů : | 6 |
| --- | --- |
| Počet prutů : | 5 |
| Počet maker 1D: | 4 |
| Počet linií : | 0 |
| Počet 2D maker : | 0 |
| Počet průřezů : | 2 |
| Počet stavů : | 2 |
| Počet materiálů: | 1 |

Materiál

| Jméno |  |  |
| --- | --- | --- |
| C25/30 |  |  |
|  | Modul E | 30500.00 MPa |
|  | Poissonův souč. | 0.20 |
|  | Objemová hmotnost | 0.000 kg/mm^3 |
|  | Roztažnost | 1e-005 mm/mm.K |

Výpis materiálu

| čís. | Jméno | jakost | jednotková hmotnost kg/mm | délka mm | váha kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OBD (450,300) | C25/30 | 0.34 | 10800.00 | 3645.00 |
| 2 | OBD (300,300) | C25/30 | 0.23 | 8100.00 | 1822.50 |

Celková hmotnost konstrukce :  5467.50 kg

Nátěrová plocha : 25920000.39 mm^2

Uzly

| uzel | X mm | Z mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6300 | 0 |
| 3 | 10800 | 0 |
| 4 | 0 | 2700 |
| 5 | 6300 | 2700 |
| 6 | 10800 | 2700 |

Pruty

| makro | prut | uzel 1 | uzel 2 | délka mm | Rx deg | průřez | jakost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6300 | 0.00 | 1 - OBD (450,300) | C25/30 |
|  | 2 | 5 | 6 | 4500 | 0.00 | 1 - OBD (450,300) | C25/30 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2700 | 0.00 | 2 - OBD (300,300) | C25/30 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2700 | 0.00 | 2 - OBD (300,300) | C25/30 |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 2700 | 0.00 | 2 - OBD (300,300) | C25/30 |

Průřezy

OBD (450,300)

Průřez č.  1 -     OBD (450,300)

Materiál : 4 - C25/30

| A : | 1.350000e+005 mm^2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ay/A : | 0.833 | Az/A : | 0.833 |
| Iy : | 2.278125e+009 mm^4 | Iz : | 1.012500e+009 mm^4 |
| Iyz : | 0.000000e+000 mm^4 | It : | 2.378970e+009 mm^4 |
| Iw : | 0.000000e+000 mm^6 |  |  |
| Wely : | 1.012500e+007 mm^3 | Welz : | 6.750000e+006 mm^3 |
| Wply : | 1.518750e+007 mm^3 | Wplz : | 1.012500e+007 mm^3 |
| cy : | 150.00 mm | cz : | 225.00 mm |
| iy : | 129.90 mm | iz : | 86.60 mm |
| dy : | 0.00 mm | dz : | 0.00 mm |
| Obrys : |  | 1500.00 mm |  |

Druh posudku :  Netypický průřez

OBD (300,300)

Průřez č.  2 -     OBD (300,300)

Materiál : 4 - C25/30

| A : | 9.000000e+004 mm^2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ay/A : | 0.833 | Az/A : | 0.833 |
| Iy : | 6.750001e+008 mm^4 | Iz : | 6.750001e+008 mm^4 |
| Iyz : | 0.000000e+000 mm^4 | It : | 1.138860e+009 mm^4 |
| Iw : | 0.000000e+000 mm^6 |  |  |
| Wely : | 4.500001e+006 mm^3 | Welz : | 4.500001e+006 mm^3 |
| Wply : | 6.750001e+006 mm^3 | Wplz : | 6.750001e+006 mm^3 |
| cy : | 150.00 mm | cz : | 150.00 mm |
| iy : | 86.60 mm | iz : | 86.60 mm |
| dy : | 0.00 mm | dz : | 0.00 mm |
| Obrys : |  | 1200.00 mm |  |

Druh posudku :  Netypický průřez

Podpory

| podpora | uzel | typ | Velikost mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | XZRy | 200.00 |
| 2 | 2 | XZRy | 200.00 |
| 3 | 3 | XZRy | 200.00 |

Zatěžovací stavy

| Stav | Jméno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | stale | Stálé - Zatížení |
| 2 | sneh | Nahodilé - sneh Krátkodobé |

Skupina nahodilých zatížení

| Jméno | Popis |
| --- | --- |
| sneh | EC1 - typ zatížení Sníh |

Zatěžovací stav čís. 1 - spojitá zatížení

| prut | typ | dx mm | exY mm | exZ mm |  | X zač kon | Y zač kon | Z zač kon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -65.00 -65.00 |
| 2 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -65.00 -65.00 |

Zatěžovací stav čís. 2 - spojitá zatížení

| prut | typ | dx mm | exY mm | exZ mm |  | X zač kon | Y zač kon | Z zač kon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -65.00 -65.00 |
| 2 | síla kN/m | 0.00 rel 1.00 | 0.00 | 0.00 | glo dél | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -65.00 -65.00 |

Kombinace

| Kombi | Norma | Stav | souč. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadaná - únosnost | 1 stale | 1.00 |
|  |  | 2 sneh | 1.00 |

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.00*ZS1

2/   1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

Protokol o výpočtu.

ineární výpočet

| Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic | 0 5 6 36 |
| --- | --- |
| Zatěžovací stavy | ZS 1 stale |
|  | ZS 2 sneh |
| Spuštění výpočtu | 20.06.2019 15:46 |
| Konec výpočtu | 20.06.2019 15:46 |

Suma zatížení a reakcí.

|  |  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zat. stav 1 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -702.0 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 702.0 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| zat. stav 2 | zatížení | 0.0 | 0.0 | -702.0 |
|  | reakce v uzlech | 0.0 | 0.0 | 702.0 |
|  | reakce na liniích | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 1D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | kontakt 2D | 0.0 | 0.0 | 0.0 |