## Hárok1
Výkaz výmer - Chladenie
| Názov stavby | VšZP
| Miesto stavby | Považská Bystrica, M. R. Štefánika 165
| Objednávateľ | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
| Vypracoval | Ing. Dušan Pajerský
Poz. | Názov tovaru / služby |  | MJ | Počet | Dodávka | Montáž
Name of product / Service
VšZP
1.0 | Vonkajšia kondenzačná jednotka |  | ks | 1
Výkon chladenie nomin.: 14,0 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 15,5 kW
EER Cooling: 3,00
COP Heating: 4,01
Prevádzkový rozsah chladenie : -10 / +46 °C
Prevádzkový rozsah vykurovanie : -15 / +24°C
Pripojenie kvapalina/plyn : 3xØ6.35 / Ø9.52, 2xØ6.35 / Ø12.7
Dlžka potrubia pre jednotku: 125 m
Prevýšenie potrubia: 15 m
Elektricke pripojenie 220-240/50Hz/1~
Istič : 20A
Chladivo: R32
1.1 | Vnútorná nástenná jednotka + infraovládač |  | ks | 1
d | Farba : Biela
Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW
EER Cooling: 3,85
COP Heating: 4,38
Energetická trieda: A++
Hmotmosť : 11 kg
Pripojenie kvapalina : 6,35
Pripojenie plyn : 9.52
Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm
Elektricke pripojenie 220-240/50Hz/1~
Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a konfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy,
smerovanie vzduchu, temperovanie,.....
1.1 | Vnútorná nástenná jednotka + infraovládač |  | ks | 4
a,b,c | Farba : Biela
e | Výkon chladenie nomin.: 3,5 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 4,2 kW
EER Cooling: 3,50
COP Heating: 3,92
Energetická trieda: A++
Hmotmosť : 11 kg
Pripojenie kvapalina : 6,35
Pripojenie plyn : 9.52
Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm
Elektricke pripojenie 220-240/50Hz/1~
Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a konfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy,
smerovanie vzduchu, temperovanie, ....
Rozvody chladu:
| Rozdelovač chladiva |  | ks | 4
| Cu potrubie Æ9,52 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 102
| Cu potrubie Æ 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 102
Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit z fasadou budovy
| Komunikačný kábel |  | bm | 108
| Doplnenie chladiva R32 |  | kg | 2
Zdravotechnika- odvod kondenzátu
| Potrubie a tvarovky HT 32 |  | bm | 33
| Sifón, zápachová uzávierka HL 136N |  | ks | 1
| Použitie čerpadla kondenzátu |  | ks | 5
Elektro
| Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3J x 6,0 + revízna správa elektro |  | bm | 28
| Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia) |  | kpl | 1
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  | kpl | 1
| Montážny a spojovací materiál |  | kpl | 1
| Inštalačný a chladiarenský materiál |  | kpl | 1
| Konzoly a kotviaca technika |  | kpl | 1
| Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž |  | kpl | 1
| Montáž, doprava, skúšky |  | kpl | 1
Spolu