## Zazemie nove
Výkaz výmer - Chladenie
| Názov stavby | VšZP
| Miesto stavby | Bratislava, Ondavska
| Objednávateľ | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
| Vypracoval | Ing. Dušan Pajerský
Poz. | Názov tovaru / služby |  | MJ | Počet | Dodávka | Montáž
Name of product / Service
VšZP
1.0 | Vonkajšia kondenzačná jednotka |  | ks | 1
Výkon chladenie nomin.: 28 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 31,5 kW
SCOP: 3,80
SEER: 5,60
Prevádzkový rozsah chladenie : -10 / +46 °C
Prevádzkový rozsah vykurovanie : -15 / +24°C
Pripojenie kvapalina/plyn : Ø10 / Ø22
Max. dlžka potrubia pre jednotku: 1000 m
Dlžka potrubia pre jednotku: 165 m
Prevýšenie potrubia: 90 m
Elektricke pripojenie 380-415/50Hz/3~
Istič spolocny : 50A, Nominal running current RLA=25,3A, Minimum circuit amps (MCA)=44,3A, For connection with indoor F1, F2, For power supply 5
Istič : 50A
Chladivo: R410a
| Vonkajšia kondenzačná jednotka |  | ks | 1
Výkon chladenie nomin.: 33,5 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 37,5 kW
SCOP: 3,80
SEER: 5,40
Prevádzkový rozsah chladenie : -10 / +46 °C
Prevádzkový rozsah vykurovanie : -15 / +24°C
Pripojenie kvapalina/plyn : Ø12 / Ø28
Max. dlžka potrubia pre jednotku: 1000 m
Dlžka potrubia pre jednotku: 165 m
Prevýšenie potrubia: 90 m
Elektricke pripojenie 380-415/50Hz/3~
Chladivo: R410a
| Vnútorná nástenná jednotka + ovládač |  | ks | 13
Farba : Biela
Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW
EER Cooling: 3,85
COP Heating: 4,38
Energetická trieda: A++
Hmotmosť : 12 kg
Pripojenie kvapalina : 6,35
Pripojenie plyn : 12
Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm
Elektricke pripojenie 220-240/50Hz/1~
Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a konfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy,
smerovanie vzduchu, temperovanie, .....
| Vnútorná nástenná jednotka + ovládač |  | ks | 5
Farba : Biela
Výkon chladenie nomin.: 3,2 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 4,1 kW
Energetická trieda: A++
Hmotmosť : 12 kg
Pripojenie kvapalina : 6,35
Pripojenie plyn : 12
Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm
Elektricke pripojenie 220-240/50Hz/1~
Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a konfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy,
smerovanie vzduchu, temperovanie, .....
| Vnútorná nástenná jednotka + ovládač |  | ks | 3
Farba : Biela
Výkon chladenie nomin.: 3,9 kW
Výkon vykurovanie nomin.: 5,1 kW
Energetická trieda: A++
Hmotmosť : 12 kg
Pripojenie kvapalina : 6,35
Pripojenie plyn : 12
Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm
Elektricke pripojenie 220-240/50Hz/1~
Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a konfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy,
smerovanie vzduchu, temperovanie,.....
| Káblový dialkový ovládač |  | ks | 21
| I-touch centrálny ovládač (64 adries) |  | ks | 1
Rozvody chladu:
| Cu potrubie Æ28 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 10
| Cu potrubie Æ22 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 18
| Cu potrubie Æ18 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 12
| Cu potrubie Æ16 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 43
| Cu potrubie Æ12 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 45
| Cu potrubie Æ9,50 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 67
| Cu potrubie Æ 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu |  | bm | 41
Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit z fasadou budovy
| Komunikačný kábel |  | bm | 120
| Zakladna napln chladiva R410a |  | kg | 12
| Doplnenie chladiva R410a |  | kg | 14
Potrubné refnety:
| KHRQM22M64T |  | ks | 2
| HRQM22M20T |  | ks | 15
| KHRQM22M29T |  | ks | 3
Zdravotechnika- odvod kondenzátu
| Potrubie a tvarovky HT 32 |  | bm | 124
| Sifón, zápachová uzávierka HL 136N |  | ks | 4
| Použitie čerpadla kondenzátu |  | ks | 21
Elektro
| Elektrické pripojenie - kábel + revízna správa elektro |  | bm | 25
| Elektrické pripojenie - komunikačný kábel |  | bm | 148
| Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia) |  | kpl | 1
| Prúdový chránič Pre lepšiu ochranu zariadení pred nebezpečenstvom požiaru musí byť napájanie vnútorných a vonkajších jednotiek chránené pomocou prúdového chrániča. Pre ochranu pred požiarom odporúčame citlivosť 300 mA. Zvolený istič by mal byť typu B vhodný pre invertorové zariadenia a označený príslušnými symbolmi vid projekt a technickú správu. Ďalšie elektrické charakteristiky prúdového chrániča a ističa musia byť zvolené v súlade s miestnymi predpismi. |  | kpl | 1
| Montážny a spojovací materiál |  | kpl | 1
| Inštalačný a chladiarenský materiál |  | kpl | 1
| Konzoly a kotviaca technika |  | kpl | 1
| Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž |  | kpl | 1
| Montáž, doprava, skúšky |  | kpl | 1
| Zdvíhanie, plošina |  | kpl | 1
Spolu