Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Strojné zariadenia ZEVO a to ventilátory a dúchadlá ktorých sa táto zákazka týka, pracujú v nepretržitom 24 hodinovom režime počas celého roku s výnimkou plánovaných odstávok. Pre obstarávateľa je dôležité, aby potenciálny dodávateľ zákazky zobral túto skutočnosť na zreteľ a pristúpil k vypracovaniu ponuky seriózne s profesionálnym prístupom. Obstarávateľ požaduje najvyššiu dostupnú kvalitu náhradných dielov a profesionálny prístup k plneniu zmluvy počas celej doby jej trvania. Výkon prác dodávateľa bude cielene kontrolovaný poverenými osobami ZEVO. V prípade neplnenia zmluvných podmienok je obstarávateľ (objednávateľ) oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- PRAVIDELNÝ SERVIS – Diagnostika zariadení:

- Periodická diagnostika stavu rotačných strojov a zariadení (ventilátorov, dúchadiel) v intervaloch stanovených prevádzkou a to 4 krát za rok  (po dohode s poverenou osobou prevádzkovateľa) na všetkých zariadeniach. Diagnostika prebieha počas plnej prevádzky ZEVO za účasti zmenových pracovníkov ZEVO.

Diagnostiku požadujeme vykonávať v nasledovnom rozsahu:

- Vizuálna kontrola zariadenia

- Širokospektrálna vibrodiagnostická kontrola

- Vypracovanie protokolov a doporučení

V cene diagnostiky bude započítané aj dopravné, strata času cestou, prestoje, mzdové náklady, príp. ubytovanie, samotný výkon prác, použitie prístrojovej techniky.

- Vypracovanie protokolu s vyhodnotením stavu meraných zariadení a prípadným odporučením ďalšieho postupu, poskytovateľ služby  spracováva protokol vždy po vykonanej diagnostike zariadení a tiež po oprave zariadenia.

Požadujeme, aby vypracovaný protokol obsahoval minimálne nasledovné informácie:

Diagnostika vykonávaná v zmysle :

- STN ISO 10816-3 2  skupina pevné uloženie

- STN ISO 10816-3 2  skupina pružné uloženie

Doporučené hodnoty v mm/s

| Doporučené hodnoty v mm/s | A Nové stroje | B Neobmedzená prevádzka | C Obmedzená prevádzka | D Neprípustný stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V zmysle STN ISO 10816-3 2 skupina – pevné uloženie | 0 – 1,4 | 1,5 – 2,8 | 2,9 – 4,5 | 4,6 – |
| V zmysle STN ISO 10816-3 2 skupina – pružné uloženie | 0 – 2,3 | 2,4 - 4,5 | 4,6 - 7,1 | 7,2 |

Klasifikácia stavu ložísk:

Dobrý - stav ložiska pod hranicou I. výstrahy – 2 gE

Prípustný – stav ložiska pod hranicou II. výstrahy – 4 gE

Neprípustný – stav ložiska pod hranicou II. výstrahy – nad 4 gE

Merané veličiny :  absolútna rýchlosť chvenia (mm/s) , zrýchlenie (g)

Frekvenčný rozsah jednotlivých meraní:

ISO Vell RMS ......RMS hodnota rýchlosti vibrácie (mm/s) v pásme 10 – 1000Hz

LBEARING RMS......analýza ložísk (g) v pásme 500 – 12 800 Hz

BEARING RMS .........analýza ložiska (g) v pásme 5000 – 12 800 Hz

OVERALL RMS.........analýza ložiska (g) v pásme 0 – 12 800 Hz

ENV1 RMS : .........obálková analýza ložísk (g) v pásme 10 – 5 000 Hz

ENV2 RMS: ..........obálková analýza ložísk (g) v pásme 4 000 – 10 000 Hz

ENV3 RMS : ..........obálková analýza ložísk (g) v pásme 8 000 – 12 800 Hz

Obstarávateľ požaduje doručenie vypracovaných protokolov a to 1 ks v papierovej forme a taktiež digitálnou cestou najneskôr 7 dní po vykonaní diagnostických meraní.

- NEPRAVIDELNÝ SERVIS – Oprava zariadení

- Oprava rotačných strojov a zariadení (ventilátorov, dúchadiel)

- v termíne odsúhlasenom objednávateľom. Opravy môžu prebiehať plánovane počas odstávky ZEVO,  neplánovane v prípade poruchy ventilátorov.

- Oprava sa bude vykonávať na základe výsledkov vykonanej diagnostiky na obstarávateľom určených zariadeniach.

- Po každej oprave vykoná dodávateľ vibrodiagnostickú kontrolu opraveného zariadenia.

- O každej oprave vyhotoví dodávateľ správu s popisom opravy, fotodokumentáciou, vibrodiagnostickou kontrolou a následnými odporúčaniami pre prevádzkovateľa zariadení.

- Obstarávateľ požaduje doručenie vypracovaných protokolov a to 1 ks v papierovej forme a taktiež digitálnou cestou (mailom) najneskôr 7 dní po vykonaní opráv zariadení.

- Úhrada za nepravidelný servis bude v zmysle prílohy č. 3, v rámci ktorého je uvedený súčet človekohodín za 36 mesiacov.

- V počte človekohodín za opravu sú zarátané všetky náklady dodávateľa vrátane dopravy, straty času cestou, samotný výkon prác, mzdové náklady, ubytovanie, stravné, prestoje, transport zariadení na dielňu a z dielne, vibrodiagnostická kontrola, vyvažovanie (diagnostika po oprave) a pod.

- V prípade, že náhradné diely dodané dodávateľom nebudú vykazovať správnu funkčnosť a opravené zariadenie nebude korektne plniť svoju funkciu (dodávateľ musí predložiť vibrodiagnostický protokol), bude dodávateľ povinný dodať nové náhradné diely a uviesť zariadenie do plnohodnotného prevádzkového stavu výlučne na svoje náklady a maximálne do 3 dní od zistenia poruchy.

- V prípade nepredvídanej poruchy požaduje obstarávateľ nástup na výkon prác najneskôr do 12 hodín od telefonického upovedomenia objednávateľa a to aj v dňoch pracovného pokoja.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade pochybností o kvalite prevedenej práce, zadať prevedenie diagnostiky zariadenia po oprave inej spoločnosti ako dodávateľovi.

- Automatické maznice, plnenie, nastavenie, servis

- K servisným prácam patrí aj pravidelné dopĺňanie, kontrola a servis všetkých automatických mazníc na určených ventilátoroch podľa nastaveného harmonogramu, prípadne podľa aktuálnej potreby.

- Automatické maznice umiestnené na elektromotoroch sa momentálne plnia mazivom Mobil Unirex N2. Dodávateľ môže použiť ekvivalent spĺňajúci špecifikácie a schválenia:

DIN 51825 – K2N – 20L, ISO L – XBDHA 2 , NLGI 2

Interval plnenia: 8ks mazníc x ročný interval x 3 roky

- Automatické maznice umiestnené na ventilátoroch sa momentálne plnia mazivom Mobil Mobilux EP2 . Dodávateľ môže použiť ekvivalent spĺňajúci špecifikácie a schválenia:

DIN 51825 – KP2K - 20, NLGI 2

Interval plnenia: 10 ks x ročný interval x 3 roky, 8 ks x 3 mesačný interval x 3 roky

Zoznam opravovaných zariadení sa nachádza v Prílohe č.2.

- NÁHRADNÉ DIELY - dodanie

Dodávka ND súvisiacich s opravami a servisom zariadení a dodávka nových strojov a zariadení .  Zoznam používaných  náhradných dielov je uvedený v Prílohe č. 3.

Po skúsenostiach s kvalitou dodávaných ložísk preferuje obstarávateľ značkové ložiská výrobcu SKF, ale uchádzač môže ponúknuť ekvivalent tohto výrobku. V prípade, ak uchádzač ponúkne tovar iného výrobcu/značky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť k produktu aj certifikát zhody.

- BUDGET na neuvedené náhradné diely a spotrebný materiál

Táto položka je pevne určená obstarávateľom, je to nesúťažná položka.

Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č.2 môže dodávateľ zrealizovať len po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľa.

Rozsah úkonov pri oprave zariadení:

- Oprava ventilátorov primárneho a sekundárneho vzduchu:

- Oprava ventilátorov:

- demontáž izolácie

- demontáž sacieho kolena

- demontáž výtlačného potrubia

- demontáž difúzora

- demontáž spojky

- demontáž ventilátorového kolesa

- demontáž ložiskového kozlíka

- odvoz do servisnej dielne

- vyčistenie ventilátorového kolesa

- vizuálna kontrola ventilátorového kolesa

- kapilárna skúška s protokolom

- vyváženie obežného kolesa s protokolom

- kontrola hriadeľa a ložiskových uložení

- výmena ložísk v ložiskovom kozlíku

- spätné poskladanie ventilátora

- kompletizácia zariadenia

- laserové zosúosenie

- asistencia pri uvedení do prevádzky

- diagnostické meranie po nábehu zariadenia

- vypracovanie protokolov

- Oprava elektromotorov

- demontáž príslušenstva

- odvoz do dielne

- rozoberanie motora

- kontrola vinutia rázovým generátorom, vrátane dodania protokolu

- kontrola a premeranie ložiskových štítov, prípadná výmena za nové, alebo oprava

- výmena ložísk, 1 x izolované ložisko zo strany chladiaceho ventilátora

- vyváženie rotora

- poskladanie elektro motora

- odskúšanie

- povrchová úprava

- odvoz, montáž na pozíciu

- (v prípade samostatnej opravy) laserové zosúosenie, diagnostika po oprave

- vypracovanie protokolov

- Oprava spalinových (dymových) ventilátorov

- Oprava ventilátorov:

- demontáž príslušenstva (maznice. strieška, snímače)

- demontáž krytov

- demontáž spojky

- demontáž ložiskových domcov

- demontáž ložísk

- kontrola hriadeľa a ložiskových uložení

- výmena ložísk a domcov za nové

- spätné poskladanie a montáž príslušenstva

- vyčistenie ventilátorového kolesa

- vizuálna kontrola ventilátorového kolesa

- vyváženie obežného kolesa (na pozícii v prípade potreby)

- kapilárna skúška s protokolom

- vyváženie obežného kolesa s protokolom (v prípade opravy)

- kompletizácia zariadenia

- laserové zosúosenie

- asistencia pri uvedení do prevádzky

- diagnostické meranie po nábehu zariadenia

- vypracovanie protokolov

- Oprava elektromotorov:

- demontáž príslušenstva (maznice. strieška)

- odvoz do dielne

- rozoberanie motora

- kontrola vinutia rázovým generátorom, vrátane dodania protokolu

- kontrola a premeranie ložiskových štítov, prípadná výmena za nové, alebo oprava)

- výmena ložísk, 1 x izolované ložisko zo strany chladiaceho ventilátora)

- vyváženie rotora

- poskladanie elektro motora

- odskúšanie

- povrchová úprava

- odvoz, montáž na pozíciu

- (v prípade samostatnej opravy) laserové zosúosenie, diagnostika po oprave

- vypracovanie protokolov

Oprava ventilátorov (odškvarovač, textilné filtre, upchávkové, linky odškvarovania)

- Oprava ventilátorov:

- demontáž ventilátora

- očistenie konštrukcie

- zosilnenie konštrukcie

- náter konštrukcie

- odvoz ventilátora na opravu

- rozoberanie, vyčistenie

- výmena ložísk

- vyváženie obežného kolesa

- spätná montáž do celku

- vypracovanie protokolov

- Oprava elektromotorov:

- repas elektromotora (výmena ložísk, manžiet, kontrola ložiskových štítov, prípadné vyváženie rotora)

- montáž na konštrukciu

- povrchová úprava

- odvoz, montáž na pozíciu

- výmena remeňov a remeníc, vrátane dodávky dielov

- nastavenie remeníc

- diagnostické meranie po uvedení do prevádzky

- vypracovanie protokolov