## Sheet1
Príloha č.2 - FORMULÁR CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY : Efektívne spracovanie mäsa a mäsových produktov – chladiace zariadenie
Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku | Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH (áno/nie):
Kontaktná osoba + email+ tel. kontakt:
dátum vypracovania cenovej ponuky:
1ks | Parametre | Vypĺňa Uchádzač
Ekologické chladenie
Chladivo R717 v primárnom chladiacom a mraziacom okruhu | áno | áno/nie
Hmotnosť chladiva R717 v primárnom chladiacom okruhu | max. 150 kg | ponúkaná hodnota
Hmotnosť chladiva R717 v primárnom mraziacom okruhu | max. 80 kg | ponúkaná hodnota
Výkon chladiča časť mrazenia | min. 20kW | ponúkaná hodnota
Výkon chladiča časť chladenia | min. 200 kW | ponúkaná hodnota
Celonerezový výmenník PPG35%/R717 chladiča | áno | áno/nie
Prietok výmenníka PPG 35%/R717 chladiča | min. 55m3/h | ponúkaná hodnota
Nízkotlaký separátor R717 -40°C/ 20 kW | áno | áno/nie
Integrované tepelné čerpadlo vzduch/voda pre ohrev TUV s chladivom R717 | áno | áno/nie
Výkon integrovaného tepelného čerpadla vzduch/voda pre ohrev TUV | min.50 kW | ponúkaná hodnota
Počet chladiacich kompresorov chladiča | min. 4ks | ponúkaná hodnota
Chladenie hláv kompresorov PPG35% | áno | áno/nie
Počet mraziacich kompresorov chladiča | min. 2ks | ponúkaná hodnota
Chladiaca výparná teplota chladiča -13°C | áno | áno/nie
Mraziaca výparná teplota chladiča -40°C | áno | áno/nie
Kondenzačná teplota chladiča | min. 34 - max. 41 stup. Celzia | ponúkaná hodnota
Chladené médium PPG 35% | áno | áno/nie
Teplota PPG 35% na vstupe chladiaceho výmenníka chladiča | min -5. - max. -3 stup. Celzia | ponúkaná hodnota
Teplota PPG 35% na výstupe chladiaceho výmenníka chladiča | min. -11 - max. -7 stup. Celzia | ponúkaná hodnota
Inštalovaný elektrický výkon chadiacich kompresorov chladiča | max 100kW | ponúkaná hodnota
Inštalovaný elektrický výkon mraziacich kompresorov chladiča | max. 20 kW | ponúkaná hodnota
Celonerezový výmenník PPG35%/R717 pre spätné získavanie tepla DSH | áno | áno/nie
Využiteľný tepelný výkon výmenníka pre ohrev PPG35% | min. 100 kW | ponúkaná hodnota
Vstupná teplota chladiva R717 doskového výmenníka spätného získavania tepla DSH | min. 120 stup. Celzia | ponúkaná hodnota
Teplota PPG35% na výstupe doskového výmenníka spätného získavania tepla DSH | min 45°C | ponúkaná hodnota
Prietok výmenníka PPG 35%/R717 DSH | min. 2,5m3/h | ponúkaná hodnota
COP Koeficient výkonu chladenie | min.3 | ponúkaná hodnota
COP Koeficient výkonu mrazenia | min.2,3 | ponúkaná hodnota
COP Koeficient výkonu ústredné kúrenie | min.3,5 | ponúkaná hodnota
Počet obehových čerpadiel PPG 35% chladenie | min. 1 ks | ponúkaná hodnota
Počet obehových čerpadiel PPG 35% chladenie s Frekvenčným meničom | min. 3 ks | ponúkaná hodnota
Počet obehových čerpadiel PPG 35% kúrenie | min. 1 ks | ponúkaná hodnota
Počet obehových čerpadiel PPG 35% kúrenie s Frekvenčným meničom | min. 1 ks | ponúkaná hodnota
Počet obehových čerpadiel R717 | min. 2ks | ponúkaná hodnota
Pracovné médium obehového čerpadla PPG 35% | áno | áno/nie
Pracovné médium obehového čerpadla R717 | áno | áno/nie
Rozdeľovače a zberače pre rozvod R717, komplet s izoláciou | áno | áno/nie
Armatúry R717 komplet | áno | áno/nie
Vzduchový kondenzátor NH3 adiabatický | áno | áno/nie
Chladiaci výkon vzduchového kondenzátora | min. 250 kW | ponúkaná hodnota
Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 10m od vzduchového kondenzátora | max. 70dB | ponúkaná hodnota
Prevedenie chladiča bez potreby upravenej vody na prevádzku | áno | áno/nie
Kompletné potrubné rozvody HDPE pred izolované PU s vonkajšou vrstvou UV stabilné | áno | áno/nie
Rozdeľovač a zberač PPG35% pre chladiace miestnosti s komplet armatúrami, tvarovkami, manometrami, zaizolovaný vrátane stojana | áno | áno/nie
Využívanie odpadného tepla na odmrazovanie vzduchových chladičov vrátane pred izolovaného potrubného rozvodu, armatúr a napojení | áno | áno/nie
17 ks Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení pod stropný, nástenný, nerez podľa požiadavky, teplota priestoru +0°C, potrebný výkon 85 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | áno | áno/nie
3 ks Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení pod stropný, nástenný, nerez podľa požiadavky, teplota priestoru +4°C, potrebný výkon 14 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | áno | áno/nie
4 ks Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení pod stropný, nástenný, nerez podľa požiadavky, teplota priestoru +5°C, potrebný výkon 25 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | áno | áno/nie
8 ks Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení pod stropný, teplota priestoru +6°C, potrebný výkon 44 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | áno | áno/nie
Vzduchový chladič PPG 35% v priestoroch soliarni v celonerezovom prevedení | áno | áno/nie
Ventilová zostava pre každý chladič 1x 3 cestný motorický ventil, 2x jednocestný motorický ventil, 4x uzatvárací ventil, filtre, 1x vyvažovací ventil príslušné kv, komplet tvarovky a šróbenie | áno | áno/nie
Kompletné potrubné rozvody HDPE pred izolované PU s vonkajšou vrstvou UV stabilné | áno | áno/nie
2 ks Vzduchový výparník R717 v prevedení nástenný, nerez, teplota priestoru -38°C, potrebný výkon 12 kW, vrátane kompletnej ventilovej stanice R717, vrátane odmrazovania bloku a vane, dvojitá izolácia vane, závesná konštrukcia, zavesenie | áno | áno/nie
2 ks Vzduchový výparník R717 v prevedení nástenný, nerez, teplota priestoru -18°C, potrebný výkon 8 kW, vrátane kompletnej ventilovej stanice R717, vrátane odmrazovania bloku a vane, dvojitá izolácia vane, závesná konštrukcia, zavesenie | áno | áno/nie
Kompletné potrubné rozvody oceľové pred izolované PU s vonkajšou vrstvou UV stabilné | áno | áno/nie
Kompletná sprievodná dokumentácia v rámci vyhlášky 508/2009 a STN EN 378/2019 | áno | áno/nie
Kompletná projektová dokumentácia chladenie schválená OPO | áno | áno/nie
Kompletná projektová dokumentácia chladenie MaR | áno | áno/nie
Kompletná dodávka 2 ks ohrievačov TPV 1000l s integrovaným výmenníkom tepla s teplo výmennou plochou 9m2 pre PPG35% vrátane ex. Nádoby pre PPG35% a poistným ventilom | ano | áno/nie
Kompletná dodávka potrubného napojenia 2x ohrievačov TPV na okruh teplého PPG35% odpadného tepla vrátane armatúr, tvaroviek, 3cestný ventil a izolácii | ano | áno/nie
Meranie a regulácia ekologického chladenia
Hlavný Rozvádzač chladiča | áno | áno/nie
Hlavný Rozvádzač mraziacej jednotky | áno | áno/nie
Hlavný Rozvádzač priestorov chladenia a mrazenia | áno | áno/nie
Snímanie úniku NH3 s havarijným vetraním a výstražným zariadením | áno | áno/nie
Softwarové vybavenie pre chladiacu a mraziacu jednotku, priestory chladneia a mrazenia, spätné ziskavanie tepla | áno | áno/nie
Bez obslužné riadenie | áno | áno/nie
Vzdialený prístup k riadeniu | áno | áno/nie
Rozvádzač detekcie uniku chladiva a vetrania | áno | áno/nie
Suma spolu bez DPH za 1 ks |  | 0
Typové označenie zariadenia | ak neexistuje typové označenie, uveďte názov logického celku
Celková cena bez DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
Celková cena s DPH |  | 0
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: | podpis + pečiatka
Podpisom tejto cenovej ponuky potvrdzujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.