Opis predmetu zákazky

Profylaktika servopohonov AUMA

Predmetom zákazky je vykonanie základnej profylaktickej činnosti na servopohonoch AUMA v celkovom počte 33ks uvedených v Prílohe č. 1a Výzva na predkladanie ponúk  „Zoznam servopohonov ZEVO“ dvakrát (2x) ročne, pozostávajúcu z nasledujúcich činností:

- základná údržba - vizuálna kontrola servopohonu, kontrola mazacích náplní, kontrola pevnosti skrutkových spojov,

- kontrola nastavenia servopohonu,

- nastavenie servopohonu,

- kontrola funkčnosti servopohonu,

- kontrola ovládacej jednotky AUMA MATIC,

- zmeranie hodnoty tepelných ochrán,

- zmeranie izolačných stavov vinutia elektromotora.

Súčasťou profylaktických činností bude aj vystavenie a doručenie protokolu o vykonaní profylaktickej skúšky, ktorý musí obsahovať:

- zoznam kontrolovaných servopohonov AUMA,

- stav kontrolovaných servopohonov AUMA,

- zistené vady na servopohonoch AUMA,

- návrh riešenia odstránenia zistených vád.

V prípade zistenia vady na servopohone AUMA Objednávateľ vystaví Objednávku na vykonanie pozáručných servisných prác podľa bodu „Pozáručný servis servopohonov AUMA“ tohto opisu predmetu zákazky. Zhotoviteľ zistenú vadu odstráni na základe Objednávky za cenu dohodnutú podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá da stane Prílohou č. 2 Zmluvy.

Servis môže byť vykonávaný iba v prípade pravidelnej odstávky ZEVO, ktorá sa koná každoročne v jesennom prípadne aj v jarnom termíne. O termínoch odstávok ZEVO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo bude termín odstávky známy, najneskôr desať (10) dní pred plánovanou odstávkou ZEVO. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Servis v čase plánovanej odstávky ZEVO, inak zodpovedá objednávateľovi za škodu vrátane ušlého zisku.

Cena profylaktickej činnosti musí obsahovať všetky súvisiace náklady ako sú napr. dopravné náklady, čas strávený na ceste, atď.

Záručný servis servopohonov AUMA

Obstarávateľ požaduje poskytnutie záruky za kvalitu poskytnutého servisu v trvaní dvanásť (12) mesiacov a na použité náhradné diely dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o vykonaní profylaktickej činnosti, protokolu o vykonaní záručného servisu a protokolu o vykonaní pozáručných prác. Obstarávateľ požaduje v prípade potreby vykonanie záručného servisu servopohonov AUMA, pričom prevzatie musí byť potvrdené formou protokolu o vykonaní záručného servisu, ktorý musí obsahovať zoznam servopohonov AUMA, na ktorých bol vykonaný záručný servis, zistenú záručnú vadu, spôsob odstránenia vady a zoznam vymenených vadných komponentov. V prípade preukázania oprávnenej reklamácie všetky náklady spojené so servisným výjazdom preberá dodávateľ. V prípade, že sa bude jednať o neoprávnenú reklamáciu náklady spojené so servisným výjazdom znáša objednávateľ podľa sadzieb v bode č.2 a č.3 podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá sa stane Prílohou č. 2 Zmluvy + použité ND. Obstarávateľ požaduje nástup na záručné servisné práce do troch (3) pracovných dní od nahlásenia záručnej vady, resp. podľa dostupnosti predpokladaných ND, aby nebol potrebný opätovný výjazd.

Pozáručný servis servopohonov AUMA

Výjazd servisného technika na základe nahlásenia poruchy alebo požiadavky na diagnostiku, odstránenie poruchy, nastavenie servopohonov AUMA a súvisiaca dodávka náhradných dielov. Výjazd servisného technika sa požaduje do troch (3) pracovných dní od stanoveného termínu, alebo podľa dohody v prípade nepredvídaných preukázateľných okolností, resp. podľa dostupnosti predpokladaných ND, aby nebol potrebný opätovný výjazd.

Pozáručné servisné práce budú zhotoviteľovi fakturované samostatne hodinovou sadzbou servisného technika a sadzbou cestovných náhrad.

Všetky plánované nastavenia servopohonov AUMA alebo opravy napr. odstránenie porúch s výmenou náhradných dielov budú vykonávané zhotoviteľom na základe jeho písomnej ponuky odsúhlasenej objednávateľom.

Prevzatie pozáručných servisných prác sa potvrdí protokolom o vykonaní pozáručného servisu.

Nákup a dodanie servopohonov AUMA

Dodávka servopohonov AUMA sa bude realizovať len v prípade potreby a vždy po písomnej objednávky doručenej zhotoviteľovi Ceny sú záväzné podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá sa stane Prílohou č. 2 .

Nákup a dodanie náhradných dielov pre servopohony AUMA

Obstarávateľ určí fixnú sadzbu (budget) na nákup a dodanie náhradných dielov. Táto položka je pevne určená obstarávateľom, je to nesúťažná položka.

V prípade, ak je v rámci servisného úkonu (opravy) potrebné dodanie a montáž náhradných dielov, zhotoviteľ použije originálne náhradné diely. Objednávateľ vylučuje použitie repasovaných alebo inak upravovaných náhradných dielov.

Cena náhradných dielov musí byť obvyklá na trhu s maximálnou odchýlkou + 5 % od výšky cien na trhu. Na potrebné náhradné diely doručí pred opravou zhotoviteľ objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku. V prípade, ak objednávateľ vyhodnotí cenovú ponuku vyššiu ako je aktuálna ponuka trhu, požiada zhotoviteľa o úpravu ceny náhradných dielov s dodržaním odchýlky + 5 % od výšky cien na trhu. Ak zhotoviteľ neupraví cenovú ponuku v súlade s požiadavkou objednávateľa, je oprávnený nakúpiť náhradné diely u iného hospodárskeho subjektu, ktorý ponúkol nižšiu cenu v rámci prieskumu trhu.

Obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa preukázanie originality použitých náhradných dielov a to najneskôr pri odovzdaní protokolov o oprave.

Školenie obsluhujúceho personálu Obstarávateľa

- pre pracovníkov MaR a Zmenových elektrikárov

- nastavenie pohonu za prevádzky (koncové polohy, vysielač polohy, kontrola káblov a pripojení, úprava konektorových dutiniek)

- počet školení: 2x počas trvania zmluvy

- počet ľudí na školení: 10 pracovníkov