## List1
Intenzifikace výroby sladu při využití tepla kogenerační jednotky
Investor | Sladovňa, a.s. Michalovce
Datum | 2022-03-15
A. Dodávky technologie
Číslo položky | Název položky | Počet MJ | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH
A.1 | Radiální jednostranně sací ventilátor Technické parametry vetilátoru: průtok vzduchu 31 m3/s; Operating .. 2100 Pa; Standart SP (Pa) …... 2300-2400 Pa, Teplota dopravované vzdušniny pro navrhvoané parametry …. 60°C, elektromotor … 90 kW . Z důvodu stěhování je nutno rozdělit ventilátor na drobné části, které budou montovány a svařovány na místě | 2 | ks |  | 0
A.2 | Výdechový nástavec ventilátoru včetně tepelné izolace rozdělen na několik částí z důvodu usnadnění stěhování a montáže. Zahrnuje i krycí mříž výdechového nástavce Celková hmotnost výdechového nástavce v rozmezí cca 2600-2800 kg dle konstrukčního provedení pro konkrétní ventilátor | 2 | ks |  | 0
A.3 | Sací nástavec ventilátoru včetně sací dýzy elektricky ovládané | 2 | soubor |  | 0
A.4 | Tepelná izolace ventilátoru nutné izolovat jak samotný ventilátor, tak i výdechový nástavec | 2 | soubor |  | 0
A.5 | Zábradlí kolem výdechu ventilátoru pro zabránění pádu do otevřené jámy | 2 | soubor |  | 0
A.6 | Oddělovací stěna sání ventilátorů uvnitř prostor (mezi nepřímým ohřívákem a původním ventilátorem) - slouží pro usměrnění proudění vzduchu a zamezení falešných cirkulací vzduchu. Orientační hmotnost celé konstrukce je v rozmezí 900 - 1000 kg | 2 | soubor |  | 0
A.7 | Pohon trasovací klapky zeleného sladu na výpadu z elekvátoru (včetně držáku a mechanického přikotvení) | 1 | soubor |  | 0
A.8 | Frekvenční měnič 90 kW pro pohon přídavného ventilátoru včetně tlumivky a filtru. Součástí FM musí být i jednotka PROFINET pro komunikaci s nadřazeným řídícím systémem | 2 | soubor |  | 0
A.9 | Doprava technologie | 1 | soubor |  | 0
Cena za A. Dodávky technologie bez DPH |  |  |  |  | 0
B. Montáž technologie
Číslo položky | Název položky | Počet MJ | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH
B.1 | Přípravné práce zahrnuje vybudování montážních otvorů pro účely stěhování a jejich násedné zapravení, dále otvorů ve stěně pro umístění nasávacího potrubí ventilátorů z prostor stávajících ventilátorů, zhotovení otvoru ve stropu pro umístění výdechového nástavce ventilátoru, demontáž podpěrných sloupů na hvozdu H3 | 1 | soubor |  | 0
B.2 | Stěhování a montáž technologie Zahrnuje stěhování dílů ventilátorů v rozloženém stavu, dílů výdechového nástavce v rozloženém stavu, dílů zábradlí a kompeltní montáž | 2 | soubor |  | 0
Cena za B. Montáž technologie bez DPH |  |  |  |  | 0
C. Elektroinstalace
Číslo položky | Název položky | Počet MJ | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH
C.1 | Elektro instalace (rozvaděče + kabely)
741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | 230 | m |  | 0
34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | 265 | m |  | 0
741110142 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně | 116 | m |  | 0
14031200 | trubka z ušlechtilé oceli (nerez) d 15 | 122 | m |  | 0
741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | 30 | m |  | 0
34111637 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2 | 20 | m |  | 0
34113126 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70 m2 | 10 | m |  | 0
741123317 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (např. AYKY) | 190 | m |  | 0
PKB.713157 | 1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE | 190 | m |  | 0
741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | 14870 | m |  | 0
34121271 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry jádro Cu plné (S/FTP) PROFINET | 128 | m |  | 0
34143254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 2x0,75mm2 | 2055 | m |  | 0
34193254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 2x0,75mm2 | 1640 | m |  | 0
34143270 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x0,75mm2 | 2073 | m |  | 0
34193270 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 3x0,75mm2 | 366 | m |  | 0
34143302 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x0,75mm2 | 2378 | m |  | 0
34193302 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 5x0,75mm2 | 808 | m |  | 0
34143306 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x1,0mm2 | 491 | m |  | 0
34143307 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x1,50mm2 | 105 | m |  | 0
34193307 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 4x1,50mm2 | 221 | m |  | 0
34143308 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x2,50mm2 | 168 | m |  | 0
34193308 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 4x2,50mm2 | 254 | m |  | 0
34143309 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x4,00mm2 | 16 | m |  | 0
34143310 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x6,00mm2 | 222 | m |  | 0
34143330 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x0,75mm2 | 228 | m |  | 0
34143430 | kabel ovládací stíněný flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMfM) 7x0,75mm2 | 189 | m |  | 0
34193450 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 7x1,50mm2 | 569 | m |  | 0
34143332 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 12x0,75mm2 | 1095 | m |  | 0
34193332 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 12x0,75mm2 | 510 | m |  | 0
34143344 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 19x0,75mm2 | 984 | m |  | 0
34193344 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace FEP 200°C 300/500V 19x0,75mm2 | 370 | m |  | 0
741210412R | Dodávka a montáž rozváděč nebo krabice přesvorkovací | 16 | kus |  | 0
741210613R | Dodávka a montáž deblokační skříně ATYP | 27 | kus |  | 0
741212990R | Demontáž stávajících rozvodů a rozvodnic | 1 | soubor |  | 0
741220110R01 | Dodávka a montáž rozvodnice RM bez zapojení vodičů (viz samostatný rozpis) | 1 | soubor |  | 0
741220110R02 | Dodávka a montáž rozvodnice RV bez zapojení vodičů | 2 | soubor |  | 0
741220110R03 | úprava rozvaděče RH (doplnění OPV250A) | 1 | ks |  | 0
741220110R04 | úprava rozvaděče RMH (doplnění o autonomní regulaci hořáku) | 2 | ks |  | 0
741310003 | Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální | 10 | kus |  | 0
GWstop | Tlačítko Central / Total SPOP | 10 | kus |  | 0
741330501 | Montáž signální přístroj ASŘ | 50 | kus |  | 0
0199901 | Snímač vlhkosti s výstupem 4-20mA | 4 | kus |  | 0
0199902 | Diferenční snímače tlaku 4-20mA vč. Cu trubiček cca12m | 4 | kus |  | 0
0199903 | snímač teploty PT100 | 16 | kus |  | 0
0199904 | Koncový mechanický spínač | 8 | kus |  | 0
0199905 | indukční snímač | 14 | kus |  | 0
0199909 | Lankový bezpečnostní spínač vč. příslušenství | 4 | kus |  | 0
HZS4235 | Kompletace, zapojení, seřízení, zkoušení | 1 | soubor |  | 0
PM | Kotvící a spojovací materiál | 1 | soubor |  | 0
PVV | Pomocné práce, přesuny, konstrukce | 1 | soubor |  | 0
Cena za C. Elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0
D. Nový řídící systém
Číslo položky | Název položky | Počet MJ | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH
D.1 | Dodávky HW a komponent pro nový řídící systém (PLC, Digitální a analogové karty, ovládací panely, PC pro vytvoření REDUNDANCE) - dle projektu elektro
| PLC - CPU 1512 | 1 | ks |  | 0
| Pamětová karta min. 4MB do PLC | 1 | ks |  | 0
| AI/8 - PTC | 4 | ks |  | 0
| AI/8 - PT | 5 | ks |  | 0
| AI/8 - 4-20mA | 3 | ks |  | 0
| AQ4 | 2 | ks |  | 0
| DI/16 | 20 | ks |  | 0
| DQ/16 | 6 | ks |  | 0
| Napájecí svorkovnice | 11 | ks |  | 0
| Průběžná svorkovnice | 29 | ks |  | 0
| Switch 5x port | 1 | ks |  | 0
| Dotykový panel 15" | 2 | ks |  | 0
| PC pro archivaci dat (servery pro redundanci) | 2 | ks |  | 0
| PSU100S 24VDC/5A | 2 | ks |  | 0
| PSU100S 24VDC/20A | 1 | ks |  | 0
D.2 | Programování nového řídícího systému společného pro zelenou cestu a oba hvozdy včetně redundance | 1 | soubor |  | 0
D.3 | Oživování technologie a zkoušky naprázdno | 1 | soubor |  | 0
Cena za D. Nový řídící systém |  |  |  |  | 0
E. Uvádění do provozu (provoz s materiálem)
E.1 | Uvádění do provozu za technologii (7 dní zkušebního provozu místně + 30 dní zkušebního provozu vzdáleně) | 1 | soubor |  | 0
E.2 | Uvádění do provozu za elektro (7 dní zkušebního provozu místně) | 1 | soubor |  | 0
E.1 | Uvádění do provozu za programátory (7 dní zkušebního provozu místně) | 1 | soubor |  | 0
Cena za E. Uvádění do provozu (provoz s materiálem) |  |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0