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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A OBSTARÁVATEĽA
Identifikačné údaje stavby
Stavba:                  

Dobudovanie vodovodu Dravce – Dlhé Stráže
Okres :              

Levoča
Kraj :                 

Prešovský
Charakter stavby :    

vodohospodársky

Odvetvie :             

vodné hospodárstvo, ekológia

Identifikačné údaje obstarávateľa stavby
Názov :               

Obec Dlhé Stráže
Sídlo :                

Dlhé Stráže
Okres :                

Levoča
Ostaný účastníci výstavby
Projektant :



Aut. Ing. Štefan Šípoš, Fibichova 1, 040 01 Košice

Dodávateľ stavby :


- zatiaľ neurčený -

Vlastník diela
: 


Obec Dlhé Stráže

Prevádzkovateľ diela :

PVSP a.s. Poprad
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU
Predmet stavby
Predmetná stavba je ekologická, rieši odstránenie základných vodohospodárskych a hygienických nedostatkov, ktoré tvoria bariéru v skvalitňovaní života v obci  Dlhé Stráže. Navrhované prepojovacie potrubie rieši prepojenie existujúceho vodovodu v obci Dravce, ktorý je napojený na vodovodný systém z Liptovskej Tepličky v období keď vodný zdroj obce Dlhé Stráže ( Hlavisko I) má nedostatok vody dané meteorologickými stavmi. 

Navrhované prepojovacie vodovodné potrubie bude začínať na konci obce Dravce na prepojením na existujúce potrubie RAD 3 D110 a bude pokračovať súbežne s cestou č. 3200 po jej ľavej strane ku križovatke ciest pri obci Dlhé Stráže a končiť bude prepojením na existujúcu vodovodnú sieť v obci Dlhé Stráže v mieste hydrantu na vodovodnom potrubí. V časti od km 0,020 až po km 1,648 bude vodovodné potrubie uložené v súbehu s STL plynovodom. S ohľadom na tlakové pomery sa navrhuje pred napojením na vodovodnú sieť v obci Dlhé Stráže osadiť redukčná šachta RŠ1 pre zníženie tlaku o 3,8 baru. Prepojovacie potrubie  sa navrhuje z potrubia PE100RC D110mm celkovej dĺžky  2 615m z toho v km 0,00 až km 1,237.5 z potrubia PN10 a v km 1,237.5 až 2,615 z potrubia PN16.
2.2
Projektované kapacity a merné jednotky

Prepojovacie potrubie sa navrhuje z rúr PE100RC  PN10 D110/6,6mm v dĺžke 

1 237.50m a z potrubia PE100RC D110/10 PN16 v dĺžke 1 377,5m s ohľadom na tlakové straty na dĺžke 2 615m  pri priemernom prietoku 2,0 l.s-1 sa navrhuje potrubie profilu D110.

2.3
Údaje o projektovaných kapacitách

Technické riešenie prepojovacieho potrubia do obce Dlhé Stráže zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pri nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja Hlavisko.
Prepojovacie potrubie   PE110RC  PN10 D110/6.6mm



1 237,5m
Prepojovacie potrubie   PE110RC  PN16 D110/10mm



1 377,5m

Celková dĺžka potrubia







2 615,0m
Križovanie cesty č.3200 – mikrotunelovanie DN150



     12,0m Križovanie s vodným tokom Bicír  oceľ DN150

                                        16,0m

Automatický vzdušník v ochrannej plastovej šachte




       5ks 
Podzemný odkalovací hydrant v ochr.plastovej šachte



       5ks

Redukčná šachta RŠ1
s redukčným ventilom




       1ks
3,
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
K spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie boli použité:

· Katastrálna mapa v M 1: 2000

· Ortofotomapa M 1:5000

· Údaje poskytnuté od OcÚ Dravce a Dlhé Stráže
· Územné rozhodnutie č.DRA-SA-2023/001 
· Vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z.z., zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

· STN EN 805 (755403) – Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov.

· STN EN 1508 (755305) - Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti pre akumuláciu vody.

· STN 736822 - Kríženie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.

· STN 755401 - Navrhovanie vodovodných potrubí.

· STN 755402 - Výstavba vodovodných potrubí.

· STN 755630 - Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou
· Vyjadrenia správcov sietí v riešenom území
3. ČLENENIE STAVBY

S ohľadom na charakter líniovej stavby jednoduchého  riešenia  stavba bude ako jeden stavebný objekt

SO 01 – Prepojovacie potrubie
4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba svojím charakterom nie je viazaná na okolitú výstavbu a súvisiace investície. 
5. Prehľad uživateľov a prevádzkovateľov

Vlastníkom dokončenej stavby bude obec Dlhé Stráže a prevádzkovateľom PVSP a.s. Poprad. 
Košice, 03.2023











Vypracoval: 
Aut.Ing.Štefan Šípoš
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